Table of Contents

# RPP 软件需求规格说明书

| 版本 | 作者 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.01 | 崔少航 | 2026-05-19 | Init the doc |

# 1 引言

## 1.1 目的

本规格书定义 RPP（Remote Power Panel）测量系统的软件需求。文档面向：软件 / 固件设计工程师、测试工程师、UI 设计工程师、产品 / 项目管理。

本规格书是 RPP 产品需求规格说明书（RPP PRS）的下游详细文档：

- RPP PRS 覆盖产品级特性与高层功能版图（含电气 / 机械 / 环境 / 认证 / 测量物理指标 / 外部接口等所有非软件层面需求，以及软件功能的高层版图）。

- RPP SRS（本规格书） 在 PRS 框架内展开软件相关功能的详细需求——含数据模型、配置参数、协议清单、配置校验规则、运行行为、用户操作流程等。

- RPP UI 需求规格说明书（URS，即将编写） 定义网页 / 显示终端的详细 UI（页面结构、布局、字段排布、交互流程、视觉规范）。

本规格书 仅描述需求（产品须具备的软件能力与对外特性），不描述实现方式。架构、协议栈选型、数据结构、固件设计等内容由后续详细设计文档承接。

## 1.2 范围

本规格书按软件功能领域分为以下章节：

| 章 | 功能领域 |
| --- | --- |
| §3 | 通讯（私有 AccuBus、南向采集、Pass Through、北向 Modbus Server、协议转化、数据推送、数据值类型规则、其他网络服务） |
| §4 | 虚拟设备（基于物理数据源的算术派生参数） |
| §5 | 测量软件（参数清单、接线配置、接线检查、Meter Point 模型与双 VMM、PQ 事件与录波、Max/Min 极值、横切关注点） |
| §6 | 本地数据记录（Datalog、AcuCloud、Trend Log） |
| §7 | 告警（Alarm Monitor、设备告警、状态与北向输出、Alarm Log、来源与渠道） |
| §8 | 时间同步软件（NTP / PTP、Fallback、AccuBus 下行分发、时区与 DST） |
| §9 | 访问控制（用户与角色、登录与会话、Password Policy、安全通讯） |
| §10 | 固件升级（升级路径、签名校验、失败恢复策略、运行影响） |
| §11 | 维护与诊断（System Status、System Log、AcuCloud Log、诊断工具集、维护命令、About） |
| §12 | 系统设置（时间、网络、IP 访问控制、邮件、Alarm Notification、证书管理、配置导入 / 导出、Remote Access） |
| §13 | 网页（技术约束与内容范围） |
| §14 | 上位机软件支持（Acuview2 RPP 设备类型支持的 v1 范围） |

不在本规格书范围内：

- 电气 / 机械 / 环境 / EMC / 安全 / 认证等硬件层需求 → 见 RPP PRS

- 测量物理指标（采样率、精度等级、谐波次数等）→ 见 RPP PRS §3.2.1 / §3.2.2 / §3.2.3 / §3.2.11

- 同步性能（跨模块采样同步、Class A MPE）→ 见 RPP PRS §3.2.8 / §3.5

- 详细 UI 设计（页面结构、布局、字段排布、交互）→ 见 RPP URS

本规格书关于优先级的术语约定 与 PRS §1.2 一致：必须 / 期望 / 待定 三档。

## 1.3 定义、简称及缩写

本节仅列与软件需求强相关的术语；PRS §1.3 的完整术语表为本规格书的基础术语集，不在此重复。

| 缩写 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification | 软件需求规格说明书（本规格书） |
| PRS | Product Requirements Specification | 产品需求规格说明书 |
| URS | UI Requirements Specification | UI 需求规格说明书 |
| MH | Main Host | RPP 主控单元 |
| VMM | Voltage Measurement Module | 电压测量子模块（挂在 AccuBus 上） |
| CMM | Current Measurement Module | 电流测量子模块（挂在 AccuBus 上） |
| MP | Meter Point | 计量点（虚拟电表）；每个 MP 单一绑定一个 VMM；ID 命名 MP001 ~ MP192（容量分级：必须基线 ≤ 96 / 期望 ≤ 192，详见 §5.1 §A.4）；详见 §5.4 |
| Channel | CMM 物理电流通道 | CH001 ~ CH096；详见 §5.1 / §5.2 |
| Channel Instance | Channel 在某 VMM 视角下的计算实例 | CHnnn.Vk；详见 §5.1 |
| MP Slot / Phase Slot | MP 内的相位槽位 | 按 Wiring Type 决定 slot 数与含义；每个 slot 指定一个 Channel；详见 §5.2 |
| Datalog | Data Log | 用户自定义的周期性数据记录（详见 §6.1） |
| Trendlog | Trend Log | 预定义参数的长期趋势记录（详见 §6.3） |
| ACK | Acknowledge | 告警确认；v1 不实现，规划在 v1+ |
| EULA | End User License Agreement | 终端用户许可协议 |
| ECM / NCM / RNDIS | USB CDC Ethernet / Network Control Model / Remote NDIS | IP over USB 的标准协议族 |
| PQDIF | Power Quality Data Interchange Format | IEEE 1159.3 — PQ 数据交换格式 |
| COMTRADE | Common Format for Transient Data Exchange | IEC 60255-24 / IEEE C37.111 — 暂态数据交换格式 |

## 1.4 参考文档

| 文档 / 标准 | 关系 |
| --- | --- |
| RPP 产品需求规格说明书（RPP PRS v1.02 及后续） | 本规格书的上游文档 |
| RPP UI 需求规格说明书（RPP URS，即将编写） | 本规格书的下游 UI 详细文档 |
| AcuHMI-1-7 软件需求体系 v1.04（2026-05-14） | 参考依据；本规格书在访问控制（§9）、维护与诊断（§11）、系统设置（§12）等模块沿用其结构（除硬件层与触屏部分），并根据 RPP 差异（96 通道、双 VMM、CT 双类型 LP-CT / RCT、菊花链 AccuBus、无触屏、无本机蜂鸣器、CMM 子模块结构等）在各模块明确说明 |
| IEC 61000-4-30 / IEC 62586 / IEC 61000-4-7 / IEC 61000-4-15 | PQ 测量算法依据；详见 PRS §1.4 |
| IEC 60255-24 / IEEE C37.111 | COMTRADE 录波格式 |
| IEEE 1159.3 | PQDIF 格式 |
| IEEE 1588 | PTP 时间同步 |
| ANSI/ASHRAE 135 | BACnet 协议依据（§3.6.3） |

# 2 整体描述

## 2.1 软件功能架构

RPP MH 上的软件按 PRS §1.2 的架构分为三组并列 / 统一关系：

| 功能层 | 主要软件职能 | 详见 |
| --- | --- | --- |
| A. RPP 测量功能（AccuBus 上的 VMM/CMM 数据处理） | 接收 VMM / CMM 上送的采样数据；做半周期 RMS / 10/12 cycle / 聚合 / 功率 / 能量 / PQ 检测与录波；维护 MP 模型与 Channel Instance；输出测量参数清单 | §5 |
| B. 南向采集（Ethernet / RS-485 Modbus Client） | 主动采集独立 Modbus 设备数据；维护下挂设备清单与配置模板；提供 Pass Through | §3.3 / §3.4 |
| C. 虚拟设备（数据加工层） | 基于物理数据源做算术派生参数；输出与物理设备同等对待 | §4 |
| D. 统一服务（同时服务 A / B / C） | 北向协议（Modbus Server、SNMP、BACnet、MQTT、OPC UA、HTTPS、数据推送）、本地数据记录、告警、时间同步、访问控制、固件升级、维护与诊断、系统设置 | §3.5 / §3.6 / §3.7 / §6 / §7 / §8 / §9 / §10 / §11 / §12 |

VMM / CMM 模块上的本地软件（半周期 RMS 计算等 PQ 必做项、AccuBus 上送协议等）属 MH 之外的固件范畴，由对应模块的固件需求文档承接；本规格书在涉及 MH ↔ VMM/CMM 接口的部分（§3.2 AccuBus、§5.1 §G PQ 数据流）明确数据粒度与方向，不展开 VMM/CMM 内部实现。

## 2.2 用户特征（软件视角）

软件功能面向以下用户角色（用户角色映射参见 §9）：

- 工厂制造技术员 — 测试台、Acuview2 完成配置写入与通道校准

- 安装电工 / 调试工程师 — 经网页或 USB IP-over-USB 完成接线配置、运行接线检查

- 系统集成商 / 数据中心 BMS-DCIM 工程师 — 经北向协议（Modbus TCP / SNMP / BACnet / MQTT / OPC UA）接入上位系统；经 Pass Through 路径透传访问下挂设备

- 运维 / 设施工程师 — 经 HTTPS 网页查看实时数据、Datalog / Trend Log、PQ 事件、告警；导出报告；下发维护命令

- 数据中心电气工程师 — 经 PQDIF / COMTRADE 文件分析 PQ 事件与波形

- 系统管理员（admin 角色） — 用户与角色管理、Factory Reset、固件升级、证书管理等高危操作

## 2.3 假设和依赖（软件视角）

- MH 提供足够的算力余量以支持 Channel Instance × MP 并行计算 Realtime / Power / PQ / Demand / Energy（详见 PRS §3.2.7）。期望目标（192 套 Channel Instance + 192 套 MP）的可行性由架构详细设计阶段评估冻结；评估不通过则 v1 回退至必须基线（≤ 96）。具体平台选型由详细设计阶段冻结。

- VMM / CMM 本地固件完成半周期 RMS 计算并通过 AccuBus 按选定粒度（[B.12]）上送 MH。

- 32 GB eMMC 提供 Datalog / Trend Log / Alarm Log / PQ Event Log / 录波文件 / 系统日志的统一存储；具体分区配额由详细需求阶段冻结。

- 网络环境为典型数据中心 / 机房；TCP/IP、DHCP、DNS 等基础服务可用；NTP / PTP 上游源在受控网络可达。

- 笔记本经 USB Type C 连接 MH 时支持 USB CDC ECM / NCM 标准驱动（Windows 10+ / macOS 10.15+ / 主流 Linux 发行版开箱即用，详见 PRS §6.6.5）。

# 3 通讯

## 3.1 通讯角色与架构总览

MH 在通讯方面同时承担以下角色，按数据流方向划分：

| 类别 | 角色 | 必须 / 期望 | 描述 | 物理接口 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 私有 | AccuBus Master | 必须 | 与 VMM / CMM 进行时间同步、自发现与数据通信 | AccuBus 专用内部总线 | §3.2 |
| 南向 | Modbus TCP/RTU Client | 必须 | 采集独立 Modbus 设备数据 | Ethernet / RS-485 | §3.3 |
| 南向旁路 | Modbus Pass Through | 必须 | 北向 Modbus Client 的请求经 MH 直接转发给下挂设备 | Ethernet / RS-485 | §3.4 |
| 北向 | Modbus TCP/RTU Server | 必须 | 暴露 RPP 自身数据与基本配置 | Ethernet / RS-485 | §3.5 |
| 北向 | 协议转化 Server | 必须（OPC UA 期望） | SNMP / BACnet/IP / OPC UA | Ethernet | §3.6 |
| 北向 | 数据推送 Client | 必须（AWS / Azure 期望） | Email / HTTP / FTP / MQTT / AcuCloud / AWS IoT / Azure IoT | Ethernet | §3.7 |
| 基础 | Web 与各类基础网络服务 | 必须（IPv6 期望） | HTTPS / DNS / DHCP / NTP / PTP / SFTP / RSTP / Remote Access / HTTP Proxy / IP Allow List / IPv6 | Ethernet | §3.9 |

物理接口对应：

- AccuBus：专用内部总线，仅承载私有协议（§3.2）；物理规格详见 PRS §6.7。

- Ethernet：双向接口，同时承担南向 Modbus TCP Client（§3.3 / §3.4）与所有北向协议（§3.5 / §3.6 / §3.7）及基础网络服务（§3.9）；物理规格详见 PRS §6.4。

- RS-485：双向接口，可配置为南向 Modbus RTU Client（§3.3）或北向 Modbus RTU Server（§3.5）；同一物理口的角色由用户配置决定。MH 提供的 RS-485 口数量与电气规格详见 PRS §6.5 / §6.6。

数据流分层：

按数据来源与流向，MH 上承载的通信路径分为三组：

| 编号 | 路径 | 端点 | 数据值 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | AccuBus 私有协议 | MH ↔ VMM / CMM | — | §3.2 |
| ② | 南向采集 | MH → Modbus 下挂设备 | 设备原始寄存器 | §3.3 |
| ③ | 南向旁路（Pass Through） | 北向 Client ↔ 下挂设备（透传） | 原始值，不参与 MH 内部加工 | §3.4 |
| ④ | 北向 Modbus Server（TCP / RTU） | MH → 上位机 | 原始值 | §3.5 |
| ⑤ | 北向协议转化（SNMP / BACnet / OPC UA） | MH → 上位机 | 工程值 | §3.6 |
| ⑥ | 北向数据推送（MQTT / Email / HTTP / FTP / AcuCloud / AWS / Azure） | MH → 远端目标 | 工程值 | §3.7 |

① 是 RPP 内部专用总线（不对外）；② 周期采集进入 MH 内部统一服务；③ 透传不进入内部加工；④⑤⑥ 是北向输出，均可服务于数据记录（§6）、告警（§7）、Web（§13）等统一服务。

协议透明原则： 北向协议（§3.5 / §3.6 / §3.7）对数据来源透明 —— 不论数据来自 RPP 自身（AccuBus 上的 VMM / CMM）、Gateway 下挂设备，还是虚拟设备（§4），均通过同一套北向协议暴露。但北向协议对数据值类型不透明 —— 不同协议输出原始值或工程值，详见 §3.8。

## 3.2 RPP 私有通信协议（AccuBus）

AccuBus 是 MH 与 VMM / CMM 之间的专用内部总线，承载 RPP 系统内部的三类私有通信能力：时间同步、自发现、数据通信。AccuBus 协议为 Accuenergy 内部私有协议，不对外公开；物理层规格详见 PRS §6.7。

### 3.2.1 时间同步

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 同步方向 | MH 作为 AccuBus Master，把时间分发到所有挂在 AccuBus 上的 VMM / CMM |
| 同步精度 | MH 与任一 VMM / CMM 之间的时间同步误差 ≤ 0.5μs |
| 精度依据 | 该硬指标的设计目的是保证 MH 在合成多路 VMM 电压与 CMM 电流时，跨模块的时间戳偏差不破坏相位关系，从而支撑功率与电能计算的 Class 0.1 等级精度要求（参见 PRS / 计量精度章节）。AccuBus 这一跳的同步误差是相位差预算的主要分量，因此独立约束。 |
| 约束范围 | 0.5μs 仅约束 MH ↔ VMM/CMM 这一段（AccuBus 内部）。MH 自身与外部时钟源（NTP / PTP，§3.9.3）的同步精度不在本指标内，受所选外部协议自身限制。 |
| 实现方式 | 采用硬件周期脉冲 + 通信广播的双通道设计：• 硬件周期脉冲：MH 向 AccuBus 上所有 VMM / CMM 广播一个周期性、低抖动的硬件脉冲信号，作为亚微秒级时间对齐的物理基准，确保 0.5μs 精度。• 通信广播：MH 在 AccuBus 上周期性广播一帧时间戳报文，描述紧邻的硬件脉冲所对应的绝对时间（年/月/日/时/分/秒 + 亚秒计数），用于 VMM / CMM 把硬件脉冲映射到挂钟时间。该机制不依赖 IEEE 1588 PTP 或 NTP；具体脉冲频率、报文格式、对齐方式由详细设计阶段冻结。 |
| 时间源 | MH 自身的时间由北向 NTP / PTP（§3.9.3）从外部时钟源获得；MH 再通过 AccuBus 把时间下发到 VMM / CMM |
| 同步模式 | 仅周期性同步——硬件脉冲与时间戳报文均以固定周期持续广播。不存在事件触发的额外同步行为；MH 自身时间发生跳变时，跳变会在下一个广播周期自然反映到 VMM / CMM。具体周期由详细设计阶段冻结。 |

### 3.2.2 自发现（Plug-and-Play）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 触发 | VMM / CMM 上电（或热插入 AccuBus 时）自动在总线上注册到 MH |
| 零配置 | MH 自动发现 AccuBus 上挂载了几个 VMM、几个 CMM —— 无需用户手工配置 VMM/CMM 的存在、地址、连接关系 |
| 元数据声明 | 每个被发现的 VMM / CMM 须向 MH 上报自身元数据：型号、固件版本、序列号、通道数、可测参数集（具体字段集由详细设计阶段冻结） |
| 离线检测 | VMM / CMM 从 AccuBus 断开时，MH 须置位该设备的离线标志并触发告警（具体策略由详细设计阶段冻结） |
| 重连 | 设备重新上线后自动恢复注册；MH 须保持其原有逻辑配置（如 MP 绑定、北向暴露映射）不丢失 |

### 3.2.3 数据通信

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 数据类型 | 测量数据（实时电压 / 电流 / 功率 / 谐波等，详见 §5 测量软件）、状态数据、配置读写指令、告警事件、波形数据等 |
| 采集周期 | 由 MH 按测量需求决定；具体周期与刷新率由详细设计阶段冻结 |
| 可靠性 | 必须支持错误检测；传输错误时须重试或上报；具体策略由详细设计阶段冻结 |
| 带宽 | AccuBus 带宽须满足全系统最大配置（VMM/CMM 数量、参数集、采集率）下的实时性需求 |

## 3.3 南向采集（Modbus TCP/RTU Client）

南向采集功能让 MH 通过 Ethernet 与 RS-485 接口主动采集独立 Modbus 设备的数据，并经 MH 内部统一服务（北向通信 §3.5 / §3.6 / §3.7、本地数据记录 §6、告警 §7 等）与 RPP 自身的测量数据并列对外暴露。

### 3.3.1 协议

| 协议 | 必须 / 期望 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Modbus RTU（RS-485 Client） | 必须 | 采集 RS-485 总线上的 Modbus 设备 |
| Modbus TCP/IP（Client） | 必须 | 采集 Ethernet 上的 Modbus 设备 |

### 3.3.2 子能力

| 子能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 物理设备管理 | 下挂设备的添加 / 删除 / 启用 / 禁用；按设备查看 Metering / PQ Event / Waveform / Settings / 设备 Alarm / 设备日志 |
| Web 设备 | 第三方设备的 Web 界面统一门户跳转；MH Web 界面（§13）提供下挂 Web 设备列表与一键跳转 |
| 配置模板 | Official（Accuenergy 官方发布、只读）与 Customized（用户自建、可编辑）两类电表配置模板；支持新建 / 编辑 / 导入 / 导出 / 删除；模板按 TemplateName_版本号_Firmware_版本号 命名 |

基于采集数据的虚拟设备（算术运算）属于数据加工层，详见 §4。

### 3.3.3 须支持的下挂设备类型（但不限于）

| 设备 | 接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Acuvim II | Modbus RTU 或 TCP（有网络模块时） | Accuenergy 三相电表（独立产品） |
| AcuRev-2100 | Modbus RTU | Accuenergy 多回路电表（独立产品） |
| AcuRev-1320 | Modbus RTU 或 TCP | Accuenergy 三相电表（独立产品） |
| AcuRev-4100 | Modbus RTU 或 TCP | Accuenergy 多回路电表（独立产品） |
| AcuIOM | Modbus RTU 或 TCP | Accuenergy 数字 I/O 产品（独立产品） |
| 其他第三方 Modbus 设备 | Modbus RTU / TCP | 兼容标准 Modbus 协议的任意设备；通过 Customized 配置模板适配 |

### 3.3.4 容量与性能

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 下挂设备总数上限 | ≥ 32 台；最终上限由 MH 资源（CPU / 内存 / 总线带宽）决定 |
| 单条 RS-485 总线挂载设备数 | 沿用 Modbus / RS-485 物理层规范，由详细设计阶段冻结 |
| 数据采集周期 | 用户可配置（每台设备独立配置）；采集到的数据自动进入统一服务（Datalog §6 / Trend Log §6 / 告警 §7 / 北向 §3.5 / §3.6 / §3.7） |
| 离线检测 | 下挂设备连续 N 个周期无响应时，MH 须置位该设备的离线标志并触发告警（具体策略由详细设计阶段冻结） |

### 3.3.5 I/O 能力说明

RPP 系统层面无板载 I/O，AccuBus 上也不设计内置 IOM 模块。如客户场景需要数字 I/O 能力，可通过本节路径接入支持 Modbus 的独立 I/O 设备（如 Accuenergy AcuIOM 或第三方 Modbus I/O 模块）—— 这类设备不属于 RPP 系统，按独立产品采购、部署、认证、维护。

## 3.4 Modbus Pass Through（南向旁路）

Modbus Pass Through 是一条南北桥接的旁路通道：北向 Modbus Client 通过 MH 的对外 Modbus 接口（Ethernet TCP 或 RS-485 RTU）发送请求，MH 不解析、不映射、不缓存，直接将请求原样转发给指定的下挂设备，并将下挂设备的应答原样返回给北向 Client。

### 3.4.1 用途

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 第三方诊断工具直连下挂设备 | 现场工程师无需断开 RPP 系统、不必另接一根线，即可用诊断工具直接访问下挂电表的全部寄存器 |
| 下挂设备配置软件直连 | 例如 Acuvim II / AcuRev 系列的厂家配置工具可经 Pass Through 直接读写下挂设备 |
| 兼容已有 Modbus 上位机系统 | 已为某型号下挂设备编写好的上位机程序，可零改动地经 MH 访问该设备 |

### 3.4.2 行为定义

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 北向 Modbus 请求的 Slave ID 落在 Pass Through 专用 Slave ID 段（101–247） |
| 路由 | 每个 Pass Through Slave ID 在配置时与某一下挂设备一对一绑定；MH 收到请求后按 Slave ID 找到对应下挂设备并转发 |
| 数据值类型 | 原始值 —— MH 不对数据做任何乘 Multiplier、量纲转换、字节序调整；下挂设备返回什么，北向 Client 看到什么（详见 §3.8） |
| 启用粒度 | Pass Through 按下挂设备逐台启用 / 禁用 |
| 不进入统一服务 | Pass Through 转发的数据不进入 Datalog（§6）、Trend Log（§6）、告警判断（§7）、协议转化（§3.6）、数据推送（§3.7）—— 仅做透传 |
| 超时与失败 | 下挂设备无响应时，MH 须向北向 Client 返回 Modbus 标准异常码（具体行为由详细设计阶段冻结） |
| 与南向采集的并发 | Pass Through 与 §3.3 周期采集共用同一物理总线与同一下挂设备；MH 须保证对同一下挂设备的并发访问被正确串行化，避免 Modbus 总线/连接冲突；具体调度策略由详细设计阶段冻结 |

## 3.5 北向 Modbus Server（TCP / RTU）

北向 Modbus Server 是 MH 对外通信中最重要的标配主接口，承担两个核心职责：

- 暴露 RPP 自身数据（来自 AccuBus 上的 VMM / CMM）以及 Gateway 采集的下挂设备数据（含虚拟设备 §4）；

- 支持 RPP 自身基本配置（接线配置、通信配置等的远程读写）。

AcuHMI 系列显示终端、Acuview2 上位机、第三方 SCADA 与客户自研系统均通过这一接口完成对 RPP 的读数与基础配置。

### 3.5.1 传输与拓扑

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| Modbus TCP（Server） | 必须；默认端口 502；用户修改时端口须落在 2000–5999 区间内（默认 502 作为出厂值保留）；走 Ethernet（PRS §6.4） |
| Modbus RTU（RS-485 Server） | 必须；走 RS-485（PRS §6.5 / §6.6）；从站地址、波特率、数据位 / 校验位 / 停止位可配置 |
| 寄存器映射一致性 | Modbus TCP Server 与 Modbus RTU Server 共用同一套寄存器映射 —— 同一项数据 / 配置在两侧的地址、长度、编码、量纲完全一致 |
| 并发连接数 | Modbus TCP 须支持多个 Client 并发连接；具体上限由详细设计阶段冻结 |
| 功能码 | 至少支持 0x03（Read Holding Registers）、0x04（Read Input Registers）、0x06（Write Single Register）、0x10（Write Multiple Registers）；其余功能码的支持范围由详细设计阶段冻结 |
| 数据值类型 | 原始值 —— 所有 Modbus Server 输出的测量数据为下挂设备 / VMM / CMM 寄存器原始值，由上位机自行根据模板 Multiplier 还原为工程值（详见 §3.8） |

### 3.5.2 工作模式

Modbus Server 支持两种工作模式。两种模式通过 Slave ID 路由在同一端口上并存——MH 收到请求后按 Slave ID 判定走哪种模式（Slave ID 段位见 §3.5.4）：

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| Parameters Mapping（参数映射） | MH 将 RPP 自身数据与下挂设备数据按用户配置映射到一段连续的寄存器空间中。Client 用一个 Slave ID 即可一次读取所有数据 |
| Device Mirror（设备镜像） | MH 在自己的寄存器空间中”扮演”某个下挂设备，对外呈现该设备原本的寄存器布局。便于已存在的、按特定下挂设备型号编写的上位机软件零改动接入 |

Modbus Pass Through 不属于”Modbus Server 输出”，见 §3.4 独立章节；其 Slave ID 段在 §3.5.4 一并列出。

### 3.5.3 数据覆盖范围

| 类别 | Modbus Server 覆盖 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 读数（Readings） | ✅ 全部覆盖 | 包括实时数据、Demand、Energy、谐波，覆盖测量功能章节全部参数 |
| 接线配置 | ✅ 覆盖 | VMM Service Configuration、PT1、PT2、Channel CT Type、CT Primary、Polarity、Logic Channel、MP 绑定 VMM、MP Wiring Type、MP Phase Slot Assignments、MP Neutral Source、Measured Channel Ref |
| 通信配置 | ✅ 覆盖 | IP、Modbus 从站地址、网络参数、北向协议开关等 |
| Datalog / Trend Log / Alarm Log 配置与读取 | ❌ 不覆盖 | 仅在 Web（§13）完成 |
| Alarm Monitor 配置 | ❌ 不覆盖 | 仅在 Web（§13）完成 |
| 设备告警配置 / PQ 事件配置 | ❌ 不覆盖 | 仅在 Web（§13）完成 |
| 维护命令（重启、出厂复位等） | ❌ 不覆盖 | 仅在 Web（§13）完成 |
| 固件升级 | ❌ 不走 Modbus 路径 | 详见 §10；显示终端 / Acuview2 上的固件升级功能须经 HTTPS 路径实现 |

### 3.5.4 Slave ID 分配方案

| Slave ID | 用途 |
| --- | --- |
| 1 | Device Information 节点 —— MH 自身元数据与下挂设备元数据，只读 |
| 2–99 | Device Mirror —— 每个下挂设备一个 ID |
| 100 | Parameters Mapping —— 单一 ID 暴露全部映射数据 |
| 101–247 | Pass Through —— 每个下挂设备一个 ID（详见 §3.4） |

具体 Slave ID 段位的最终划分、用户是否可改 Slave ID 边界等由详细设计阶段冻结。

### 3.5.5 Parameters Mapping 配置约束

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 映射地址空间 | 最多 65535 地址 |
| 数据源 | 支持 RPP 自身参数 + 下挂物理设备参数 + 虚拟设备参数（§4） |
| 地址冲突 | 多个参数映射到同一地址须报错并阻止保存 |
| 地址不连续 | 允许保存但给出提示；用户可使用 Quick Sort 一键整理为连续 |
| Quick Sort | 须提供一键整理功能，自动调整地址使其连续 |
| 配置导入导出 | 映射配置须可下载 / 上传 |

### 3.5.6 客户端兼容性

Modbus Server 这一接口契约不依赖任何私有协议，确保以下客户端通过同一套接口完成对 RPP 的读取与配置：

- AcuHMI 系列显示终端（如 AcuHMI-1-7、AcuHMI-2-4 及其他型号）：通过 Modbus TCP（Ethernet）或 Modbus RTU（RS-485）作为 Modbus Client 接入。显示终端不属于 RPP 系统——其型号选择、形态、屏幕、UI 设计等是 AcuHMI 产品线自身的需求，不在本规格书讨论范畴；MH 仅在接口侧保证 Modbus 契约。

- Acuview2 上位机软件：作为 Modbus TCP Client 接入。

- 第三方 SCADA / HMI / 客户自研系统：作为标准 Modbus TCP / RTU Client 接入。

MH 自身已具备完整的 Web（§13）与其他北向通信能力，不依赖任何外接显示终端独立工作。

### 3.5.7 鉴权与访问控制

- Modbus 协议本身不带鉴权；MH 通过 Web（§13）侧的访问控制层为 Modbus Server 提供以下能力（具体粒度由详细设计阶段冻结）：

  - 基于客户端 IP 的过滤（Modbus TCP）；过滤白名单的承载形式与 §3.9.5 Web IP Allow List 作用域独立（Modbus 白名单与 Web 白名单分别配置、互不影响），UI 是否共享由详细设计阶段冻结

  - 写操作的全局开关（“只读模式”）

  - 关键配置区域的只读保护

- Modbus RTU 因总线架构限制，不做 IP 过滤；建议部署时配合物理访问控制。

## 3.6 北向协议转化（SNMP / BACnet / OPC UA）

本节涵盖 MH 把内部数据（来自 AccuBus 上的 VMM / CMM、来自 Gateway 下挂设备、来自虚拟设备 §4）翻译成上位行业协议对外发布的能力。这些协议与 §3.5 Modbus Server 的关键区别：

| 维度 | §3.5 Modbus Server | §3.6 协议转化 |
| --- | --- | --- |
| 数据值类型 | 原始值（上位机自己乘 Multiplier） | 工程值（MH 已乘 Multiplier，输出实际物理量） |
| 寄存器 / 对象布局 | 由用户在 Parameters Mapping 中配置 | 由 MH 根据模板元数据自动生成 |
| 主要客户场景 | 既有 Modbus 上位机、AcuHMI 显示终端、调试 | 数据中心、楼宇自控、IoT 平台 |

MQTT 在 MH 中作为周期 Publish 通道（MH 作为 Publisher 向外部 Broker 发布），归类为数据推送（§3.7），不在本节。

### 3.6.1 协议清单

| 协议 | 必须 / 期望 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SNMP（v2c / v3） | 必须 | 数据中心刚需；Get + Trap |
| BACnet/IP | 必须 | 数据中心 / 楼宇自控刚需 |
| OPC UA（Binary） | 期望（下一 Sprint） | MH 硬件平台（SoC、内存、Ethernet 栈）须为后续软件升级支持 OPC UA 预留资源；详见 §3.6.4 |

### 3.6.2 SNMP

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 版本 | v2c 与 v3 均必须 |
| 端口 | 默认 161；用户修改时端口须落在 16100–16199 区间内（默认 161 作为出厂值保留） |
| SNMP v2c | RO Community 配置 |
| SNMP v3 | USM 安全模型：Username、User Password（≥ 8 字符）、Auth Protocol（MD5 / SHA）、Privacy Protocol（DES / AES / 无）、Privacy Password（≥ 8 字符） |
| Trap | 最多 4 个 Trap Target（IP 格式）；Report Buffer Size 0–30；Report Hold Time 0–300 s |
| MIB | 须提供 MIB 文件下载（Web 界面 §13） |
| Trap 触发源 | 与 §7 告警系统对接，告警事件可触发 Trap |
| 数据值 | 工程值（详见 §3.8） |

### 3.6.3 BACnet/IP

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 端口 | 默认 47808，可配置 |
| 基础配置 | Network Number、Device Object Name、Device Instance、APDU Timeout、APDU Retries |
| 设备 / 参数配置 | Polling Enable（一键全使能）、COV Enable（受 Polling Enable 约束）、COV Increment（≥ 0.000，最多 3 位小数）；支持 Batch Update COV；支持 Harmonic 参数 |
| Foreign Device | BBMD IP / Port / Time To Live（5–1440 分钟） |
| EPICS | 须提供 EPICS 文件下载（描述 BACnet 服务暴露的对象与属性） |
| COV 触发源 | 与 §7 告警系统对接，可订阅告警事件 |
| 数据值 | 工程值（详见 §3.8） |
| 标准依据 | 实现遵循 ANSI/ASHRAE 135 |

### 3.6.4 OPC UA（期望，下一 Sprint）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 优先级 | 期望（下一 Sprint） |
| 传输 | OPC UA Binary（opc.tcp）；可行性由详细设计阶段调研 |
| 硬件预留 | MH 硬件平台（SoC、内存、Ethernet 栈）须为后续软件升级支持 OPC UA 预留资源；固件 OTA 框架须支持后续协议栈热升级 |
| 安全 | 至少支持基本 256 加密套件 + 用户名 / 密码或证书鉴权 |
| 数据值 | 工程值（详见 §3.8） |

### 3.6.5 共性需求

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 运行时启停 | 每个协议须可在 Web 界面（§13）独立启用 / 禁用（与协议”必须实现”是两回事）；默认运行时启停状态由详细设计阶段冻结 |
| 数据来源透明 | 同一参数无论来自 VMM / CMM、下挂设备还是虚拟设备，对外均以同样方式呈现 |
| 数据值 | 工程值（详见 §3.8）—— 模板 Multiplier 变更时，本节协议的输出值随之变化 |
| 模板驱动 | 暴露的对象 / OID 由模板元数据自动生成；用户在 Web（§13）侧勾选具体参数 |
| 证书 / 凭证管理 | 所需的 SSL / TLS 证书统一由 §9.4 安全通讯（Certificate Management）承载 |

## 3.7 北向数据推送（Data Post）

数据推送是北向通信的主动模式 —— MH 作为客户端按周期或事件触发，把数据发送到外部目标（与 §3.5 / §3.6 中 MH 作为 Server 被动应答的模式相对）。数据推送来源覆盖 RPP 自身测量数据 + Gateway 下挂设备数据 + 虚拟设备数据（§4），对推送协议透明。

### 3.7.1 推送通道

| 通道 | 必须 / 期望 | 触发模式 | 数据值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT（含 TLS） | 必须 | 周期 Publish | 工程值 | MH 作为 Publisher 按用户配置周期向 Topic 发布；订阅由 Broker 与 Subscriber 之间完成 |
| Email（SMTP / SMTPS） | 必须 | 周期 / 告警 | 工程值 | SMTP 服务器配置见 §12 |
| HTTP / HTTPS POST | 必须 | 周期 / 告警 | 工程值 | 请求体格式（JSON / XML / CSV）由配置决定 |
| FTP / FTPS / SFTP | 必须 | 周期 | 工程值 | 用于大批量历史数据 / 日志文件推送 |
| AcuCloud | 必须 | 周期 / 实时 / 断网回推 | 工程值 | 复用 Accuenergy 现有协议；支持历史数据回推 |
| AWS IoT Core | 期望（下一 Sprint） | 周期 / 实时 | 工程值 | URL / Topic / Interval / Cert / Key File / Test Connection / 设备与参数级配置 |
| Azure IoT Hub | 期望（下一 Sprint） | 周期 / 实时 | 工程值 | Primary & Secondary Connection String / Interval / SSL + 证书 / Test Connection |

### 3.7.2 MQTT 详细需求

MQTT 是 MH 与 IoT 平台、上位机对接的主要推送通道。MH 作为 MQTT Client（Publisher）连接到用户配置的外部 Broker；MH 自身不充当 MQTT Broker。 MH 按用户配置周期向指定 Topic 发布所选设备与参数，Subscriber 通过 Broker 获取数据。

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| General | Broker Address / Port、Client ID（含 Generate Client ID 按钮）、Keep Alive、Connection Timeout、Clean Session、Test MQTT 连接测试 |
| 安全 / 凭证 | User Credential（用户名 / 密码）、SSL/TLS（CA / Cert / Key File 上传，证书由 §9.4 Certificate Management 承载） |
| LWT（Last Will and Testament） | Topic + QoS 配置 |
| Topic 与 Payload | Base Topic、QoS、Interval（推送周期）、Retained 标志、Payload Format（JSON 等）、设备及参数选择（细粒度勾选） |
| 数据值 | 工程值（详见 §3.8） |
| 与告警的关系 | MQTT 不作为 §7 告警的独立输出渠道；如需告警事件经 MQTT 发出，应通过 §7 告警体系把事件转为数据点位后由 MQTT 周期推送 |

### 3.7.3 渠道说明

- Email / HTTP POST：同时支持周期推送与告警触发；告警触发的 Email 与 §7 告警的 Email 通道共用 SMTP 配置（§12 系统设置），但触发逻辑分属本节（周期）与 §7（告警）。

- AcuCloud：Accuenergy 现有的云平台协议，支持断网回推——推送失败时本地缓存，网络恢复后续传；缓存上限、回推顺序与失败日志详见 §11 AcuCloud Log。AcuCloud URL 在 Web 界面后加 ?showAdvanced=true 可进入 Advanced 模式编辑目标 URL。

- FTP / FTPS / SFTP：仅支持周期推送，不支持告警触发；推送内容以文件为单位（Datalog / Trend Log / 配置导出等）。

- AWS IoT / Azure IoT：协议栈底层基于 MQTT over TLS，但配置与凭证由各自云平台规范（URL、Connection String、X.509 证书等）决定，不复用 §3.7.2 通用 MQTT 的 Broker / Topic 配置入口。断网时本地缓存（至少 24–72 小时数量级，具体值由详细设计阶段冻结）。

### 3.7.4 配置与策略

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 推送目标数量 | 每个通道支持配置一个或多个目标（具体上限由详细设计阶段冻结） |
| 周期粒度 | 用户可配置；推送字段集可在 Web 上自定义 |
| 重试策略 | 推送失败时支持重试；重试次数、退避时间、放弃策略由详细设计阶段冻结 |
| 本地缓存 | 网络中断期间支持本地缓存；至少 AcuCloud / AWS IoT / Azure IoT 通道必须支持，容量与淘汰策略由详细设计阶段冻结 |
| 推送日志 | 推送的发送 / 成功 / 失败记录可在 Web 上查看（详见 §11） |

## 3.8 数据值类型规则（原始值 vs. 工程值）

北向协议在输出测量数据时使用两类数值，本节明确分类规则。

| 数据值类型 | 协议 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 原始值（不经任何系数转换，直接转发下挂电表 / VMM / CMM 寄存器的原始数据，由上位机自行根据模板 Multiplier 还原为工程值） | Modbus TCP/RTU Server — Parameters Mapping（§3.5）Modbus TCP/RTU Server — Device Mirror（§3.5）Modbus Pass Through（§3.4） | MH 不做 Multiplier 乘法；模板 Multiplier 变更时输出值不变 |
| 工程值（由模板 Block & Parameter 配置的 Multiplier 与 Data Type 处理后得到的实际物理量值） | SNMP（§3.6）BACnet/IP（§3.6）OPC UA（§3.6）MQTT（§3.7）AcuCloud（§3.7）HTTP POST / Email / FTP（§3.7）AWS IoT（§3.7）Azure IoT（§3.7） | MH 已乘 Multiplier；模板 Multiplier 变更时输出值随之变化 |

设计含义：

- 所有 Modbus 系列协议（Server PM / DM 与 Pass Through）保持”裸寄存器”语义，便于既有上位机系统沿用与下挂设备相同的解析逻辑。

- 所有非 Modbus 协议（SNMP / BACnet / OPC UA / MQTT / Cloud / Email / HTTP / FTP）输出”开箱即用”的工程值，便于数据中心、楼宇自控、IoT 平台直接消费而无需了解 Multiplier。

- 该规则与各协议的 Payload 格式、寄存器编排、对象属性定义保持一致；本规则不允许在详细设计阶段反向。

## 3.9 其他网络服务

本节涵盖支撑前述各类通信的基础网络服务，以及 MH 自身的网络可达性、安全性与可管理性能力。

### 3.9.1 协议清单

| 服务 | 必须 / 期望 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| HTTP（仅重定向到 HTTPS） | 必须 | 不承载任何业务数据 |
| HTTPS | 必须 | Web 界面（§13）承载协议；强制 TLS 1.2 及以上 |
| DNS（Client） | 必须 | 解析 NTP 服务器域名、MQTT Broker 域名、AcuCloud URL、Email Server 域名等 |
| DHCP（Client） | 必须 | Ethernet 接口可配置为 DHCP 或手动 IP |
| NTP / SNTP（Client） | 必须 | MH 与外部时钟同步的标准路径（数据中心场景普及）；详见 §8 与下文 §3.9.3 |
| PTP（IEEE 1588） | 必须 | MH 与外部时钟同步的高精度路径（两源并存时 PTP 优先）；详见 §8 与下文 §3.9.3 |
| SFTP（Client / Server） | 必须 | 配置文件 / Datalog 文件传输 |
| Remote Access | 必须 | MH 经云端注册后可由远程客户端访问；详见下文 §3.9.6 |
| HTTP Proxy（北向出站） | 必须 | 可启用 / 禁用；启用时所有北向出站经 Proxy 转发；详见下文 §3.9.7 |
| IPv6（双栈） | 期望（下一 Sprint） | IPv4 + IPv6 并存；详见下文 §3.9.8 |
| IP Allow List | 必须 | Web 入站访问控制；详见下文 §3.9.5 |
| RSTP | 必须 | 双 Ethernet 冗余场景下启用；详见下文 §3.9.2 |

### 3.9.2 网络接口

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| Ethernet 接口数量 | 双口（Ethernet 1 / Ethernet 2）；物理规格详见 PRS §6.4 |
| RSTP | 默认 Disable；Enable 时双口作冗余环网；Disable 时双口独立配置 |
| Ethernet 1 默认值 | 手动 IP 192.168.8.101 / 255.255.255.0，Gateway 192.168.8.1 |
| Ethernet 2 默认值 | DHCP |
| DNS 默认值 | DNS1 8.8.8.8、DNS2 8.8.4.4 |
| Default Interface | 用户可指定北向出站流量默认走哪一口 |

### 3.9.3 时间同步（NTP / PTP，与 §3.2 协同）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| NTP | 必须支持；启用时最多 3 台 NTP 服务器（至少配置 1 台） |
| PTP（IEEE 1588） | 必须支持，用于高精度场景；具体 Profile（默认 Profile / Power Profile）由详细设计阶段冻结 |
| 时区 | 用户可配置时区 |
| 手动时间 | NTP / PTP 均关闭时，用户可通过 Web 手动设置 Device Clock |
| 向 VMM/CMM 分发时间 | MH 从外部时钟拿到时间后，按 §3.2.1 通过 AccuBus 向 VMM / CMM 分发，AccuBus 这一跳误差 ≤ 0.5μs（支撑功率计算 Class 0.1 相位差精度） |

时间同步的完整需求（精度、Failover、外部时钟源切换策略）详见 §8。

### 3.9.4 Email Server 与证书管理

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| SMTP / SMTPS 配置 | Email Server（IP / 域名）、Email Port（1–65535）、TLS/SSL（auto / enable / disable）、Sender Name（≤ 40 字符）、From Email、Username（≤ 40 字符）、Password（≤ 40 字符）；本配置由 §12 承载，本节列出仅为完整性 |
| Certificate Management | Export / Import / Generate CSR / Generate New Self-Signed Certificate；详见 §9.4 安全通讯 |

### 3.9.5 IP Allow List（访问控制）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 范围 | 仅约束 Web Service（HTTPS）入站访问；对 Modbus、SNMP、BACnet 等其他协议的入站约束由各协议侧自行处理（详见 §3.5.7 等） |
| 字段 | 总开关、条目含 ID、Description、Start Address、End Address、IP Range Yes/No 标志 |
| 本机回环 | 始终放行，避免误锁 |
| 启停 | 默认 Disable；用户启用后生效 |

### 3.9.6 Remote Access

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 功能 | MH 经云端注册后由远程客户端访问；适用于 MH 部署于 NAT / 防火墙后无法直接公网访问的场景 |
| 配置 | Remote Access Enable、Registration Status、Status、Remote Access URL、Ping Interval（推荐预设 60 s 与 600 s；是否允许用户自定义其他值由详细设计阶段冻结）、Refresh Status、Deregister、Manual Register |
| Advanced 模式 | URL 后加 ?showAdvanced=true 可编辑目标 URL（主要在 Web 端使用） |

### 3.9.7 HTTP Proxy（北向出站）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 启停 | 全局 Enable / Disable 开关；默认 Disable |
| 生效范围（启用时） | MH 所有北向出站请求经 Proxy 转发，包括但不限于：HTTP / HTTPS POST 推送、AcuCloud、AWS IoT、Azure IoT、MQTT Broker 连接、SMTP 出站等 |
| 不影响的通信 | 入站请求（Web、Modbus Server、SNMP Get、BACnet 响应等）；AccuBus 私有通信；南向 Modbus 采集 |
| 配置项 | Proxy Server（IP / 域名）、Proxy Port、Proxy Username、Proxy Password（认证可选，留空表示不认证） |
| 协议类型 | HTTP / HTTPS Proxy；具体协议（如是否支持 SOCKS）由详细设计阶段冻结 |

### 3.9.8 IPv6（双栈，期望，下一 Sprint）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 优先级 | 期望（下一 Sprint） |
| 形态 | 双栈 —— IPv4 与 IPv6 并存，所有北向 / 南向协议在两种栈上行为一致 |
| 地址分配 | 支持 SLAAC、DHCPv6 与手动配置 |
| 硬件预留 | MH 硬件平台（SoC、内存、Ethernet 栈）须为后续软件升级支持 IPv6 预留资源 |
| 协议覆盖 | 第一阶段实现 IPv6 时，至少覆盖 Web（HTTPS）、Modbus TCP Server、SNMP、NTP；其余协议覆盖范围由详细设计阶段冻结 |

# 4 虚拟设备（Virtual Device）

虚拟设备是 MH 在采集层之上提供的数据加工层功能：基于一台或多台物理数据源的测量参数，通过用户定义的算术运算生成新的派生测量参数。虚拟设备本身不对应任何物理硬件，其输出在 MH 内部与物理设备输出等同对待，进入所有统一服务（本地数据记录 §6、告警 §7、北向通信 §3.5 / §3.6 / §3.7）。

## 4.1 数据源

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 支持的输入源 | RPP 自身参数（来自 AccuBus 上的 VMM / CMM）Gateway 下挂物理 Modbus 设备的参数（§3.3）其他已定义的虚拟设备的输出（允许嵌套，深度限制由详细设计阶段冻结） |

注：Modbus Pass Through 通道（§3.4）的数据不进入 MH 内部，因此物理上无法作为虚拟设备的输入源。

## 4.2 运算能力

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 基础运算符 | 必须支持 +（加）、−（减）、×（乘）、÷（除） |
| 操作数 | 测量参数引用（来自上文数据源） + 用户定义常数 |
| 表达式 | 支持多操作数表达式，含括号优先级；最大表达式复杂度由详细设计阶段冻结 |
| 数据类型 | 输入按各物理参数自身类型（整型 / 浮点 / 定点 + Multiplier）；运算在工程值层面进行，结果按用户配置输出为工程值或带 Multiplier 的定点值 |

## 4.3 容量与性能

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 虚拟设备总数上限 | ≥ 16 台；最终上限由 MH 资源（CPU / 内存）决定 |
| 每台虚拟设备参数数 | 与物理设备参数数同数量级；具体上限由详细设计阶段冻结 |
| 计算周期 | 用户可配置；至少应能跟随所引用数据源的最快采集周期 |
| 异常处理 | 输入数据源离线、表达式除零、溢出等异常情况下，对应虚拟参数置为”无效”状态，并触发告警；具体策略由详细设计阶段冻结 |

## 4.4 配置与生命周期

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 配置入口 | Web 界面（§13）；新建 / 编辑 / 启用 / 禁用 / 删除 |
| 配置导入导出 | 须支持虚拟设备配置的导入与导出，与物理设备模板的导入导出对齐 |
| 命名与标识 | 用户为虚拟设备指定名称；MH 为每台虚拟设备分配统一标识用于北向暴露 |
| 运行时与物理设备等价 | 虚拟设备在 MH 内部所有面向上层的接口（Datalog / Trend Log / 告警 / 北向 Modbus PM / SNMP / BACnet / OPC UA / 数据推送）上与物理设备同等对待，不需要上层模块对虚拟与物理做区分 |
| 不可用于物理设备配置项 | Pass Through、Device Mirror —— 这两类模式直接对应物理设备的寄存器布局，虚拟设备无对应布局，不可暴露 |

## 4.5 北向暴露规则

虚拟设备的输出按数据类型规则（§3.8）暴露：

| 北向协议 | 暴露虚拟设备 | 数据值 |
| --- | --- | --- |
| Modbus Server — Parameters Mapping（§3.5） | ✅ | 定点值（按用户为虚拟设备配置的 Multiplier 反算为定点表示后写入寄存器；上位机按同一 Multiplier 还原工程值，与物理下挂设备的”原始值”语义对齐） |
| Modbus Server — Device Mirror（§3.5） | ❌ | 不适用（虚拟设备无原始寄存器布局） |
| Modbus Pass Through（§3.4） | ❌ | 不适用（虚拟设备无物理后端） |
| SNMP / BACnet / OPC UA（§3.6） | ✅ | 工程值 |
| 数据推送（MQTT / AcuCloud / 等，§3.7） | ✅ | 工程值 |
| Datalog / Trend Log（§6） | ✅ | 工程值 |
| 告警判断（§7） | ✅ | 工程值 |

# 5 测量软件

本章定义 RPP 系统的测量软件需求，覆盖参数集、接线模型、Meter Point 模型、接线诊断、PQ 事件与录波、极值记录，以及横跨各小节的时标、配置生效、状态标识等横切关注点。物理层指标（采样率、谐波范围、精度等级、PQ 测量范围等）由 PRS §3.2.1 / §3.2.2 / §3.2.3 / §3.2.9 / §3.2.11 定义，本规格书不重复，仅在涉及边界时引用相应条目。

章节关系总览

- §5.1 测量参数清单 — 看 RPP 对外暴露什么（含 PQ 数据流与聚合）

- §5.2 接线配置 — 看 RPP 怎么被配置

- §5.3 接线检查 — 看配置是否与现场一致

- §5.4 Meter Point 模型与双 VMM — 看 MP 这个核心抽象怎么定义、容量边界在哪里

- §5.5 PQ 事件与录波 — 看异常事件流如何被检测、记录、对外

- §5.6 Max / Min 极值记录 — 看长周期极值如何留存

- §5.7 横切关注点 — 时标 / 配置生效 / Stale Data / 单位约定

图示占位（详细需求阶段补充）

- Fig 5-1 五层实体关系图（VMM / Channel / Channel Instance / MP / VMM System）及双 VMM 镜像对的产生方式

- Fig 5-2 Channel × MP × VMM 引用关系示意（含镜像对、未引用 channel、In_meas channel）

- Fig 5-3 PQ 数据流（VMM / CMM 本地 → AccuBus → MH → 北向）与聚合层级

- Fig 5-4 波形录波的 Pre / Post-trigger 与采样率档位关系

## 5.1 测量参数清单

本节定义 RPP 系统对外暴露的测量参数全集。参数按 Web UI / 地址表的分段组织：Realtime / Power / Power Quality / Demand / Energy。Aggregation（聚合窗口）与 PQ 数据流作为横切关注点列于 §G，与所有上述分段的输出形式相关；Max / Min 极值记录单独列于 §5.6。

### A. 参数体系总览：归属实体、ID 与角度参考

#### A.1 归属实体与 ID 体系

测量参数按归属实体分为五层。每层用统一的 ID 命名（3 位补零，便于地址表与 UI 对齐）：

| 实体 | ID 格式 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VMM | V001 ~ V002 | 1 ~ 2 | 物理 VMM 模块 |
| Channel | CH001 ~ CH096 | 96 | 物理 CMM 电流通道（CMM1 = CH001~024，CMM2 = CH025~048，依此类推） |
| Channel Instance | CHnnn.Vk（如 CH005.V001） | 必须基线 ≤ 96；期望 ≤ 192（详见 §A.4） | 通道在某 VMM 视角下的计算实例；当 channel 被某个绑定 Vk 的 MP 通过 Phase Slot 引用时存在。中性线 channel（仅被某 MP 作为 Measured Channel Ref 引用）与未被任何 MP 引用的 channel 不产生 Channel Instance（中性线不参与功率 / 能量计算；未引用 channel 仅暴露物理层电流数据） |
| MP | MP001 ~ MP192 | 必须基线 ≤ 96；期望 ≤ 192（详见 §A.4） | Meter Point；每个 MP 单一绑定一个 VMM |
| VMM System | V001.SYS / V002.SYS | 1 ~ 2 | VMM 级聚合（绑定该 VMM 的所有 MP 按相 A / B / C / total 累加） |

五层之间的关系是物理 → 逻辑 → 聚合的链条：

- 物理层：VMM 提供电压参考与频率；Channel 提供电流物理量

- 逻辑层：MP 把”某个 VMM 的电压参考”与”若干 Channel 的电流”按某种 Wiring Type 组合，形成一个被计量负载；Channel Instance 是 Channel × MP 视角下的计算结果挂载点（每条 Channel Instance 都属于某一个 MP）

- 聚合层：VMM System 把所有绑定同一 VMM 的 MP 的功率 / 能量沿相累加

#### A.2 角度参考点

所有角度的最终计算在 MH 完成。VMM / CMM 上送同步采样数据，跨模块角度由 MH 端做相位对齐（具体对齐机制依赖 §G.2 AccuBus 上送方案 [B.12]）：

| 角度 | 参考 |
| --- | --- |
| VLN 角度 | 该 VMM 自身 V1（Va）基波 = 0° |
| VLL 角度 | 该 VMM 自身 V12（Vab）基波 |
| 电流 I 角度（基波） | 该通道所映射 MP 的 V1 基波；期望目标下同一 channel 被 V001 / V002 镜像对引用时产生两组角度（每 Channel Instance 一组） |
| 谐波角度 | 该通道自身基波（即谐波相对自身基波相角；与 VMM 无关） |

#### A.3 谐波幅值单位

电压与电流谐波幅值同时输出两种单位：

- %（相对该相 / 该通道基波）

- 绝对值（V 或 A，按 PT2 / PT1 与 CT Primary 换算到一次侧）

完整单位约定与命名规则见 §5.7 §C。

#### A.4 双 VMM 镜像计量的容量分级（必须 / 期望）

双 VMM 同源镜像计量的容量目标分两档，体现”必须能跑 vs 算力允许下尽力做”：

| 档位 | Channel Instance 数 | MP 总数 | Channel 引用规则 | 双 VMM 镜像支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须基线 | ≤ 96 | ≤ 96 | 每根 Channel 至多被一个 MP 引用（无论该 MP 绑 V001 或 V002） | 不支持 —— 双 VMM 同源镜像计量降级为”两路独立监测”（每根 channel 二选一） |
| 期望目标 | ≤ 192 | ≤ 192 | 每根 Channel 可同时被一个 V001 MP 与一个 V002 MP 引用 | 支持 —— 镜像对的两个 MP 共享同一根 channel，命名加 @ V001 / @ V002 后缀 |

判定方式：MH 算力 / 内存 / AccuBus 带宽是否能支撑期望目标下的 192 套 Channel Instance + 192 套 MP 派生量同时计算与上送，由架构详细设计阶段评估冻结。评估通过则 v1 直接实现期望目标；评估不通过则 v1 实现必须基线，期望目标延后至后续版本。

Modbus 地址表与档位的关系：无论 v1 落在哪个档位，Modbus 寄存器空间一律按”期望目标”的最大规模（192 套 Channel Instance + 192 个 MP）预分配；必须基线下未启用的槽位（MP097 ~ MP192 等）寄存器返回 0。这样地址表布局在两个档位下完全一致，上位机集成代码不必随档位适配。详见 §5.7 §D。

成本归属：双 VMM 同源镜像表达为两个独立 MP（而非”1 个 MP 内嵌两个 VMM”），计算双倍开销主要落在 Channel Instance 与 MP 这两层（功率 / 能量 / MP 派生量翻倍）；Channel 层（电流物理量：RMS、谐波、THD / OTHD / ETHD / Crest / K-Factor / TDD）和 VMM 层（电压量、频率、电压谐波、电压不平衡、Flicker）数据保持单份，不随 MP 翻倍。因此期望目标的核心约束是 MH 对 96 × 2 套 Channel Instance + 192 套 MP 的算力余量。

后续小节中所有涉及”镜像对”、“V001 / V002 共享 channel”、“MP 数 > 96”的条款，均归类为期望目标。必须基线下，§5.2 §G 的 “Create with V002 Mirror” 类批量入口可隐藏或灰化；§5.4 §D 的”双 VMM 同源镜像”场景退化为”双 VMM 独立监测”。

### B. Realtime 参数

| 参数 | 符号 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 频率 | f | Vk（每 VMM 独立测量；CMM 频率为内部用途，不对外暴露） |
| 相电压 RMS | V_LN | Vk 每相 |
| 相电压角度 | ∠V_LN | Vk 每相 |
| 线电压 RMS | V_LL | Vk 每相 |
| 线电压角度 | ∠V_LL | Vk 每相 |
| 相电流 RMS | I | CHnnn |
| 相电流角度（基波） | ∠I | CHnnn.Vk |

Realtime 段仅含频率与 V / I 的 RMS 与角度；功率 / 功率因数 / 负载性质参见 §C Power。

### C. Power 参数

| 参数 | 符号 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 有功功率 | P | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 无功功率 | Q | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 视在功率 | S | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 功率因数 | PF | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 负载性质 | Load Nature | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |

Load Nature 枚举：Inductive / Capacitive / Resistive（按 Q 方向 + PF 阈值判定，阈值待详细设计冻结）。

VMM System 级（A / B / C / system）的语义：绑定 V001 的所有 MP 按相累加得到 V001.SYS 的 Pa / Pb / Pc / P_total；Q / S / PF / Load Nature 同。V002.SYS 同理。

精度声明：P / Q / S / PF 的精度等级见 PRS §3.2.3（instrument-only，不含 CT 误差）。

### D. Power Quality 参数

PQ 参数按归属可分为三类：VMM 级（电压物理量、Flicker）、Channel 级（电流物理量）、MP 级（三相组合派生量）。这种归属反映了物理测量与逻辑组合的分工 —— 电流的 RMS、谐波、THD 等只与该 channel 自身有关，与所映射的 VMM 无关；电流序分量、电流不平衡、中性线电流必须知道三相组合关系，所以归属 MP；Flicker 由 VMM 端的电压数据按 IEC 61000-4-15 算法连续输出。

| 参数 | 符号 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 电压谐波幅值（2 ~ 127 次） | V_hn | Vk 每相 |
| 电压谐波角度（2 ~ 127 次） | ∠V_hn | Vk 每相 |
| 电压 THD | THD_v | Vk 每相 |
| 电压 OTHD（奇次） | OTHD_v | Vk 每相 |
| 电压 ETHD（偶次） | ETHD_v | Vk 每相 |
| 电压 Crest Factor | CF_v | Vk 每相 |
| 电流谐波幅值（2 ~ 63 次） | I_hn | CHnnn |
| 电流谐波角度（2 ~ 63 次） | ∠I_hn | CHnnn |
| 电流 THD | THD_i | CHnnn |
| 电流 OTHD（奇次） | OTHD_i | CHnnn |
| 电流 ETHD（偶次） | ETHD_i | CHnnn |
| 电流 Crest Factor | CF_i | CHnnn |
| 电流 K-Factor | K | CHnnn |
| 电流 TDD（IEEE 519） | TDD | CHnnn |
| 电压不平衡 — 负序比 | u₂ | Vk |
| 电压不平衡 — 零序比 | u₀ | Vk |
| 电压序分量 — 正 / 负 / 零 | V₁ / V₂ / V₀ | Vk |
| 电流不平衡 — 负序比 | i₂ | MPnnn |
| 电流不平衡 — 零序比 | i₀ | MPnnn |
| 电流序分量 — 正 / 负 / 零 | I₁ / I₂ / I₀ | MPnnn |
| 中性线电流 RMS | In | MPnnn（仅 3P4W / 1P3W；由 Neutral Source 配置决定是 In_meas 还是 In_calc） |
| 中性线电流角度（基波） | ∠In | MPnnn |
| Flicker 瞬时 | Pf | Vk 每相 |
| Flicker 短期（10 min） | Pst | Vk 每相 |
| Flicker 长期（2 h） | Plt | Vk 每相 |

Flicker 算法：按 IEC 61000-4-15:2011 计算，Pf 为瞬时输出，Pst 固定 10 min 窗口，Plt 固定 2 h 窗口。Flicker 作为连续参数仅暴露为测量量 —— 不进入 PQ 事件日志、不触发录波。这与 Sag / Swell / 暂态等”有明确起止”的事件属性不同，因此 Flicker 列于本节而不在 §5.5。

说明与边界条件：

- 电压谐波 2~127 次 vs 电流谐波 2~63 次 的上限差异：源于 VMM / CMM 子模块的硬件 ADC 采样率与本地算力上限不同（电压通道带宽与算力余量更宽，电流通道偏向多路并行）。详细物理指标依据见 PRS §3.2.2 / §3.2.11

- Channel 层电流物理量（谐波幅值、THD / OTHD / ETHD / Crest / K-Factor / TDD）与 VMM 无关，单份归属 CHnnn，不随双 VMM 翻倍

- MP 层电流序分量 / 不平衡 / In：MP 单一绑定一个 VMM；期望目标（§A.4）下 V001 / V002 镜像对的两个 MP 各自独立计算（因电流物理量相同，数值实际相同；保留独立 MP 记录便于地址表对称）

- 单相 / 两相 MP 边界：接线方式不构成三相对称分解（如 1P2W、1P3W、2E3W）时，该 MP 的 Current Sequence / Current Unbalance 字段返回 0

- 3P3W（Delta）边界：3P3W MP 无 In 字段（参见 §5.2 §D Neutral Source 限制）

- 中性线通道的物理量：作为 In_meas 或 In_calc 的物理 / 计算中性线通道，在 CHnnn 层暴露完整 Channel 物理量集（I RMS、谐波、THD / OTHD / ETHD / Crest / K-Factor）；中性线通道也参与 demand current 与 TDD 计算（demand current 见 §E，TDD 分母即取该通道当前 demand 周期内的 demand current）

- TDD 分母：以该通道当前 demand 周期内的 demand current 为分母；首次启动且 demand 未累积出值时直接按当前 demand current（可能为 0）参与计算，不打”未就绪”状态位

关于”返回 0”的语义：上述”返回 0”是参数维度的边界定义。从 Modbus 北向暴露角度，“参数不存在 / 槽位未启用 / 不适用”等所有场景均统一返 0；完整的 Modbus 寄存器布局策略与返参规则见 §5.7 §D。

### E. Demand 与 Max Demand

Demand 参数：

| 参数 | 归属 |
| --- | --- |
| 电流 Demand（含中性线通道的 demand current） | CHnnn |
| 有功功率 Demand | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 无功功率 Demand | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 视在功率 Demand | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |

Demand 算法：滑动 / 块状 / 加权三种可配置（沿用 PRS §3.2.3）。

中性线通道：中性线通道（无论 In_meas 还是 In_calc）同样维护 demand current，作为该通道 TDD 计算的分母。

Max Demand：上述每个 Demand 参数维护历史最大值 + 时间戳；用户可手动清除（机制见 §5.6）。

与 §5.6 Max / Min 的关系：Max Demand 与 Max / Min 是两套独立的极值记录 —— Max Demand 跟踪的是”Demand 窗口内的瞬时平均值”的历史最大，Max / Min 跟踪的是”原始测量值”的历史极端。两者各自维护时间戳，可独立清除。

### F. Energy

| 参数 | 归属 |
| --- | --- |
| 有功电能 — Import | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 有功电能 — Export | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 有功电能 — Net（= Import − Export） | 同上 |
| 有功电能 — Total（= Import + Export） | 同上 |
| 无功电能 — Import / Export / Net / Total | 同上 |
| 视在电能 | 同上 |

符号规则：Import 按”功率流向负载”为正；Export 按”功率流向电源”为正。Net 与 Total 由 Import / Export 派生。视在电能为单向累积（无方向）。

双 VMM 同时计量场景（期望目标下成立，见 §A.4）：同一电流通道被 V001 / V002 镜像对的两个 MP 同时引用时，两个 MP 各自独立积分；切换主备时两路计量不中断，可事后还原实际供电源（详见 §5.4 §D MP 模型）。

掉电与累积的连续性：电能为累积量，掉电后应当从掉电前最近一次持久化值继续累积，不归零。持久化周期、掉电瞬间未持久化部分的处理策略，详见 §5.7 §A。

### G. Aggregation 策略与 PQ 数据流

#### G.1 IEC 61000-4-30 Class A 聚合窗口

按 IEC 61000-4-30 Class A 四档聚合窗口：

| 窗口 | 周期数 | 时长 @ 50/60 Hz |
| --- | --- | --- |
| 10/12 cycle | 10 / 12 周期 | 200 ms |
| 150/180 cycle | 150 / 180 周期 | 3 s |
| 10 min | — | 10 min |
| 2 h | — | 2 h |

参数 × 聚合矩阵：

| 参数类 | 10/12 cycle | 3 s | 10 min | 2 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 RMS（V_LN, V_LL） | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 电流 RMS（I） | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 电压谐波（含 THD / OTHD / ETHD） | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 |
| 电流谐波（含 THD / OTHD / ETHD / K-Factor / TDD） | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 |
| Flicker | — | — | Pst 必须 | Plt 必须 |
| 功率 P / Q / S | 必须（基本计算窗口） | 期望 | 期望 | 期望 |

注：

- 功率本身在 MH 端以 10/12 cycle 计算，属基本计算窗口；3 s / 10 min / 2 h 功率聚合为期望项，最终是否纳入 v1 取决于 MH 算力余量与地址表预算

- Flicker 按 IEC 61000-4-15 算法定义，Pst 固定 10 min、Plt 固定 2 h，不适用 10/12 cycle 与 3 s

#### G.2 PQ 数据流（VMM / CMM 本地 → AccuBus → MH → 北向）

聚合窗口实际能跑到多细，取决于数据从采样到 MH 的整条传输链。本子节定义这条链，三者构成 本地检测 → 内部传输 → 对外暴露 的级联，链条上每一环的粒度选择都会向下传递、决定后续环节的能力上限。

(a) VMM / CMM 本地必做项（与方案选择无关）

VMM 与 CMM 须在本地计算 半周期 RMS，作为 PQ Event（Sag / Swell / Interruption / RVC / 过欠压等）的检测基础。这是 IEC 61000-4-30 Class A 与 IEC 62586 Class A PQI 认证的硬性要求 —— 半周期 RMS 检测窗口必须在最靠近采样的位置完成，以保证事件时间戳精度（≤ 半周期）。

无论 (b) 的 AccuBus 上送方案如何选择，本地半周期检测都是必做项；区别只在于”本地检测出的事件信息上送”还是”半周期 RMS 数据本身上送”。

(b) AccuBus 上 VMM / CMM → MH 的数据粒度（开放项 [B.12]）

AccuBus 上 VMM / CMM 向 MH 上送数据的粒度有两个候选方案。

底线方案：

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| AccuBus 上送 | VMM / CMM → MH：10/12 cycle RMS + 角度 |
| MH 功率计算 | 基于 10/12 cycle |
| MH 聚合层级 | 150/180 cycle, 10 min, 2 hour |
| MH 对外北向 | 10/12 cycle RMS + 功率 + 聚合 + 能量 |
| AccuBus 带宽 | 较低（每 200 ms 上送一次） |
| MH 端 PQ 灵活度 | 受限 —— 半周期级数据仅在 VMM / CMM 本地可见 |

优选方案：

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| AccuBus 上送 | VMM / CMM → MH：half cycle RMS + 角度 |
| MH 功率计算 | 基于 half cycle |
| MH 聚合层级 | 10/12 cycle, 150/180 cycle, 10 min, 2 hour |
| MH 对外北向 | half cycle RMS + 功率 + 10/12 cycle + 聚合 + 能量（half cycle 也暴露给上位机） |
| AccuBus 带宽 | 高（每半周期上送一次：10 ms @ 50 Hz / 8.33 ms @ 60 Hz，约 20× 底线） |
| MH 端 PQ 灵活度 | 高 —— 可在 MH 端做跨通道事件触发、未来扩展高级 PQ 算法 |

[B.12] 上述两方案的选择影响 AccuBus 详细设计阶段的物理层带宽规划、MH 算力需求、以及 MH 对外北向数据粒度。建议倾向优选方案以保留产品演化空间并向上位机提供 half cycle 数据，但前提是带宽与算力可行性不会突破 BOM 约束。最终方案由架构详细设计阶段评估后冻结。详见 PRS 附录 B [B.12]。

(c) MH 对外北向暴露的 PQ 数据粒度

MH 对北向协议（§3.5 / §3.6 / §3.7）暴露的 PQ 数据粒度依 (b) 方案而异：

| 数据 | 底线方案 | 优选方案 |
| --- | --- | --- |
| RMS（电压、电流） | 10/12 cycle（200 ms @ 50/60 Hz） | half cycle + 10/12 cycle（两种粒度都暴露） |
| 功率（P / Q / S） | 基于 10/12 cycle | half cycle + 10/12 cycle |
| 能量（Ea / Er / Eap） | 累积 | 累积 |
| 聚合层级 | 150/180 cycle（3 s）/ 10 min / 2 hour（IEC 61000-4-30 Class A 标准聚合） | 同 |
| PQ Event | 半周期触发，事件时间戳精度 ≤ 半周期 | 同 |

10/12 cycle 是 IEC 61000-4-30 Class A 标准窗口，两个方案都必暴露。优选方案额外暴露半周期数据，使上位机可获得约 20× 更细粒度（200 ms → 半周期）。

## 5.2 接线配置

### A. 接线配置三层结构总览

RPP 的接线配置分三层，由”物理硬件”逐级向”逻辑测量负载”组合：

| 层 | 配置实体 | 描述了什么 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压参考层 | VMM | 一组三相电压参考的接线方式与 PT 比 | 1 ~ 2 |
| 电流采集层 | Channel | 一路 CMM 通道的 CT 类型、极性、一次额定电流；不含逻辑相位或 VMM 归属 | ≤ 96 |
| 逻辑负载层 | MP | 把一个 VMM 的电压参考与若干 Channel 的电流按某种 Wiring Type 组合，形成一个被计量负载 | 必须基线 ≤ 96；期望 ≤ 192（详见 §5.1 §A.4 与 §5.4 §B） |

这种分层有意把”物理接线参数”与”逻辑组合方式”解耦：Channel 只描述”这路 CT 怎么读”，不绑相位、不绑 VMM；相位与 VMM 归属由”被哪个 MP 通过 Phase Slot 引用”派生而来。带来的好处是同一根 Channel 可以在配置变更时换归属（期望目标下还可同时被 V001 / V002 各一个 MP 引用），不必动物理层；代价是必须有严格的引用一致性校验（见 §E）。

#### 支持的接线方式

VMM 与 MP 共用同一套接线方式枚举：

| 缩写 | 全称 | Phase Slot 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1P2W | 1 Element 2 Wire | 1 | 单相两线 |
| 1P3W | 2 Element 3 Wire 1 Phase | 2 | 单相三线（split-phase；北美数据中心常见 240 V L1-L2-N） |
| 2E3W Network | 2 Element 3 Wire Network | 2 | 三相网络两元件法 |
| 2E3W Delta | 2 Element 3 Wire Delta | 2 | 三相 Delta 两元件法 |
| 3P3W | 3 Element 3 Wire Delta | 3 | 三相 Delta（无中性线） |
| 3P4W | 3 Element 4 Wire Y | 3 | 三相 Y / Wye（含中性线） |

不支持：3 Element 4 Wire Delta（罕用，不纳入 v1）。

每个 MP 独立配置接线方式，但取值范围受其绑定 VMM 的 Service Configuration 兼容子集约束（见 §D 与 §E）。

### B. VMM 接线配置参数

每个 VMM（V001、V002）独立配置：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Service Configuration（接线方式） | 在 §A 表中选取一项，决定该 VMM 提供电压参考的相位结构 |
| PT1（PT 一次额定电压） | 用户标注的 PT 一次侧电压。直接接入 RPP 的低压电压时填实际线电压 / 相电压；经 PT 接入时填 PT 一次值 |
| PT2（PT 二次额定电压） | 用户标注的 PT 二次侧电压。直接接入时与 PT1 相同；经 PT 接入时填 PT 二次值 |

PT1 / PT2 比值用于 RPP 把测量到的二次电压换算回一次系统电压并对外暴露。

### C. Channel（CMM 电流通道）配置参数

每路 Channel（最多 96 路，CH001 ~ CH096）只需配置物理层参数——无任何逻辑层字段（接线方式 / 相位 / VMM 归属均由 channel 被某 MP 引用时占据的 Phase Slot 与该 MP 的绑定 VMM 共同派生）：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Logic Channel（逻辑通道编号） | 物理通道号 ↔ 逻辑通道号的映射。每路 CMM 物理通道（CMM 模块上的物理位置 / 端子号）可被映射到任意一个逻辑 CHnnn；功率 / 能量计算、北向数据暴露、Web 显示等均按逻辑通道号进行。主要用途：现场接线时若发生两根线接反或类似错误，可在逻辑层面纠正，避免重新拆线施工。默认一对一恒等（physical N → CH00N） |
| CT Type（CT 类型） | LP-CT（333 mV） 或 RCT（罗氏线圈）。CMM 硬件不变，按通道独立配置；软件按选择对信号做差异化处理（RCT 须积分 + 频率响应校正）。详见 PRS §3.2.2 |
| Polarity（极性） | 正向 / 反向（CT 极性）。设错时显示功率正负与实际供电方向相反；与 §5.3 接线检查的 CT 反接检测配合 |
| CT Primary（CT 一次额定电流） | CT 一次侧的额定电流值（A）。RPP 接收 mV 级二次信号，用此参数还原一次电流 |

CT Secondary 不作为用户可配置项 —— LP-CT 时为 333 mV 系统约束；RCT 时灵敏度（mV/A）由 RCT 自身规格决定。详见 PRS §3.2.2。

Channel 没有”用做哪一相 / 引用哪个 VMM”这类逻辑字段 —— 这些信息由 channel 被某 MP 引用时占据的 Phase Slot 与该 MP 所绑定的 VMM 共同派生。

引用唯一性规则按容量档位区分： - 必须基线：每根 Channel 至多被一个 MP 引用（Phase Slot 占用与 Measured Channel Ref 占用计为同一种引用），无论该 MP 绑 V001 或 V002 - 期望目标：每根 Channel 可同时被一个 V001 MP 与一个 V002 MP 引用（这正是双 VMM 镜像对的实现方式），但仍不允许被两个都绑同一 VMM 的 MP 同时引用

Channel 也可以不被任何 MP 引用（此时仅暴露物理层电流数据，不参与任何功率 / 能量计算）。

### D. MP 配置参数

每个 MP 配置以下参数（MP 模型与容量约束见 §5.4）：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| MP Name（用户标签） | 自由命名（如 "RackPDU_A1"）。期望目标下镜像对的两个 MP 通常按 "RackPDU_A1 @ V001" / "RackPDU_A1 @ V002" 这类约定命名（详见 §G “Create with V002 Mirror” 快速按钮） |
| VMM（VMM 系统绑定） | V001 / V002 —— 单值。决定该 MP 引用哪个 VMM 系统的电压参考。期望目标下双 VMM 同源计量场景表达为两个独立的 MP（一个绑 V001、一个绑 V002，共享相同 channel），由 §G 的快速按钮产生 |
| Wiring Type（接线方式） | 在 §A 中选取一项；可选范围由所绑定 VMM 的 Service Configuration 约束（兼容子集，见下表） |
| Phase Slot Assignments（相位槽位 → channel 映射） | 由 Wiring Type 决定 slot 数与含义（见下表），每个 slot 指定一个 Channel（CHnnn）作为对应相位的电流测量来源 |
| Neutral Source（中性线电流来源） | None / Calculated / Measured（按 Wiring Type 默认与约束，见本小节末尾） |
| Measured Channel Ref（仅 Neutral Source = Measured 时） | 指定一个 Channel（CHnnn），CT 物理上须绕在该 MP 的中性线导线上 |

Phase Slot 含义（按 Wiring Type）：

| Wiring Type | Phase Slot 列表 |
| --- | --- |
| 1P2W | Slot 1: Van |
| 1P3W | Slot 1: Van, Slot 2: Vbn |
| 2E3W Network / 2E3W Delta | Slot 1: Vab, Slot 2: Vcb（Aron 法） |
| 3P3W（3E3W Delta） | Slot 1: Vab, Slot 2: Vbc, Slot 3: Vca |
| 3P4W | Slot 1: Van, Slot 2: Vbn, Slot 3: Vcn |

MP Wiring Type 与 VMM Service Config 的兼容关系（subset）：

| VMM Service Config | MP 可选 Wiring Type |
| --- | --- |
| 1P2W | 1P2W |
| 1P3W | 1P2W, 1P3W |
| 2E3W Network / Delta | 1P2W, 2E3W Network / Delta |
| 3P3W（3E3W Delta） | 3P3W |
| 3P4W | 1P2W, 1P3W, 3P4W |

由于 MP 绑定单一 VMM，Wiring Type 选项始终是该 VMM 的兼容子集。期望目标下镜像对的两个 MP 各自独立选 Wiring Type —— 通常配为相同方式（如同时 3P4W），但如果两 VMM 接线方式不同也允许独立配置。

Neutral Source 默认与约束：

| Wiring Type | 默认 Neutral Source | 可改为 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1P2W | （隐藏） | — | 单相两线下中性线电流恒等相电流，重复输出无意义 |
| 1P3W | Calculated | Measured / None | Measured 时多占 1 个 channel |
| 2E3W Network / Delta | None（锁定） | — | 无物理中性线 |
| 3P3W | None（锁定） | — | 无物理中性线 |
| 3P4W | Calculated | Measured / None | Measured 时多占 1 个 channel |

Calculated 公式：In_calc = −Σ(Phase Slot 对应 channel 的电流相量)。

期望目标下镜像对的 Neutral Source 共用规则：镜像对的两个 MP（V001 / V002）测量的是同一负载，共用同一根物理中性线导线、同一根 CT（如果是 Measured）。但因为它们是两个独立的 MP 记录，Neutral Source 和 Measured Channel Ref 在两个 MP 上各自配置。约定上由 §G 的 “Create with V002 Mirror” 快速按钮在创建时自动让两个 MP 的 Neutral 配置保持一致；用户后续如手动改动其中一个，系统不强制同步 —— 但 UI 会在镜像对的 Neutral 配置不一致时提示。

### E. 配置一致性校验

系统须在用户提交配置时校验：

| 校验项 | 错误处理 |
| --- | --- |
| MP.Wiring Type ∈ 所绑定 VMM 的兼容子集（见 §D 表） | 拒绝保存 |
| MP 的 Phase Slot 数量与 Wiring Type 要求匹配，每个 slot 都被指派了 Channel | 拒绝保存 |
| Channel 引用唯一性（按容量档位）：• 必须基线：同一 Channel 在系统全局至多被一个 MP 引用• 期望目标：同一 Channel 在每个 VMM 下至多被一个 MP 引用（即允许同时被一个 V001 MP 与一个 V002 MP 引用，但不能被两个都绑同一 VMM 的 MP 同时引用） | 拒绝保存 |
| Neutral Source = Measured 时，Measured Channel Ref 不为空且对应 Channel 未被同 VMM 下任何 Phase Slot 占用 | 拒绝保存 |
| Neutral Source 与 Wiring Type 兼容（Delta / 2E3W 类必须为 None，1P2W 隐藏） | 拒绝保存 |
| MP 总数 ≤ 当前档位上限（必须基线 96 / 期望 192） | 超出时拒绝保存并提示 |

接线实际是否与上述配置一致，由 §5.3 接线检查（Wiring Check）按用户手动触发诊断。配置层校验只能保证”配置内部自洽”，无法判断 CT 是否真的绕在它声称的那根导线上。

### F. 切换 Wiring Type 的默认行为

用户在 MP 上切换 Wiring Type 时，系统按以下策略重排 Phase Slot：

- slot 数减少（如 3P4W → 1P2W）：保留 Slot 1 的 channel 引用，释放多余 slot 的 channel

- slot 数增加（如 1P2W → 3P4W）：原有 slot 的 channel 引用保留；新增 slot 留空，等待用户指派

- Neutral Source 按新 Wiring Type 的默认与约束自动重置（如切到 Delta / 2E3W 类自动设为 None；切到 3P4W 自动设为 Calculated）；Measured 模式下原 Measured Channel Ref 在切换后若不再适用则一并释放

配置生效时机：上述切换在用户提交（Apply）后才生效；提交前为 Draft 状态，可放弃修改。完整配置生效时机见 §5.7 §A。

### G. 批量配置

为应对典型场景（96 channel、数十个同型 MP）的大规模配置需求，须提供以下批量入口：

| 批量入口 | 说明 |
| --- | --- |
| Channel 全局默认 / 范围批量 | 一键设置所有 / 选中 / 范围内 channel 的物理参数（CT Type、Polarity、CT Primary、Logic Channel 恒等重置）。批量应用前提供 Preview 显示 diff；应用后单 channel 仍可独立覆写 |
| Auto-create MPs | 给定 channel 范围 + MP 模板（Wiring Type、绑定的 VMM、Neutral Source、命名模式、Channel Allocation 模式：Consecutive / Interleaved / Custom），系统按模板批量生成 MP；MP Wiring Type 默认 = VMM Service Config；期望目标下可勾选 “Include V002 Mirror” 选项，此时同一批 channel 同时产生 V001 / V002 两套 MP（共享 channel，命名加 @ V001 / @ V002 后缀）；生成前提供 Preview 显示完整 channel → slot 映射 |
| MP Duplication | 从一个已配置好的 MP 作模板，复制 N 份；指定每份的 channel offset 与命名模式 |
| Multi-select Bulk Edit | 多选 MP 后批量执行：Rename Pattern / Change Wiring Type / Change Neutral Source / Delete；期望目标下额外支持 Create V002 Mirror（为所选 V001 MP 各自创建对应 V002 镜像 MP；symmetric 提供 Create V001 Mirror） |
| Create V002 Mirror（期望目标下，单 MP 或多选） | 对所选 V001 MP，逐个产生其 V002 镜像 MP：共享 channel、Wiring Type 默认 = V002 Service Config（不兼容时弹窗让用户调整）、命名按约定加 @ V002 后缀（原 MP 同步加 @ V001 后缀以保持配对显示一致） |
| Configuration Import / Export | 导出 / 导入完整接线配置（VMM + Channel + MP），JSON / YAML 格式，用于量产复刻、设备替换后恢复、同型机柜模板复用 |

必须基线下，标 “期望目标下” 的入口隐藏或灰化。

批量操作的共性设计原则：

- Preview → Confirm → Apply：批量动作落地前必须显示完整变更预览

- 单点可覆写：批量应用后单条记录仍可独立编辑

- 冲突显式跳过：批量修改遇到不兼容项不静默失败，明示 “X 条因 Y 原因跳过”

- 可回溯：每次批量动作写入 System Log（§11.2 用户行为部分）；配合 Import / Export 可作配置快照

详细 UI 形态（弹窗布局、字段顺序、Preview 表样式等）由 RPP UI 需求规格说明书（URS） 定义。

## 5.3 接线检查（Wiring Check）

系统须能在用户手动触发时检测当前实际接线状态并与用户配置的接线方式比对，输出诊断结果，帮助安装工程师在现场快速发现接线错误。

### A. 触发方式

仅手动触发 —— 安装 / 调试阶段工程师在 Web UI 上按”立即检查”（Run Wiring Check）按钮。系统不做自动周期检查；运行时的电压缺相 / 通信异常等持续性监控由 §7.2 设备告警与 §5.5 PQ 事件等专用机制承担，与接线检查解耦。

设计意图：接线检查的诊断阈值（如电压不平衡、PF 范围）是为”调试期发现配错”调校的，比运行期告警的容差宽，避免运行期因短时干扰反复触发。两者解耦后各司其职。

### B. 检测项

按下立即检查时一次性全部运行：

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 电压相序 | 检测三相电压相序（A-B-C 或 A-C-B）是否正确 |
| 电压缺相 | 检测某相电压缺失或异常 |
| 电压不平衡 | 检测三相电压幅值不平衡（超出阈值视为接线异常） |
| 电流缺相 | 检测每个 MP 的 Phase Slot 所引用 channel 是否有电流（应当有负载的情况下） |
| CT 极性 / 反接检测 | 通过电压电流相位关系判断 CT 极性是否正确（正向负载时功率因数应在合理范围） |
| 电流-电压相位匹配 | 检测每个 MP 的 Phase Slot ↔ channel 映射相位是否对应实际接线（避免误装 Phase A CT 到 Phase B 导线上） |
| 接线方式与实际匹配 | 用户配置的 Wiring Type（如 3P4W）与现场实际接线（如实际为 3P3W）的一致性诊断 |
| In_meas / In_calc 一致性（仅 Neutral Source = Measured 的 MP） | 在按下立即检查的时间点，系统比对 In_meas 与即时计算的 In_calc = −Σ(Phase Slot 电流相量)；偏差比 ¦In_meas − In_calc¦ / In_meas 超阈值（默认 5%，可配置）则该项 Fail，提示”MP{ID} 中性线测量值与计算值偏差 X%” |

### C. 输出形式

- Web UI “接线检查”页面：列出每项的 Pass / Fail / Warning 状态及具体提示（如 “L2 电流方向反接”、“MP005 实际接线疑似 Delta 而非配置的 Y”、“MP012 中性线测量值与计算值偏差 7.3% 超阈值”）

- Modbus 寄存器：检查结果可通过 Modbus 寄存器对外暴露（结果为最近一次手动检查的快照，不实时刷新）

- 其他北向通道：v1 范围内不通过 SNMP / MQTT / Email 等其他北向通道暴露接线检查结果

### D. 与告警体系的边界

接线检查的结果不直接触发设备告警。CT 反接、中性线偏差等问题如需常态化告警，由用户在 §7.1 Alarm Monitor 中针对相关测量参数（如 PF 反向、In_meas 越限）单独配置阈值告警实现。

接线检查仅作诊断与提示，不会自动修改用户配置。修正错误仍需用户手动干预（重新接线、或在 §5.2 中修正配置）。

## 5.4 Meter Point 模型与双 VMM 支持

### A. MP 模型概述

每个 MP 是一条独立配置记录，绑定单一 VMM（V001 或 V002）。MP 用于：

- 描述一个被计量负载的接线拓扑（Wiring Type）与电流测量来源（Phase Slot ↔ Channel）

- 作为功率 / 能量 / PQ / Demand 等派生量的归属容器

- 占用一个 Modbus 寄存器 / 北向暴露的命名实体（MP001 ~ MP192，实际可用上限按 §B 档位决定）

不存在”逻辑 MP 自动展开为多个 slot”的双层结构 —— MP 与 MP slot 一一对应（ID 空间共用）。

期望目标下，双 VMM 同源计量场景由两个独立 MP（V001 / V002 镜像对，共享同一组 channel 引用）实现；必须基线下，双 VMM 同源镜像不支持（参见 §5.1 §A.4）。

设计取舍：把镜像对显式表达为两个独立 MP（而不是用 1 个 MP 内嵌”两个 VMM”），代价是 MP 总数空间翻倍（192 而非 96）、Modbus 地址表加长；收益是数据模型干净（每个 MP 单一 VMM 绑定，无内部分支条件）、地址表对称、镜像对的两侧可在主备切换时各自独立留下完整历史。

### B. 容量声明（必须 / 期望）

| 档位 | MP 总数 | Channel 引用规则 | MH 并行计算要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必须基线 | ≤ 96 | 每根 Channel 至多被一个 MP 引用 | 须支持 96 MP 同时计算 Realtime / Power / PQ / Demand / Energy |
| 期望目标 | ≤ 192 | 每根 Channel 可同时被一个 V001 MP 与一个 V002 MP 引用 | 须支持 192 MP 同时计算 Realtime / Power / PQ / Demand / Energy |

档位判定：期望目标的可行性由 MH 算力 / 内存 / AccuBus 带宽决定。架构详细设计阶段评估通过则 v1 直接实现期望目标；评估不通过则 v1 实现必须基线，期望目标延后至后续版本。

算力推论（期望目标下）：MH 须并行计算 192 套 Channel Instance（双倍的 P / Q / S / Energy）+ 192 套 MP 级派生（双倍的电流序分量 / 不平衡 / In）+ 2 套 VMM System 聚合；电压物理量（Vk 级：电压谐波、不平衡、Flicker）与 Channel 级电流物理量（96 套 RMS、谐波、THD / OTHD / ETHD / Crest / K-Factor / TDD）保持单份，不随 MP 翻倍。详见 PRS §3.2.11。

### C. 接线方式与 MP 容量

按 96 物理通道，分档列出 MP 容量极端值：

| Wiring Type | 单 MP 通道占用（In Calculated） | 单 MP 通道占用（In Measured） | 必须基线下最大 MP 数 | 期望目标下最大 MP 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P2W | 1 | N/A（不适用） | 96 | 192 |
| 1P3W（split-phase） | 2 | 3 | 48 / 32 | 96 / 64 |
| 3P3W（Delta，无 N） | 3 | N/A | 32 | 64 |
| 3P4W（Wye + N） | 3 | 4 | 32 / 24 | 64 / 48 |

注：实际部署多为混合配置，上表为单一接线方式的极端值。MP 容量受两个维度联合约束：通道总数（96，按档位规则被引用）、Neutral Source 决定的通道占用。

### D. 双 VMM 应用场景

RPP 支持灵活的 VMM 使用方式，不限定为常用 / 备用电源；典型场景：

| 场景 | 含义 | 档位适用 |
| --- | --- | --- |
| 单 VMM 系统 | 仅安装 V001，所有 MP 绑定 V001；MP 数 ≤ 96 | 必须 / 期望均支持 |
| 双 VMM 独立监测 | V001、V002 监测两路独立的供电系统（如两路独立市电、上下游配电点等），MP 按物理布置分别绑定对应 VMM，不构成镜像对；MP 总数 ≤ 96 | 必须 / 期望均支持 |
| 双 VMM 同源镜像计量（典型常用 / 备用电源场景） | 同一负载产生两个 MP：一个绑 V001、一个绑 V002，共享相同 channel、命名约定 Name @ V001 / Name @ V002。由 §5.2 §G 的快速按钮 “Create with V002 Mirror” 一次性产生，或对已有 V001 MP 用 “Create V002 Mirror” 后置生成。主电源切换至备用电源时，两个 MP 的能量积分各自独立推进，事后可追溯实际供电源；切换瞬间被计量负载不出现计量缺口 | 仅期望目标支持；必须基线下此场景退化为”双 VMM 独立监测”（每根 channel 二选一） |

### E. MP 内通道与 VMM 的归属约束

由于每个 MP 单一绑定一个 VMM，MP 内不存在跨 VMM 的混合成员通道 —— 该约束在数据模型层就消去了（无需校验规则）。Phase Slot 的可用电压集合（Van / Vbn / Vcn / Vab / 等）由 MP 所绑定 VMM 的 Service Configuration 单一决定，UI 上 Phase Slot 的电压标签直接显示而不需要用户选择。

期望目标下镜像对（V001 MP + V002 MP）的物理一致性：两个 MP 测量同一负载，应使用相同的物理 channel。由 “Create V002 Mirror” 快速按钮创建时，channel 引用自动保持一致；用户后续如手动改动其中一个 MP 的 channel，系统不强制同步另一个 —— 但 UI 会在镜像对（按命名约定识别）之间出现差异时给出警示。

### F. MP ID 与镜像对显示（期望目标）

| 用户操作 | 系统内部 ID 分配 | UI 显示 |
| --- | --- | --- |
| 创建 MP 标签 “RackPDU_A1”，VMM = V001（单 MP） | 分配 MP005 绑定 V001 | “RackPDU_A1” |
| 创建 MP 标签 “RackPDU_A1”，勾选 “Include V002 Mirror” | 分配 MP005 绑定 V001、MP006 绑定 V002 | “RackPDU_A1 @ V001”、“RackPDU_A1 @ V002”（在 MP 列表中视觉成对显示） |

镜像对的识别方式：UI 通过 channel 引用完全相同 + 命名后缀约定 (@ V001 / @ V002) 来识别成对显示；数据层不存额外的”成对关系”字段。Modbus 地址表中按 MP ID 顺序排列。

删除一侧 MP 的行为：删除镜像对中的某一个 MP（如 V002 那一个）只删除该 MP 自身，不影响另一个；剩下的 MP 自动失去”镜像对”显示属性，名称中的 @ V001 后缀可由用户手动去除（系统不自动改名以避免 Modbus 地址语义被静默改动）。被删除 MP 的 Modbus 寄存器槽位仍然保留（地址表寄存器为固定布局），其测量参数寄存器返回 0，详见 §5.7 §D。

## 5.5 PQ 事件与录波

本节聚焦”有起止语义的异常事件”链路：PQ 事件检测、暂态检测、波形录波。 作为连续测量参数的 Flicker 已在 §5.1 §D 定义；PQ 数据流与聚合层级已在 §5.1 §G.2 定义；本节不再重复。

等级目标（IEC 61000-4-30 Class A、IEC 62586 Class A PQI 等认证）与 PQ 测量范围（VMM / CMM 通道生效范围）由 PRS §3.2.9 §A / §F 定义，本节亦不重复。

### A. 事件功能关系总览

| 功能 | 输入 | 输出 | 与其他功能的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| PQ 事件（§B） | 半周期 RMS / 半周期频率 | 事件日志条目（时间戳、类型、极值、关联录波） | 是 §C 暂态以外所有”事件”的检测主线；触发 §D 录波 |
| 暂态（§C） | 瞬时采样（仅电压通道） | 事件日志条目 + 触发录波 | 与 PQ 事件并行运行，共享事件日志通道 |
| 波形录波（§D） | §B / §C 事件 + 手动触发 | COMTRADE / PQDIF 文件 | 由 §B / §C 事件触发，文件名回写事件日志 |

### B. PQ 事件类型

须支持以下事件，更新粒度 ≤ 半周期（10 ms @ 50 Hz / 8.33 ms @ 60 Hz）；事件判定均基于 半周期 RMS / 半周期频率：

| 类别 | 事件 |
| --- | --- |
| 电压 | 骤升 (Swell) / 骤降 (Sag/Dip) / 中断 (Interruption) / 快速电压变化 (RVC) / 过/欠电压 |
| 电流 | Current Swell（基于半周期 RMS 突变，与电压 Swell 对应）+ 过电流（基于固定阈值越限） |
| 频率 | 过/欠频率 / 频率变化 |

RVC 与过/欠电压保留以满足 IEC 61000-4-30 Class A 认证要求；电流维度同时保留 Current Swell（PQ 视角，相对突变）与过电流（保护视角，固定阈值），两者共享半周期 RMS 计算管线、并行判定。

事件检测的物理位置（VMM / CMM 本地）、半周期 RMS 数据流、对外暴露粒度，参见 §5.1 §G.2。

### C. 暂态（Transient）

须支持以下检测算法，仅作用于电压通道（对齐 IEC 61000-4-30 Class A）：

- Absolute（瞬时采样值与固定门限比较）

- Envelope（相邻周期采样差与静态限值比较）

- Rapid increase（瞬时采样与前一采样比较）

监测对象：VMM 全部通道（VMM1 + VMM2，每路 V1 / V2 / V3 / VN）。电流通道不参与暂态检测。

### D. 波形录波

须支持触发式波形录波。

#### D.1 触发源与录波通道范围

| 触发源 | 必须 / 期望 | 录波通道范围 |
| --- | --- | --- |
| 电压 PQ 事件（Sag / Swell / Interruption / RVC / 过欠压） | 必须 | 该触发所属 VMM 的三相电压（V1 / V2 / V3，含 VN） |
| 电压暂态（Absolute / Envelope / Rapid Increase） | 必须 | 该触发所属 VMM 的三相电压 |
| 频率事件（过/欠频率 / 频率变化） | 必须 | 该 VMM 的三相电压 |
| 电流 PQ 事件（Current Swell / 过电流） | 必须 | 该电流通道所属 MP 的电压（来自其绑定 VMM）+ 该 MP 的全部电流通道 |
| 手动触发 | 必须 | 用户选择：VMM 通道集 或 MP 通道集 |

#### D.2 采样率（每通道可配置）

| 通道 | 采样率档位（sample / cycle, spc） | 最高速率 @ 50 Hz / 60 Hz |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 1024 / 512 / 256 / 128 / 64 / 32 | 1024 spc → 51.2 kHz / 61.44 kHz |
| 电流 | 128 / 64 / 32 | 128 spc → 6.4 kHz / 7.68 kHz |

#### D.3 Pre-trigger / Post-trigger 长度

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 缓冲点数（每通道固定上限） | 电压：30,720 sample（= 1024 spc × 30 cycle）电流：3,840 sample（= 128 spc × 30 cycle） |
| Pre-trigger 范围 | 1 ~ 10 cycle @ 最高采样率；采样率降低时，等点数对应更多周期（例：电压 32 spc 时 Pre 上限放宽到 320 cycle） |
| Post-trigger 范围 | 1 ~ 20 cycle @ 最高采样率；规则同 Pre-trigger |
| 默认值（建议） | Pre 5 cycle / Post 10 cycle @ 默认采样率；最终默认值由详细需求阶段冻结 |
| Pre + Post 约束 | 合计采样点数 ≤ 缓冲上限（电压 30,720 / 电流 3,840） |

设计含义：缓冲点数固定，固化每通道的硬件采样存储与 AccuBus 传输预算。采样率向下选档不增加单次录波数据量；低采样率适合长时事件（如长 Sag / 长 Interruption）的整体回看，高采样率适合暂态细节。Pre / Post 由用户自由分配。

#### D.4 存储

| 项 | 必须 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| 存储格式 | COMTRADE（IEC 60255-24 / IEEE C37.111） | PQDIF（IEEE 1159.3） |
| 存储位置 | MH 32 GB eMMC（与 Datalog / Trend Log / Alarm Log / PQ Event Log 统一分目录管理） | — |
| 录波文件总容量分配 / 循环覆盖策略 | 待详细需求阶段冻结 [B.20] | — |

[B.20] PQ 录波存储分配：详见 PRS 附录 B [B.20]。

### E. PQ 事件功能（事件流、记录、对外输出）

PQ 事件是 RPP 系统中独立于告警体系的事件流（参见 §7 告警范围说明）。本子节定义 PQ 事件的生命周期、记录、对外输出。

#### E.1 事件生命周期

- 检测 — VMM / CMM 本地基于 半周期 RMS / 半周期频率 检测 §B 列出的事件类型（电压 Sag / Swell / Interruption / RVC / 过欠压、电流 Current Swell / 过电流、频率过/欠/变化事件）；时间戳精度 ≤ 半周期

- 暂态捕获 — 按 §C 算法（Absolute / Envelope / Rapid increase）独立运行，仅作用于电压通道

- 波形录波 — 按 §D 触发源与通道范围规则触发并存档 COMTRADE / PQDIF 文件

- 事件记录 — MH 将事件信息（时间戳、类型、通道、持续时间、极值、关联录波文件名）写入 PQ Event Log（循环记录，与 Alarm Log 独立）。手动触发的录波同样写入 PQ Event Log，事件类型标记为 “Manual”，触发用户与时间戳一并记录

- 对外输出 — 经 §E.3 渠道暴露

- 归档与清除 — 用户可经 Web 命令清除全部 PQ 事件记录（参见 §11.1 维护命令 / Clear PQ Event Log；v1 不开放 Modbus 路径）

#### E.2 PQ 事件记录（PQ Event Log）

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 存储位置 | MH 本地 32 GB eMMC，与 Datalog / Trend Log / Alarm Log / 录波文件统一分目录管理 |
| 字段 | 时间戳（Unix timestamp，毫秒精度）、事件类型、来源通道（VMM 相 / CMM 通道）、持续时间、极值（与该事件类型相关的数值）、关联波形文件名 |
| 容量 | 待详细需求阶段冻结；架构层面须为大规模事件高峰预留资源 |
| 与告警 Log 关系 | 独立 —— PQ Event Log 与 Alarm Log 是两个独立的循环记录 |

#### E.3 PQ 事件对外输出渠道（v1 范围）

- Web UI — 事件列表浏览、波形播放（HTML5 在线渲染）、按时间 / 类型 / 通道筛选

- 录波文件下载 — 通过 Web 下载 COMTRADE / PQDIF 文件

v1 不实现的渠道：Modbus 寄存器、SNMP Trap、MQTT、Email、HTTP / HTTPS POST、SFTP 下载等非 Web 渠道在 v1 范围外，规划在后续版本评估引入。架构层面不预先承诺，但应避免设计上排斥未来扩展。

## 5.6 Max / Min 极值记录

系统须为关键测量参数维护实时 Max（最大值）和 Min（最小值）跟踪，每个极值记录配带时间戳，用户可手动清除。

### A. 覆盖范围

| 参数 | 归属 |
| --- | --- |
| 相电压 RMS V_LN | Vk 每相 |
| 线电压 RMS V_LL | Vk 每相 |
| 相电流 RMS I | CHnnn |
| 有功功率 P | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 无功功率 Q | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 视在功率 S | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 功率因数 PF | CHnnn.Vk / MPnnn / Vk.SYS |
| 频率 f | Vk |
| 电压不平衡（u₂, u₀） | Vk |
| 电流不平衡（i₂, i₀） | MPnnn |
| 电压 THD | Vk 每相 |
| 电流 THD | CHnnn |

不在 Max / Min 覆盖范围内（信息量低、数据量大或为状态量）：Load Nature、每次谐波幅值与角度、OTHD / ETHD、Crest Factor、K-Factor、TDD、Sequence components、Flicker。

### B. 记录格式与重启行为

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 记录格式 | 每个 Max 和 Min 各自带时间戳（Unix timestamp，毫秒精度） |
| 重启行为 | 重启时不清零（以保留历史极值）；用户可显式手动清除，详见 §11.4 维护命令的 Reset Max-Min（v1 仅 Web 路径） |
| 清除粒度 | 可整体清除全部参数的 Max / Min；或按归属（按 Vk / CHnnn / MPnnn / Vk.SYS 或单参数）选择性清除 |
| 持久化策略 | Max / Min 与时间戳须周期性持久化至 MH 非易失存储；持久化周期与异常掉电的处理详见 §5.7 §A [新增-待确认] |

### C. 与相关功能的边界

| 邻近功能 | 边界 |
| --- | --- |
| Max Demand（§5.1 §E） | Max Demand 跟踪的是 Demand 窗口内”平均功率 / 平均电流”的历史最大；Max / Min 跟踪的是原始测量值的历史极端。两套数据并存、独立清除、独立时间戳 |
| PQ 事件（§5.5） | Max / Min 是连续极值跟踪，无事件语义；PQ 事件有明确起止与事件日志条目。同一次电压骤降可能同时使 Min(V_LN) 更新、并生成一条 Sag 事件，但这是两套独立记录 |
| 告警 Log（§7） | Max / Min 不触发告警；告警由用户在 §7.1 Alarm Monitor 中针对相关测量参数单独配置阈值实现 |

## 5.7 横切关注点

本节集中定义贯穿 §5.1 ~ §5.6 的几个横切设计点。这些点散落写入各小节会重复且易遗漏，集中在此便于审阅与后续详化。 [新增-待确认] —— 整节为本次整理新增，等待评审确认范围与措辞。

### A. 时标、配置生效与持久化（必须）

#### A.1 时标精度与时钟同步

所有时间戳以 Unix timestamp（自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起的秒数，必要时附毫秒小数部分）为主格式对外暴露与内部存储；Web UI 显示层可按用户时区与本地格式化习惯渲染，但底层存储与 Modbus / 北向协议暴露统一使用 Unix timestamp。

| 数据 | 时标精度要求 | 时钟来源 |
| --- | --- | --- |
| Realtime 测量值（RMS、角度、功率） | 与最近一次同步源对齐，毫秒级 | MH 系统时钟 |
| Max / Min 极值时间戳 | ≤ ms | MH 系统时钟 |
| PQ 事件时间戳 | ≤ 半周期（10 ms @ 50 Hz / 8.33 ms @ 60 Hz） | VMM / CMM 本地（事件检测处）+ MH 时钟修正 |
| 录波文件时标 | 与触发事件时间戳对齐 | 同上 |
| System Log 条目（含配置变更） | ≤ s | MH 系统时钟 |

MH 系统时钟同步源由 §8 时间同步软件定义（NTP / PTP / 手动；详见 §3.9.3 协议清单与 §8 同步行为），本节不重复。

#### A.2 配置生效时机

| 配置类 | 生效时机 |
| --- | --- |
| VMM Service Config / PT1 / PT2 | Apply 后立即生效；生效瞬间所有依赖该 VMM 的测量量在约 1 个 10/12 cycle 窗口内可能出现过渡值 |
| Channel CT Type / Polarity / CT Primary / Logic Channel | Apply 后立即生效；同上 |
| MP Wiring Type / Phase Slot / Neutral Source | Apply 后立即生效 |
| 批量操作 | 整批 Apply 后生效；中间 Preview 阶段不影响测量 |

电能累积量在配置变更时的处理：电能累积值在 MP 仍然存在的前提下持续累积，配置中除”删除 MP”以外的其他变更（Wiring Type / Phase Slot / Neutral Source / VMM 绑定 等）均不清零该 MP 的电能记录。MP 被删除后该 MP 的电能记录清零，对应 Modbus 寄存器返回 0（详见 §D）；用户应在删除前先归档导出。

#### A.3 持久化与掉电恢复

| 数据 | 持久化策略 |
| --- | --- |
| 配置（VMM / Channel / MP） | Apply 后立即持久化 |
| 电能累积量 | 周期性持久化（周期待详细设计冻结）；掉电后从最近一次持久化值继续累积 |
| Max / Min 极值 + 时间戳 | 周期性持久化（同上）；掉电后保留 |
| Max Demand | 同 Max / Min |
| PQ Event Log / Alarm Log / System Log / AcuCloud Log / 录波文件 | 写入即持久化（落盘） |

持久化周期与掉电瞬间未持久化部分的处理由详细设计冻结。[新增-待确认]

### B. 参数有效性与”未就绪”状态位（期望）

测量参数对外暴露时可能处于以下几种非正常状态，期望通过状态位明确区分。本子节整体为期望项，最终是否纳入 v1 取决于地址表预算与上位机生态对状态位的支持情况：

| 状态 | 含义 | 触发条件示例 |
| --- | --- | --- |
| Valid | 正常有效 | — |
| Not Ready | 该量首次启动后未累积出值 | MP 配置刚 Apply 后 1 个窗口内的派生量 |
| Out of Range | 测量值超出量程 | 电压 / 电流量程上限 |
| Stale | 上游数据源失效（CMM 通信中断等） | AccuBus 链路异常 |

状态位通过 Modbus / Web / 北向协议一并暴露；具体编码方案由地址表与协议层定义。[新增-待确认]

本子节为期望项的含义： - 即便 v1 未实现状态位，下述参数的边界行为仍按各自小节定义返回（如单相 / 两相 MP 的 Current Sequence / Current Unbalance 直接返回 0，TDD 在 demand 未累积出值时按 0 参与计算） - 单相 / 两相 MP 的 Current Sequence / Current Unbalance 不使用 Not Ready 状态位 - TDD 不使用 Not Ready 状态位

### C. 单位与命名约定（必须）

| 类别 | 约定 |
| --- | --- |
| 电压 RMS | V，按 PT1 / PT2 换算到一次侧暴露 |
| 电流 RMS | A，按 CT Primary 换算到一次侧暴露 |
| 功率 | kW / kvar / kVA |
| 电能 | kWh / kvarh / kVAh（北向暴露的小数位由地址表定义） |
| 频率 | Hz |
| 角度 | 度（°），范围 −180° ~ +180° |
| 谐波幅值 | 同时输出 %（相对基波）与绝对值（V / A） |
| THD / OTHD / ETHD / Crest Factor / K-Factor / TDD / Unbalance | 无量纲（% 或比值，按各参数惯例） |
| 时间戳 | Unix timestamp（秒级整数 + 毫秒小数部分），UTC 基准；Web UI 显示层可按用户时区与格式化习惯渲染 |

参数命名以 §5.1 §A.1 的实体 ID 为根（如 MP005.P_total、CH012.THD_i、V001.SYS.Ea_import）；具体命名规则的完整 BNF 由地址表规范定义。

### D. Modbus 寄存器布局策略（必须）

Modbus 地址表按 RPP 系统的最大配置规模预分配寄存器空间 —— 即”双 VMM 全装 + 96 个 CMM channel 全用 + 192 个 MP 全配”为基准，对应实体的所有测量参数寄存器位置在地址表中固定不变。这种布局让上位机可以按固定偏移寻址，不必随实际配置动态查表。

#### D.1 固定布局的覆盖范围

下述实体的 Modbus 寄存器槽位按最大数目预留：

| 实体 | 最大数目 | 寄存器预留 |
| --- | --- | --- |
| VMM | 2 | V001 / V002 各一套完整电压参数、频率、电压谐波 / 不平衡 / 序分量 / Flicker、Vk.SYS 聚合参数 |
| Channel | 96 | CH001 ~ CH096 各一套完整电流物理量（RMS、谐波、THD / OTHD / ETHD / Crest / K-Factor / TDD、Demand） |
| Channel Instance | 192 | CHnnn.V001 与 CHnnn.V002 各一套功率 / 能量参数 |
| MP | 192 | MP001 ~ MP192 各一套接线派生量（电流序分量 / 不平衡 / In / 角度，及 MP 级 P / Q / S / PF / Load Nature / Demand / Energy） |

#### D.2 参数不存在时的返参规则

当实际配置未覆盖某个槽位时，对应寄存器返回 0。具体场景：

| 场景 | 影响的寄存器 | 返参 |
| --- | --- | --- |
| 仅装 V001（V002 物理缺席） | V002 全套电压 / 频率 / Flicker / V002.SYS 聚合，以及 CHnnn.V002 类 Channel Instance | 0 |
| Channel 不被任何 MP 引用（Phase Slot 与 Measured Channel Ref 均未占用） | 该 Channel 的 Channel Instance 全套（CHnnn.Vk 功率 / 能量） | 0；Channel 物理量寄存器（CHnnn RMS、谐波等）仍按实际电流暴露 |
| Channel 仅被某 MP 作为 Measured Channel Ref 引用（中性线测量通道） | 该 Channel 在 Channel Instance 层的 P / Q / S / Energy 寄存器 | 0；Channel 物理量寄存器（RMS、谐波、Demand current 等）仍按实际电流暴露 |
| MP 未配置或被删除 | 该 MP 的全套派生量（含电能累积） | 0 |
| 必须基线档位下的 MP097 ~ MP192 槽位（未启用期望目标） | 这 96 个 MP 槽位的全套寄存器 | 0 |
| 单相 / 两相 MP（1P2W / 1P3W / 2E3W）的 Current Sequence / Current Unbalance | i₂ / i₀ / I₁ / I₂ / I₀ | 0 |
| Delta / 2E3W 类 MP（无物理中性线）的 In | In RMS / ∠In | 0 |
| 3P3W MP 的 In | In RMS / ∠In | 0 |
| TDD 在 demand 尚未累积出值时 | 该 Channel 的 TDD | 0（按当前 demand current 直接参与计算，分母可能为 0 即返 0） |
| 电能：MP 被删除后 | 该 MP 的电能累积寄存器 | 0（参见 §A.2） |

#### D.3 与状态位（§B）的关系

§B 状态位为期望项；即便 v1 未实现状态位，上述”返参 0”的语义本身已能让上位机区分”实际为 0 的有效测量”与”槽位不存在 / 不适用”——后者按地址表静态属性即可判定（如”V002 是否安装”、“MP005 是否已配置”通常另有独立的状态 / 在线寄存器配合，详见地址表规范）。状态位若 v1 实现，将进一步消歧”实际为 0”与”非 Valid”，但不改变 D.2 的返参规则。

#### D.4 不在本策略覆盖范围内

下列内容不按”固定布局 + 不存在返 0”规则处理，按各自机制：

- PQ Event Log、Alarm Log、System Log、AcuCloud Log、录波文件：事件 / 日志条目按生成顺序循环写入，非固定寄存器布局

- 配置参数本身（Wiring Type、Neutral Source、CT Type 等）：按地址表中配置寄存器的专属编码定义，未配置时按各字段默认值，非”返 0”

- 接线检查结果：按 §5.3 §C，最近一次手动检查的快照，未运行检查时返回”未执行”编码（具体编码由地址表定义）

# 6 本地数据记录

本节定义 MH 在本地存储介质上对运行数据进行周期性记录的功能，覆盖 RPP 测量功能采集的数据（来自 AccuBus 上的 VMM / CMM）与 Gateway 功能采集的数据（来自下挂 Modbus 设备）。本地数据记录服务于现场分析、断网期间的数据保全以及长期趋势审计三类用途。

本节包含三块内容：Datalog（用户自定义周期记录，§6.1）、AcuCloud（向 Accuenergy 云平台的周期推送，§6.2）、Trend Log（预定义参数的长期趋势记录，§6.3）。

### 共性约束

以下约束适用于 §6.1 – §6.3 全部三类记录：

- 统一存储分区。 Datalog、AcuCloud 本地缓存、Trend Log 共用 eMMC 中的同一数据分区，按统一目录结构分目录存放；分区容量在三者之间按配额分配，配额值参考 AcuHMI-1-7 设计。

- 统一 FIFO 行为。 任一类别达到自身配额上限时，该类别内最旧的数据被覆盖 / 删除（FIFO），不影响其他类别。

- 固件升级数据保留。 固件升级流程不擦写数据分区；升级前后已记录的 Datalog、AcuCloud 缓存与 Trend Log 历史均保留。

存储介质（32 GB eMMC）规格与硬件相关参数由 PRS §3.3.3 定义；本规格书引用之，不重复。

## 6.1 Datalog

Datalog 用于用户自定义的周期性数据记录，典型应用为故障复盘、调试取证、断网期间补传与定向数据外送。

### 实例与配置

MH 含 3 个独立的 Data Logger 实例，相互独立运行；每个实例独立配置以下参数：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备 | 从 RPP 测量功能（VMM / CMM）与 Gateway 下挂设备中选择一个或多个设备作为该 Data Logger 的数据源。 |
| 设备参数 | 在所选设备的可记录参数池中勾选本实例要记录的参数；不同实例可以选取不同设备与不同参数。 |
| Log Interval | 用户可配置的记录周期，下限 1 s。 |
| 容量配额 | 用户可配置该实例在数据分区上的容量配额（文件总大小或记录条数上限）；达到上限后按 FIFO 覆盖最旧记录。 |
| 导出格式 | CSV / JSON（具体支持范围参考 AcuHMI-1-7 设计）。 |

### 数据输出路径

每个 Data Logger 实例可独立配置以下一种或多种输出方式：

| 输出方式 | 说明 |
| --- | --- |
| Post Channel 推送 | 实例可绑定一个 Post Channel（HTTP / HTTPS、FTP、SFTP），由 MH 周期性或按文件滚动主动推送至远端服务器；Post Channel 的连接参数（URL、凭据、代理、重试等）由 §3.7 数据推送统一管理。 |
| 网页下载 | 用户经 HTTPS Web 界面浏览、筛选、下载该实例的历史文件（CSV / JSON）。 |
| 网页删除 | 用户经 Web 界面删除指定文件或清空该实例的全部历史记录。 |

### 数据特性

- 时间戳： 每条记录带绝对时间戳，时间源来自 MH 系统时钟（NTP / PTP 同步，详见 §3.9）。

- 数据值类型： 写入文件的数值为工程值（已按比例与单位转换）。原始值与工程值的规则参见 §3.8。

- 写入完整性： 单次掉电不应造成已写入文件损坏；正在写入的最新一条记录在掉电时允许丢失。

详细字段池、寄存器映射、配额默认值与上限、文件命名规则与文件分卷策略参考 AcuHMI-1-7 设计。

## 6.2 AcuCloud

AcuCloud 是 MH 向 Accuenergy 云平台周期推送预定义设备数据的内置功能，覆盖 RPP 测量功能与 Gateway 下挂设备两类数据源。

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 推送目标 | Accuenergy 云平台 AcuCloud。 |
| 推送内容 | 预定义的设备数据字段集，由产品方在固件中固化。 |
| 推送周期 | 用户可配置，默认值与可选范围参考 AcuHMI-1-7 设计。 |
| 推送通道 | HTTPS。 |
| 凭据与设备绑定 | 用户在 Web 配置 AcuCloud 账号 / 设备序列号 / Token；连接状态在 Web 上可查看。 |
| 本地缓存 | 推送失败（网络中断、云端不可达、鉴权失败等）时，待推送数据缓存在本地数据分区上；网络恢复后按时间顺序续推。缓存达到容量配额时按 FIFO 删除最旧数据。 |

## 6.3 Trend Log（趋势记录）

Trend Log 是 MH 自动启用的长期趋势记录功能，覆盖 RPP 测量功能与 Gateway 下挂设备，无需用户逐参数配置。

### 记录范围

对每个设备，自动记录以下两类数据：

| 类别 | 参数 |
| --- | --- |
| Energy | 各类电能累积量（详细字段集参考 AcuHMI-1-7 设计，至少含有功 / 无功 / 视在电能） |
| 实时参数 | Frequency、VLN、VLL、I、P、Q、S、PF |

### 记录周期与时间戳

- 记录周期：5 min。

- 时间戳精度：分钟级，时间源来自 MH 系统时钟（NTP / PTP，详见 §3.9）。

### 用户访问

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 网页浏览 | 用户经 HTTPS Web 界面按设备 / 参数 / 时间段浏览历史曲线与数值。 |
| 网页下载 | 用户经 Web 界面下载选定区间的 CSV / JSON 文件。 |
| 网页删除 | 用户经 Web 界面清除指定设备或全部 Trend Log 历史记录。 |

### 保留策略

Trend Log 在数据分区上按容量配额循环记录，达到配额上限后按 FIFO 覆盖最旧记录；具体配额与对应保留时长参考 AcuHMI-1-7 设计。

# 7 告警

告警是 RPP 的统一服务，覆盖测量功能与 Gateway 功能两类数据源，由以下子模块组成：

- §7.1 告警监控（Alarm Monitor） — 用户定义的 200 组阈值监控

- §7.2 设备告警配置 — VMM / CMM / Gateway 下挂设备离线告警的 Email / DO / RO 配置

- §7.3 告警状态与北向输出 — Modbus 状态寄存器、SNMP Trap、Web 实时显示

- §7.4 告警记录（Alarm Log） — 循环日志（≥ 65535 条）

- §7.5 告警来源与外部通知渠道 — 来源与渠道汇总

告警系统识别两类告警来源：用户配置的阈值越限（详见 §7.1）与系统自动产生的设备告警（AccuBus 上 VMM / CMM 模块离线、Gateway 下挂设备离线，详见 §7.2）。

通知渠道按作用域分为两类：

- 系统级渠道（Modbus 状态寄存器、Web 显示、SNMP Trap）—— 覆盖全部告警来源。Modbus 与 Web 始终启用；SNMP Trap 由 §12 全局启用并配置目标地址

- 按源配置渠道（Email、Trigger DO、Trigger RO）—— 阈值越限按每条 Alarm Monitor 单独配置（§7.1）；设备告警按每个设备源单独配置（§7.2）。SMTP 服务器与收件人列表由 §12 全局配置

## 7.1 告警监控（Alarm Monitor）

系统须支持 200 组 Alarm Monitor，编号 1 ~ 200 为固定槽位（即使禁用也保留编号，便于 Modbus 寄存器映射与 SNMP Trap 引用稳定）。每组独立配置如下：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用 / 禁用 | 单个监控组的开关 |
| 名称 / 描述 | 用户自定义文本标签，用于 Web 显示与 Alarm Log 标识 |
| 逻辑 | AND 或 OR（组合该组内两个参数的判定结果） |
| 参数 1 与 参数 2 | 见下方”参数配置”表，每个参数独立配置，允许跨设备 / 跨模块组合 |
| Email 通知（可选） | 勾选则本 Monitor 的 OFF → ON 与 ON → OFF 两个边沿均触发 Email 通知。SMTP 服务器与收件人列表由 §12 全局配置 |
| Trigger Device for DO（可选） | 选择一台 Gateway 下挂的 I/O 设备（如 AcuIOM 或第三方 Modbus I/O）作为 DO 输出的宿主设备 |
| Trigger DO（可选） | 在已选 Trigger Device for DO 上选择一路 DO（数字输出）通道。告警 ON 时输出 1，OFF 时输出 0 |
| Trigger Device for RO（可选） | 选择一台 Gateway 下挂的 I/O 设备作为 RO 输出宿主（可与 DO 宿主不同） |
| Trigger RO（可选） | 在已选 Trigger Device for RO 上选择一路 RO（继电器输出）通道。告警 ON 时闭合，OFF 时断开 |

关于 Trigger Device / DO / RO： RPP 本体不内置 I/O，物理输出均经 Gateway 下挂的独立 I/O 设备实现。DO 与 RO 的宿主设备独立选择，可以是同一设备的不同通道，也可以是两台不同的 I/O 设备。如不需要物理输出，相应项留空，告警仍可经 Modbus / SNMP Trap / Email / Web 输出。宿主设备离线或被移除时，对应 DO / RO 输出失效，Alarm Monitor 的判定逻辑与状态输出不受影响。

参数配置（参数 1、参数 2 各一份）：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用 / 禁用 | 该参数是否参与本监控组的判定（关闭时本组逻辑退化为另一参数单独判定） |
| 参数选择 | 在以下类别中选取一个测量量：RMS / 功率 / 不平衡 / DI 状态。其中 RMS、功率、不平衡类参数允许选取 RPP 测量的任一通道；DI 状态仅能选取一路 Gateway 下挂 I/O 设备的 DI 通道（AccuBus 模块当前不提供 DI） |
| 评估速率 | 系统使用所选参数的最快可用更新速率进行告警判断。对 RMS / 功率 / 不平衡类，更新速率随测量循环；对 DI 状态，更新速率随 Gateway 对该 I/O 设备的采集周期 |
| 逻辑（比较运算） | 模拟参数（RMS / 功率 / 不平衡）：> 或 <；DI 状态：= |
| pickup value（启动值） | 触发条件的阈值 |
| pickup delay（启动延迟） | 满足启动条件后须持续此时长才进入告警 ON 状态。范围 0 ~ 3000 ms，0 表示无延迟 |
| dropout value（释放值） | 解除条件的阈值 |
| dropout delay（释放延迟） | 满足释放条件后须持续此时长才进入告警 OFF 状态。范围 0 ~ 3000 ms，0 表示无延迟 |

参数选择范围说明： 谐波与需量类测量量不可选作 Alarm Monitor 的参数（其更新速率不适合实时阈值判断）。

配置约束（须由系统校验）：

| 逻辑 | 约束 |
| --- | --- |
| > | pickup value > dropout value |
| < | pickup value < dropout value |
| = | pickup value ≠ dropout value（DI 状态为 0 / 1 离散互斥） |

关于 Trigger Device 与被监控对象的关系（阈值越限）： 允许将被监控参数所在的设备同时作为 Trigger DO / RO 的宿主。例如某 Gateway 下挂电表的电压越限，可用同一电表的 DO 输出报警。设备本身离线属于设备告警范畴（§7.2），与阈值越限独立处理。

## 7.2 设备告警配置

设备告警由系统自动产生：当 AccuBus 上的 VMM / CMM 模块离线，或 Gateway 下挂设备失联时，对应的”设备离线”状态进入告警 ON；恢复时进入 OFF。每个设备告警源独立支持以下配置：

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 启用 / 禁用 | 该设备的离线告警是否参与外部通知与物理输出（默认启用；状态本身始终在 Modbus / Web / SNMP Trap 暴露） |
| Email 通知（可选） | 勾选则该设备的 OFF → ON 与 ON → OFF 两个边沿均触发 Email 通知。SMTP 服务器与收件人列表由 §12 全局配置 |
| Trigger Device for DO（可选） | 选择一台 Gateway 下挂的 I/O 设备作为 DO 输出宿主 |
| Trigger DO（可选） | 在上述宿主上选择一路 DO 通道。告警 ON 时输出 1，OFF 时输出 0 |
| Trigger Device for RO（可选） | 选择一台 Gateway 下挂的 I/O 设备作为 RO 输出宿主（可与 DO 宿主不同） |
| Trigger RO（可选） | 在上述宿主上选择一路 RO 通道。告警 ON 时闭合，OFF 时断开 |

设备告警源清单：

| 来源 | 数量 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| VMM 离线 | 1 ~ 2 | AccuBus 上对应 VMM 模块失联 |
| CMM 离线 | 1 ~ 4 | AccuBus 上对应 CMM 模块失联 |
| Gateway 下挂设备离线 | 每台 1 项 | Gateway 下挂设备失联；在设备添加时（§3.3）配置该项 |

配置约束（设备告警）： Trigger Device 不能与被监控的设备相同，避免”宿主设备本身离线时无法输出”的环路。系统须在配置时校验并拒绝该组合。Email 与 SNMP Trap 不受此约束（不依赖被监控设备）。

默认值： 设备告警默认 Email 关闭、DO / RO 不配置；状态仍经 Modbus / Web / SNMP Trap 始终暴露。

## 7.3 告警状态与北向输出

每组 Alarm Monitor 与每个设备告警源对外暴露一个 ON（1）/ OFF（0） 状态参数。

Modbus 状态寄存器（Modbus TCP / RTU 共用）：

- 须为全部 200 组 Alarm Monitor 预留连续的状态位映射，Modbus Client（含 AcuHMI 显示终端、Acuview2、第三方 SCADA）可通过单次读取批量获取所有监控组的当前 ON / OFF 状态

- 须为设备告警（VMM / CMM 离线、Gateway 下挂设备离线等）预留独立的状态位映射

- 具体寄存器地址表与告警源编号方案由详细设计阶段统一冻结

SNMP Trap：

- 监控组 / 设备源状态边沿变化（OFF → ON、ON → OFF）时主动发送 Trap，采用 fire-and-forget 方式，不做应答确认或重试

- Trap 内容含：监控组 / 设备源编号、名称、新状态、时间戳、触发参数标识与极值（阈值越限）或设备故障类型（设备告警）

- MIB 结构由详细设计阶段冻结

Web UI：

- Active Alarms 页实时展示当前 ON 状态的所有告警（含阈值越限与设备告警两类）

- Alarm Log 浏览页详见 §7.4

Email 防抖与合并：

- 同一告警源在短时间内反复抖动时，须对 Email 通知做抑制 / 合并处理，避免短时大量重复邮件

- 防抖窗口长度、合并策略（如窗口内多次边沿合并为一封摘要邮件）由详细设计阶段冻结

- Modbus 状态、Web、SNMP Trap、DO / RO 输出仍按真实边沿即时响应，不受 Email 防抖影响

重启行为：

- 重启时所有告警状态从 OFF 开始重新评估，运行态不持久化

- Alarm Log 须持久化保留；重启前未释放的告警条目处理详见 §7.4

## 7.4 告警记录（Alarm Log）

系统须循环记录告警日志，容量 ≥ 65535 条（受 PRS §3.3.3 的 32 GB eMMC 支撑；以 16-bit 索引一次寻址）。

记录策略： Alarm Log 对每个告警实例分别记录 ON 与 OFF 两条事件，或以单条 ON 记录附带持续时间的方式呈现——具体由详细设计冻结。本节按”单条记录覆盖一次完整 ON → OFF 周期”的逻辑描述字段。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间戳 | 告警 OFF → ON 时刻；Unix timestamp，毫秒精度（详见 §5.7 §C 时间戳约定） |
| 来源类别 | 阈值越限 / 设备告警 |
| 来源标识 | 阈值越限：监控组编号 + 名称；设备告警：模块或下挂设备 ID + 故障类型 |
| 持续时间 | 该告警从 ON 到 OFF 的时间长度，精度到 ms；告警未释放时该字段标记为”In progress” |
| 极值 | 仅对阈值越限类记录。参数 1 与参数 2 各记一份极值；逻辑 > 时记录该参数告警期间的最大值，逻辑 < 时记录最小值；不记录极值发生的时间戳。DI 状态告警与设备告警此字段为空 |

日志管理：

- 日志仅经 Web 读取与导出（CSV / JSON）；不经 Modbus 读取

- 清除全部告警日志须通过 §11.4 维护命令下发（仅 Web 路径）

- 达到容量上限时新条目循环覆盖最旧条目

重启对 Alarm Log 的影响：

- 由于 Alarm Log 对 ON 与 OFF 两个边沿分别记录，重启不会”丢失”旧条目

- 重启前处于 ON 状态、持续时间标记为”In progress”的条目保持原样

- 重启后告警状态从 OFF 重新评估；若该告警源在重启后再次进入 ON，将作为一条新的 ON 记录写入 Alarm Log

## 7.5 告警来源与外部通知渠道

告警来源汇总：

| 类别 | 来源 | 配置位置 |
| --- | --- | --- |
| 阈值越限 | §7.1 的 Alarm Monitor 组（用户配置） | §7.1 |
| 设备告警 | AccuBus 上 VMM / CMM 模块离线、Gateway 下挂设备离线 | §7.2 |

通知渠道汇总（按作用域分类）：

| 渠道 | 启用粒度 | 开关位置 | 覆盖告警来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus 状态寄存器 | 系统级 | 始终启用 | 阈值越限 + 设备告警 |
| Web UI 显示 | 系统级 | 始终启用 | 阈值越限 + 设备告警 |
| SNMP Trap | 系统级 | §12 Alarm Notification | 阈值越限 + 设备告警 |
| Email（SMTP / SMTPS） | 按源 | 阈值越限：§7.1 每条 Monitor 勾选；设备告警：§7.2 每个设备源勾选；SMTP server / 收件人由 §12 全局配置 | 阈值越限 + 设备告警 |
| Trigger DO / RO 输出 | 按源 | 阈值越限：§7.1 每条 Monitor 配置；设备告警：§7.2 每个设备源配置 | 阈值越限 + 设备告警 |

渠道使用说明：

- Modbus / Web 是常驻渠道

- SNMP Trap 在 §12 一次性开启 / 配置目标地址，对所有告警生效

- Email 的 SMTP 服务器、认证、收件人列表在 §12 统一配置；每条 Monitor 与每个设备告警源单独勾选是否启用 Email 通知；OFF → ON 与 ON → OFF 两个边沿均发邮件，并按防抖 / 合并策略抑制短时重复

- Trigger DO / RO 由各告警源自身选择宿主设备与通道。同一 DO / RO 通道可被多个告警源共用，多源驱动采用 OR 合成：任一告警源 ON 时驱动该输出闭合 / 输出 1，全部 OFF 时释放

- 对阈值越限，允许把被监控参数所在的设备作为 Trigger 宿主；对设备告警，禁止把被监控设备本身作为 Trigger 宿主（避免环路）

# 8 时间同步软件

RPP 时间精度需达到 IEC 61000-4-30 Class A 要求（§4.6 Time-clock MPE），相关硬件 RTC 漂移指标由 PRS §3.5 定义；本节描述协议层与同步行为的软件需求。

## 8.1 上游时间源

MH 须同时支持以下两种上游时间同步协议：

- NTP（Client） — 标准时间源，适配数据中心场景下 NTP 普及的部署环境。NTP 典型同步精度 1~10 ms，满足 Class A 同步状态 MPE（±20 ms / ±16.7 ms）。

- PTP（IEEE 1588） — 高精度时间源，达到亚微秒级同步精度，用于 PMU 扩展、跨 RPP 时间对齐，以及需要更严时间精度的电力 / 工业场景。

两种协议同时启用时，PTP 优先：MH 自动择优工作，PTP 不可用或失锁时自动回退至 NTP。两源并存使 RPP 可适配数据中心（NTP 普及）和电力 / 工业场景（PTP 普及）。

## 8.2 Fallback 与掉电保持

外部时间源（NTP、PTP）全部丢失时，MH 由内置 RTC 维持本地时间。RTC 漂移须 ≤ ±1 s / 24 h（硬件需求，详见 PRS §3.5）。外部时间源恢复后，MH 自动以 NTP / PTP 重新同步 RTC。

RTC 电池失效仅影响绝对时间戳，不影响测量功能；时间戳可通过 NTP / PTP 自动恢复。

## 8.3 AccuBus 下行时间分发

MH 须通过 AccuBus 为所有 VMM/CMM 提供统一的时间基准。跨模块相对采样同步精度用于 Class 0.1 功率计算与跨模块事件相关性分析，须显著严于 IEC 61000-4-30 的绝对时间精度（µs 级量级），由 AccuBus 时间基准保证；具体精度指标由 AccuBus 详细设计阶段冻结。

## 8.4 时区与夏令时

时区可配置；DST 自动切换。

# 9 访问控制

RPP 访问通道为 HTTPS Web，访问控制基于该通道实现。本节设计参考已有产品 AcuHMI-1-7 软件需求体系（v1.04，2026-05-14）。

用户登录、登出、操作等行为统一记入 System Log（详见 §11）。

## 9.1 用户与角色

| 项 | 需求 |
| --- | --- |
| 默认账户 | admin（不可删除，最高权限）与 view（全局只读）默认存在；默认密码规则参考 AcuHMI-1-7（“Admin@” / “View@” + SN 后 6 位） |
| 用户上限 | 最多 32 个用户 |
| 角色上限 | 最多 16 个角色 |
| 权限粒度 | 每个权限模块独立配置：None / View / Edit |
| 权限模块清单 | 待澄清 [C.1] — 权限模块清单按 RPP 实际功能模块重新映射；详见 PRS 附录 B [C.1] |

字段、限制、UI 流程的详细形态由 RPP URS 定义。

## 9.2 登录与会话

- 首次登录强制改密码、EULA 接受、忘记密码流程参考 AcuHMI-1-7

- Session Timeout 范围 0 ~ 60 分钟整数；0 表示不超时。Session Timeout 在所有 Web 页面生效，超时后将客户端自动登出

- 失败次数超 Maximum Failed Attempts 自动锁定；Failed Login Wait 内自动解锁；管理员可手动 Lock / Unlock

## 9.3 Password Policy

Password Policy 参考 AcuHMI-1-7，包含以下参数：

- 大小写 / 数字 / 字母 / 特殊字符要求

- Password History

- Minimum Password Age

- Password Expires

- Minimum Password Length

- Grace Period

- Maximum Failed Attempts

- Failed Login Attempt Window

- Failed Login Wait

具体参数范围与 UI 表现由详细设计阶段冻结，参考 AcuHMI-1-7。

## 9.4 安全通讯

- HTTP 仅做重定向，主访问端口为 HTTPS（详见 §13）

- 支持 TLS 1.2 与 TLS 1.3

- 出厂自签名证书；用户可上传证书（含中间链）

- 证书过期前 30 天 Web 提示

Certificate Management 操作集（Web 界面）：

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| Export | 导出当前证书（含公钥与签名链；私钥不导出） |
| Import | 上传用户证书（PEM / DER，含中间链） |
| Generate CSR | 生成证书签名请求 |
| Generate New Self-Signed Certificate | 重新生成出厂自签名证书 |

其他章节（§3.6.5 / §3.7.2 / §3.9.4）所有”证书 / 凭证 / Certificate Management”相关需求均以本节为准。

# 10 固件升级

## 10.1 升级路径

v1 支持两条固件升级路径：

- HTTPS Web 上传（北向，主路径） — 用户登录 Web 后上传 MH 固件包。固件文件较大，Web/HTTPS 是承载大文件的合理通道。用户也可经 USB 快速配置模式 + IP over USB 在笔记本上访问 Web 完成升级（详见 PRS §6.6）。

- AccuBus 下行（MH → VMM/CMM） — MH 接收 VMM/CMM 固件包后，须能通过 AccuBus 把固件下发并升级所有挂接的 VMM/CMM 模块。

## 10.2 升级行为与数据保护

固件包须签名校验，防止篡改。

升级期间须完整保留以下数据：

- 用户配置（接线、Alarm Monitor、设备告警、Gateway 设备清单、网络、IP 访问控制、邮件、Alarm Notification 等）

- 用户列表与角色配置

- HTTPS 证书

- 累计量（Energy、Max Demand、Max-Min、Device Run Time、Load Time）

- Data Log（1 / 2 / 3）、Trend Log、Alarm Log、PQ 事件日志、波形录波文件

- System Log、AcuCloud Log

固件升级操作（上传、触发、回滚、VMM/CMM 下发）记入 System Log（详见 §11）。

## 10.3 失败恢复

MH 与 VMM/CMM 采用各自适配的失败恢复机制：

- MH — 升级失败须能自动回退到上一版固件（A/B 双分区或同等机制）。

- VMM / CMM — 沿用 Accuenergy 当前 MCU 类产品的 Bootloader 强制升级方案：Bootloader 区不参与应用层升级擦写；应用区升级失败或固件损坏时，模块停留在 Bootloader 状态；MH 须能在该状态下经 AccuBus 强制重新下发固件，不依赖应用层是否健康。

## 10.4 升级过程的运行影响

- VMM/CMM 升级期间，被升级模块停止测量，其他模块继续运行；MH 监控升级进度并对外暴露状态。

- VMM/CMM 处于 Bootloader 状态（升级未完成或上次升级失败）时，MH 须在 Web、北向协议、设备告警等渠道明确指示该模块的”待升级 / 升级中 / 升级失败”状态，提示用户重新下发固件。

# 11 维护与诊断

RPP 维护与诊断模块覆盖系统状态监控、日志体系、诊断工具集、维护命令与固件升级，参考 AcuHMI-1-7 软件需求体系组织。

## 11.1 模块清单

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| System Status | CPU / RAM / 磁盘 / 网络健康监控 |
| System Log | 系统级事件与用户行为统一日志，详见 §11.2 |
| AcuCloud Log | AcuCloud 推送（§3.7 数据推送的目标之一）失败时的本地缓存日志，详见 §11.3 |
| 诊断工具集 | 网络诊断、RSTP 状态、Host Lookup、Connection 检查、NTP Debug、Modbus Debug、Debug 控制台 |
| 接线检查（Wiring Check） | 详见 §5.3 |
| 维护命令 | 用户主动下发的运维操作集合，详见 §11.4 |
| 固件升级（Firmware Update） | 详见 §10 |
| About | 设备身份信息（型号、序列号、MAC、硬件 / 固件版本） |

各模块的详细字段、表现形态、UI 流程由详细设计阶段冻结。

## 11.2 System Log

System Log 是 RPP 的统一日志，同时承载系统级事件与用户操作审计。

系统级事件： 上电 / 重启（含手动 Device Reboot）/ 固件升级（上传、触发、回滚、VMM/CMM 下发）/ VMM / CMM 模块插拔 / 系统级错误（看门狗复位、内存异常等）。

用户行为： 登录 / 登出 / 失败登录 / 权限变更 / 用户增删改 / 配置变更（接线、Alarm Monitor、设备告警配置、网络等所有配置类操作）/ §11.4 维护命令下发 / 文件导入导出。

每条记录含时间戳、用户名（系统事件无用户名）、事件 / 操作类型、目标对象 ID 与可读摘要。

System Log 支持 Web 查看与导出。存储介质有容量上限，达到上限后循环覆盖最早记录。

## 11.3 AcuCloud Log

AcuCloud Log 是 AcuCloud 数据推送（§3.7）失败时的本地缓存日志，与 System Log 相互独立。每条记录包含推送时间戳、目标 URL、失败原因、重试次数。Web 查看与导出。存储介质有容量上限，达到上限后循环覆盖最早记录。

## 11.4 维护命令

维护命令是用户可主动下发的运维操作集合，分为三类：复位 / 重置、累计量与计数清除、日志与数据清除。

v1 范围与权限：

- v1 仅支持 Web 路径下发（在 §11 维护与诊断页面）

- 所有维护命令仅 Admin 角色可下发

- Device Reboot / Factory Reset 须 Web 二次确认（弹窗复述操作影响）

- 全部维护命令下发均记入 System Log（含时间戳、用户名、命令、参数）

### A. 复位 / 重置

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| Device Reboot | 软重启 MH。重启期间 RPP 全部功能（含 AccuBus 采集、北向通信、Gateway 转发）中断；累计量（Energy / Max Demand 等）已落盘，重启后保留。重启过程在 System Log 记录上电事件 |
| Factory Reset | 恢复出厂设置：清除所有用户配置（接线、Alarm Monitor、Gateway 设备清单、网络配置、用户列表等），保留固件版本与设备序列号。累计量、日志、PQ 录波文件由用户在弹窗中选择保留或一并清除（细粒度选项） |
| Network Reset | 仅恢复网络相关配置至默认（IP、DNS、HTTPS 证书、SNMP / Modbus TCP 端口等） |

### B. 累计量与计数清除

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| Reset Energy | 清除全部 MP 与 Channel Instance 的 Energy 累积（Active / Reactive / Apparent 的 Import / Export / Net / Total）。可选范围：全部 / 选定 MP / 选定 VMM System |
| Reset Max Demand | 清除全部 Max Demand 历史峰值与时间戳 |
| Reset Max-Min | 清除 §5.6 的 Max / Min 极值记录与时间戳。可选范围：按归属（Vk / CHnnn / MPnnn / Vk.SYS）选择性清除，或全部清除 |
| Reset Device Run Time | 清除设备累计运行时间计数 |
| Reset Load Time | 清除负载累计运行时间计数（基于电流是否大于阈值判定的累计） |

### C. 日志与数据清除

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| Clear Alarm Log | 清除全部 §7.4 告警日志 |
| Clear PQ Event Log | 清除全部 §5.5 PQ 事件日志 |
| Clear Waveform | 删除全部 §5.5 波形录波文件 |
| Clear Data Log 1 / 2 / 3 | 清除指定 Data Logger 的全部记录（§6 三个 Data Logger 独立清除） |
| Clear Trend Log | 清除全部 §6 Trend Log 记录 |
| Clear System Log | 清除 System Log，仅保留”Clear System Log”操作本身的记录作为审计兜底 |
| Clear AcuCloud Log | 清除 AcuCloud 推送失败缓存 |

设计原则： 维护命令是单向破坏性操作，无 Undo。所有 Clear 类命令在 Web 上须有”已选择 X 项，确认清除”的明示步骤；Factory Reset / Device Reboot 须二次确认。命令完成后给出操作结果反馈（成功 / 失败 / 部分成功 + 原因）。

# 12 系统设置

系统设置承载 RPP 的整机级运行参数，覆盖本规格其他章节未单独描述的配置项。本节参考 AcuHMI-1-7 软件需求体系组织。

## 12.1 配置项清单

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间 | 时区、DST、上游时间源协议选择，详见 §8；硬件 RTC 详见 PRS §3.5 |
| 网络 | IP / 网关 / DNS / DHCP / RSTP 等；电气与端口详见 PRS §6.4 |
| IP 访问控制 | 白 / 黑名单限制访问源 |
| 邮件配置 | 详见 §12.2 |
| Alarm Notification | 系统级告警通知开关汇总，详见 §12.3 |
| 证书管理 | 详见 §9.4 |
| 配置导入 / 导出 | Web 上传 / 下载完整配置文件；与 §10 固件升级共用 Web 路径 |
| Remote Access | 详见 §12.4 |

各项的详细字段、表现形态、UI 流程由详细设计阶段冻结。

## 12.2 邮件配置

MH 内置 SMTP / SMTPS 客户端，作为系统级告警邮件的发送通道。系统级参数包含：

- 服务器地址、端口、认证、TLS / SSL

- 发件人、收件人列表

- 系统级发送频率限制：单一阈值（如每分钟最多 N 封），限制 MH 对外发送邮件的总速率

每条 Alarm Monitor 与每个设备告警源单独配置 Email 通知是否启用（见 §7.1、§7.2）。

## 12.3 Alarm Notification

Alarm Notification 是系统级告警通知开关的汇总配置：

- SNMP Trap — 全局启停 + Trap 目标地址 / 端口 / 团体名 / v3 认证参数。SNMP 版本支持 v2c 与 v3。

- Email 通知功能总开关 — 全局启停。关闭后即使各 Monitor / 设备源勾选了 Email 也不发送，便于现场维护期间统一抑制。

## 12.4 Remote Access

Remote Access 是 Accuenergy 其他产品已实现的功能，基于反向隧道 VPN 实现客户在非局域网环境下经 HTTPS 远程访问 RPP Web 页面。v1 纳入范围。

# 13 网页

RPP 提供 HTTPS 网页作为主要的本地与远程访问界面，由 MH 内嵌。本章仅定义网页的技术约束与须呈现的内容范围；具体页面结构、布局、交互、视觉等由 RPP UI 需求规格说明书（URS，即将编写） 定义。

## 13.1 显示规格与浏览器兼容

| 参数 | 需求 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTPS（必须）；HTTP 仅做重定向到 HTTPS |
| TLS 版本 | TLS 1.2 + 1.3 |
| 证书 | 出厂自签名证书；支持用户上传证书（含中间链）；证书过期前 30 天提示 |
| 浏览器 | Chrome / Edge / Firefox / Safari 当前主流版本（具体版本由详细设计阶段冻结） |
| 响应式布局 | 适配桌面（≥ 1280×800）和平板（≥ 768 px 宽） |
| 语言 | 仅支持英文 |

## 13.2 网页须呈现的内容范围

网页须覆盖 RPP 全部运维操作，对应 §3 ~ §12 各功能模块。以下列出网页须呈现的内容范围；详细的页面结构、字段、流程见 URS。

| 类别 | 须呈现的内容 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 实时数据 | RPP 测量功能的实时数据（电压、电流、功率、能量、谐波、矢量图、Meter Point 等）；下挂物理设备与虚拟设备的实时数据 | §5、§3.3、§4 |
| 历史数据 | Datalog 与 Trend Log 浏览、导出、可视化 | §6 |
| 电能质量 | PQ 事件列表、波形播放（PQDIF / COMTRADE）、Flicker、谐波视图 | §5.5 / §5.1 §D |
| 接线检查 | 实时接线检查结果与诊断提示；手动触发”立即检查” | §5.3 |
| 告警 | Active Alarms（当前 ON 告警，含阈值越限与设备告警两类）、Alarm Log 浏览与 CSV / JSON 导出、200 组 Alarm Monitor 配置（含 Email 勾选、Trigger Device / DO / RO）、设备告警源（VMM / CMM / Gateway 下挂设备离线）的 Email / DO / RO 配置 | §7 |
| 南向设备管理 | 物理设备 / Web 设备 / 配置模板的添加 / 编辑 / 查看；虚拟设备的新建 / 编辑 / 启用 / 禁用 / 删除 | §3.3、§4 |
| 配置 | 接线、通讯、时间、数据记录、告警、Gateway、网络等所有可配置项 | §3 ~ §12 各节 |
| 设备信息 | MH / VMM / CMM / 下挂设备 / 虚拟设备的型号、序列号、硬件 / 固件版本、链上位置 | §11 |
| 用户管理 | 用户、角色、密码策略、会话管理 | §9 |
| 维护与诊断 | System Status、System Log / AcuCloud Log 浏览与导出、维护命令（复位 / 重置、累计量与计数清除、各类日志与数据清除）、网络 / Modbus / NTP 调试、About | §11 |
| 系统设置 | 时间、网络、IP 访问控制、邮件、配置导入 / 导出、Remote Access、HTTP Proxy | §12、§3.9 |
| 固件升级 | 固件包上传与升级（MH / VMM / CMM） | §10 |

# 14 上位机软件支持

## 14.1 Acuview2 上位机

Acuview2 须新增 RPP 设备类型支持。v1 范围限于以下三项：

| 功能 | 协议 / 路径 |
| --- | --- |
| 基本测量参数读取与展示 | Modbus RTU + Modbus TCP（接入北向 Modbus Server，详见 §3.5） |
| 基本测量配置与通信配置（覆盖范围与 §3.5.3 一致：reading + 接线配置 + 通信配置） | Modbus RTU + Modbus TCP |
| 固件升级 | HTTPS |

v1 不支持 Acuview2 完成以下操作（统一在 RPP 网页 §13 完成）：

- Datalog / Trend Log 浏览与导出

- PQ 事件列表查看与波形播放

- Alarm Monitor 配置

- PQ 事件配置

- 用户管理

详细字段集、Modbus 寄存器映射、UI 流程由详细设计阶段冻结。

# 附录 A：待确认事项（软件需求体系侧）

| # | 项目 | 章节 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| [C.1] | 权限模块清单按 RPP 实际功能模块拆分（AcuHMI 软件需求体系含 User、Physical Devices、Data Log、System Settings、Protocol、Alarm Log、Maintenance、Diagnostics、Firmware Update 等，需按 RPP 重新映射） | §9.1 | 决定 RPP 角色权限的实际粒度边界；待本规格书后续版本编写时由功能模块拆分驱动 |

PRS 附录 B 的产品策略待定项（[B.12] / [B.17] / [B.18] / [B.19] / [B.20] / [B.21]）保留在 PRS 中；本规格书中对相关章节涉及时引用 PRS 附录 B 的对应条目。

§5.7 横切关注点中标记为 [新增-待确认] 的子节（参数有效性状态位、Max/Min 持久化策略等）需在评审中确认范围与措辞。

— 文档结束 —