## 测试用例
模块 | 子模块 | FTS编号 | FTS名称(用例编号) | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 用例级别 | 测试是否通过 | 测试负责人 | 自动化(是/否) | 自动化类型 | 是否通过连跑 | 备注
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case01 | 验证设备名字写入及长度 | TestCase_AcuHMI_009_08_case01 | 设备名字大于40个字符，保存配置失败，小于等于40个字符，保存配置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.About->Device information设置name超过40个字符 2.设置name小于等于40个字符 | 1.保存配置失败 2.保存配置成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case02 | 验证设备位置写入及长度 | TestCase_AcuHMI_009_08_case02 | 设备位置大于40个字符，保存配置失败，小于等于40个字符，保存配置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.About->Device information设置Location超过40个字符 2.设置Location小于等于40个字符 | 1.保存配置失败 2.保存配置成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case03 | 验证设备描述写入及长度 | TestCase_AcuHMI_009_08_case03 | 设备描述大于40个字符，保存配置失败，小于等于40个字符，保存配置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.About->Device information设置Description超过40个字符 2.设置Description小于等于40个字符 | 1.保存配置失败 2.保存配置成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case04 | 验证设备类型、编号、硬件版本、固件版本、最后更新时间、以太网1/2 MAC地址、H-IO Firmware Version信息准确性及格式 | TestCase_AcuHMI_009_08_case04 | 设备类型、序号、硬件版本、固件版本、最后更新时间、以太网1/2 MAC地址、H-IO Firmware Version信息与实际设备一致，且各字段格式符合规范 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.查看About->Device information页面所有只读字段信息显示 | 1.Model、Serial Number、Hardware Version、Firmware Version、Last Updated、Ethernet1 MAC Address、Ethernet2 MAC Address、H-IO Firmware Version均与实际设备信息一致 2.Firmware Version格式为vX.XXpXX（如v1.03p02） 3.Hardware Version格式为vX.XX（如v1.05） 4.MAC地址格式为xx:xx:xx:xx:xx:xx（十六进制，冒号分隔） 5.Last Updated日期格式为MM/DD/YYYY 6.H-IO Firmware Version格式为vX.XX（如v0.01） | LV0
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case05 | 验证有效Device Information配置保存及成功反馈 | TestCase_AcuHMI_009_08_case05 | 填写有效的Name、Location、Description并保存，保存成功且有提示反馈 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 | 1.进入About页面 2.在Name字段输入有效名称（字母/数字/下划线/空格，≤40字符，如"TestDevice_01"） 3.在Location字段输入有效位置（≤40字符，如"Room 101"） 4.在Description字段输入有效描述（≤40字符，如"Test description"） 5.点击Save按钮 | 1.点击Save后页面出现保存成功提示（Toast消息） 2.刷新页面后Name、Location、Description字段显示已保存的内容，信息未丢失 | LV1 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case06 | 验证Device Information配置持久化 | TestCase_AcuHMI_009_08_case06 | 保存Device Information后刷新页面，配置信息持久化保存 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 2.已在About页面成功保存Name/Location/Description | 1.在About页面成功保存Name、Location、Description（参考case05） 2.刷新浏览器页面（按F5或重新加载） 3.重新进入About页面，查看各字段内容 | 1.刷新后Name、Location、Description字段显示上次保存的内容 2.内容未被清空或恢复为默认值 | LV2 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case07 | 验证Name必填字段空值校验 | TestCase_AcuHMI_009_08_case07 | Name字段为空时点击Save，保存失败并提示必填 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 | 1.进入About页面 2.清空Name输入字段（删除已有内容使输入框为空） 3.点击Save按钮 | 1.保存失败 2.页面提示Name字段不能为空（Name为必填项） | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case08 | 验证Name字段非法特殊字符格式校验 | TestCase_AcuHMI_009_08_case08 | Name字段输入不合法特殊字符，保存失败并提示格式错误 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 | 1.进入About页面 2.在Name字段输入包含不合法特殊字符的内容（如"Test!@#$%"） 3.点击Save按钮 | 1.保存失败 2.页面提示Name格式不符合要求（Name仅允许字母、数字、下划线及空格） | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case09 | 验证Name字段40字符上边界 | TestCase_AcuHMI_009_08_case09 | Name字段输入恰好40个字符（上边界值），保存成功 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 | 1.进入About页面 2.在Name字段输入恰好40个合法字符（如40个字母"a"："aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"） 3.点击Save按钮 | 1.保存成功，恰好等于最大长度40字符时允许保存 | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case10 | 验证Location字段40字符上边界 | TestCase_AcuHMI_009_08_case10 | Location字段输入恰好40个字符（上边界值），保存成功 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 | 1.进入About页面 2.在Location字段输入恰好40个字符 3.点击Save按钮 | 1.保存成功，恰好等于最大长度40字符时允许保存 | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case11 | 验证Description字段40字符上边界 | TestCase_AcuHMI_009_08_case11 | Description字段输入恰好40个字符（上边界值），保存成功 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 | 1.进入About页面 2.在Description字段输入恰好40个字符 3.点击Save按钮 | 1.保存成功，恰好等于最大长度40字符时允许保存 | LV3 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case12 | 验证H-IO Hardware Version字段条件显示 | TestCase_AcuHMI_009_08_case12 | H-IO硬件版本信息为空时，About页面不显示H-IO Hardware Version字段 | 1.管理权限登录AcuHMI网页 2.设备H-IO硬件版本信息为空（hardwareVersion返回空字符串） | 1.进入About页面 2.查看页面字段列表，确认H-IO相关字段显示情况 | 1.H-IO Hardware Version字段不在页面中显示 2.H-IO Firmware Version字段正常显示（固件版本不为空时） | LV3
About | About | FTS_AcuHMI_009_08_case13 | 验证View权限用户About页面无操作权限提示 | TestCase_AcuHMI_009_08_case13 | View权限用户进入About页面，Save按钮不可见且显示无操作权限提示 | 1.以View权限用户账号登录AcuHMI网页 | 1.以View权限用户登录AcuHMI网页 2.进入About页面 3.查看Name/Location/Description输入区域及Save按钮显示状态 | 1.页面不显示Save按钮 2.页面显示无权限提示信息： "Tip: The current user has no operation permission. Please log in as a user with 'edit' permission and try again." | LV2 |  |  | 是 | ui/about/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Maintenance | System Status | FTS_AcuHMI_009_07_case01 | 查看中央处理器占用率、内存占用率、磁盘占用率均满足系统要求，磁盘状态为正常 | TestCase_AcuHMI_009_07_case01 | 查看中央处理器占用率、内存占用率、磁盘占用率均满足系统要求，磁盘状态为正常 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Maintence->System Status查看系统CPU、RAM、磁盘使用情况 2.点击Reboot System 3.系统重启完成查看System Status | 1.可以正常显示系统允许的各个参数： ·CPU的使用率。 ·RAM的使用情况，包含已经使用的和总共的。 ·Disk的使用情况，包含已经使用的和总共的。 2.系统重启 3.同上1 | LV1
Maintenance | System Status | FTS_AcuHMI_009_07_case002 | 选择间隔时间为1天，日志等级为危急，搜索事件日志并导出，日志显示事件戳、等级及消息显示准确，并重置筛选条件---Crital暂时不支持 | TestCase_AcuHMI_009_07_case02 | 选择间隔时间为1天，日志等级为危急，搜索事件日志并导出，日志显示事件戳、等级及消息显示准确，并重置筛选条件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Maintence->Event设置间隔时间为1天，日志等级为Critical 2.点击Search 3.导出日志Export Logs 4.点击Reset | 1.设置成功 2.日志显示事件戳、等级及消息显示准确 3.日志导出成功 4.筛选条件被重置 | LV0 |  |  | 是 | ui/maintenance/eventlog | 不通过 | 需构造严重日志，不适合自动化，且手动测试效率也很高
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case002 | 验证事件日志搜索导出功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case02_1 | 选择间隔时间为1周，日志等级为信息，搜索事件日志并导出，日志显示事件戳、等级及消息显示准确，并重置筛选条件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Maintence->Event设置间隔时间为1周，日志等级为Info 2.点击Search 3.导出日志Export Logs 4.点击Reset | 1.设置成功 2.日志显示事件戳、等级及消息显示准确 3.日志导出成功 4.筛选条件被重置 | LV1 |  |  | 是 | ui/maintenance/eventlog | 不通过 | 需构造严重日志，不适合自动化，且手动测试效率也很高
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case002 | 验证事件日志搜索导出功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case02_2 | 选择间隔时间为1月，日志等级为错误，搜索事件日志并导出，日志显示事件戳、等级及消息显示准确，并重置筛选条件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Maintence->Event设置间隔时间为1周，日志等级为Error 2.点击Search 3.导出日志Export Logs 4.点击Reset | 1.设置成功 2.日志显示事件戳、等级及消息显示准确 3.日志导出成功 4.筛选条件被重置 | LV1 |  |  | 是 | ui/maintenance/eventlog | 不通过 | 需构造严重日志，不适合自动化，且手动测试效率也很高
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case03 | 验证事件日志翻页功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case03 | 选择10个每页，点击下一页，每页显示10条日志，下一页切换成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已有日志50条 | 1.日志显示设置10/page 2.点击Next切换下一页 3.重复步骤2，切换第5页 4.继续Next | 1.页面显示10条日志 2.跳转到下一页，页面显示10条日志 3.前5页均显示10条日志 4.Next点击无反应或不切换到下一页 | LV1
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case03 | 验证事件日志翻页功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case03_01 | 选择20个每页，点击最后一个页码，点击上一页，跳转至最后一页，每页显示20条日志，上一页切换成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已有日志50条 | 1.日志显示设置20/page 2.点击Next切换下一页 3.重复步骤2，切换第3页 4.继续Next | 1.页面显示20条日志 2.跳转到下一页，页面显示20条日志 3.前2页均显示20条日志，第三页显示10条日志 4.Next点击无反应或不切换到下一页 | LV1
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case03 | 验证事件日志翻页功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case03_02 | 选择40个每页，点击最后一个页码，再点击第一个页码，点击下一页，跳转至最后一页，跳转至第一页，每页显示40条日志，下一页切换成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已有日志100条 | 1.日志显示设置40/page 2.点击Next切换下一页 | 1.页面显示40条日志 2.跳转到下一页，页面显示40条日志 | LV1
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case03 | 验证事件日志翻页功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case03_03 | 选择80个每页，点击下一页，每页显示80条日志，下一页切换成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已有日志100条 | 1.日志显示设置80/page 2.点击Next切换下一页 | 1.页面显示80条日志 2.跳转到下一页，页面显示20条日志 | LV1
Maintenance | Event Log | FTS_AcuHMI_009_07_case04 | 验证事件日志清理功能 | TestCase_AcuHMI_009_07_case04 | 清除事件日志，日志全部被清理 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已有日志 | 1.点击Clear Logs | 1.日志全部被清理 | LV1 |  |  | 是 | ui/maintenance/eventlog | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | modbus配置验证 | FTS_AcuHMI_008_02_case03 | 验证modbus data mapping配置功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case03_01 | 配置modbus port为2000、5999，slave id为已存在设备slaveid，保存配置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Protocols->Modbus Config： -Modbus Port：2000 -Slave ID：Modbus ID 2.Save保存配置 3.3.设置端口为5999，重复步骤1-2 | 2.配置保存成功，tips提示数据类型、寄存器数量、数据长度、大小端准确 3.同上 | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/modbus | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | modbus配置验证 |  | 验证modbus启用以及禁用功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case01 | 验证modbus启用以及禁用功能 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.Protocols->Modbus Config： 2.默认关闭，使用Modbus poll连接，查看是否可以连接设备 3.点击enable,显示sliaveid 4.点击保存，使用Modbus poll连接，查看是否可以连接设备 | 2.使用Modbus poll连接，查看不可以连接设备 4.提示保存成功，Modbus Port、 ID为默认值不可修改，使用工具可以正常连接 | LV1
Modbus协议 | modbus配置验证 | FTS_AcuHMI_008_02_case03 | 验证modbus data mapping配置功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case02 | 配置modbus port为公共端口，slave id为已存在设备slaveid，保存配置成功，tips提示数据类型、寄存器数量、数据长度、大小端准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Protocols->Modbus Config： -Modbus Port：502 -Slave ID：Modbus ID 2.Save保存配置 | 2.配置保存成功，tips提示数据类型、寄存器数量、数据长度、大小端准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/modbus | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | modbus配置验证 | FTS_AcuHMI_008_02_case03 | 验证modbus data mapping配置功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case03 | 配置modbus port为1999、6000，slave id为已存在设备slaveid，保存配置失败，系统提示错误信息准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Protocols->Modbus Config： -Modbus Port：1999 -Slave ID：Modbus ID 2.Save保存配置 3.3.设置端口为6000，重复步骤1-2 | 3保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/modbus | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | Parameter Mapping | FTS_AcuHMI_008_02_case04 | 验证modbus data mapping开启功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case04 | 选择需要开启modbus data mapping功能的设备，保存配置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加设备 | 1.Protocols->Device Config从设备列表中选择需要上传的设备，勾选Enable 2.Save保存配置 3.查看Protocols->Parameters Mapping页面 | 1.设置成功 2.提示：Device configuration saved. 3.Device Name下拉框可以看到需要上传的设备，并显示正确的数据 | LV1
Modbus协议 | Parameter Mapping | FTS_AcuHMI_008_02_case05 | 验证modbus data mapping 选择数据上传功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case05 | 验证modbus data mapping 选择数据上传功能 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、modbus主从站配置完成 | 1.Protocols->Device Config从设备列表中选择需要上传的设备，勾选Enable 2.Save保存配置 3.查看Protocols->Parameters Mapping页面 4.选择对应设备，并勾选全部Parameters，点击Save | 1.设置成功 2.提示：Device configuration saved. 3.Device Name下拉框可以看到需要上传的设备，并显示正确的数据 4.modbus主站收到从站上传的数据，并显示准确 | LV1
Modbus协议 | Parameter Mapping | FTS_AcuHMI_008_02_case06 | 验证modbus data mapping 取消数据上传功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case05 | 验证modbus data mapping 取消数据上传功能 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、modbus主从站配置完成 | 1.Protocols->Device Config从设备列表中选择需要上传的设备，勾选Enable 2.Save保存配置 3.查看Protocols->Parameters Mapping页面 4.选择对应设备，勾选全部Parameters，点击Save 5.选择对应设备，去勾选全部Parameters，点击Save | 1.设置成功 2.提示：Device configuration saved. 3.Device Name下拉框可以看到需要上传的设备，并显示正确的数据 4.modbus主站收到从站上传的数据，并显示准确 5.数据上传失败，主站无法看到设备相关参数 | LV1
Modbus协议 | Parameter Mapping | FTS_AcuHMI_008_02_case08 | 验证modbus data mapping 切换设备数据上传功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case06 | 验证modbus data mapping 增加减少设备数据上传功能 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、modbus主从站配置完成 3、已添加多个设备 | 1.Protocols->Device Config从设备列表中选择需要上传的设备，勾选Enable 2.Save保存配置 3.查看Protocols->Parameters Mapping页面 4.选择设备1，勾选全部Parameters，点击Save 5.选择设备1，去勾选任意部分Parameters，点击Save 6.选择设备1，勾选任意Parameters，点击Save | 1.设置成功 2.提示：Device configuration saved. 3.Device Name下拉框可以看到需要上传的设备，并显示正确的数据 4.modbus主站显示全部数据，并显示准确 5.modbus主站显示选中的部分数据，并显示准确 6.modbus主站显示选中的部分数据，并显示准确 | LV1
Modbus协议 | Parameter Mapping | FTS_AcuHMI_008_02_case07 | 验证modbus data mapping 切换设备数据上传功能 | TestCase_AcuHMI_008_02_case07 | 验证modbus data mapping 切换设备数据上传功能 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、modbus主从站配置完成 3、已添加多个设备 | 1.Protocols->Device Config从设备列表中选择需要上传的设备，勾选Enable 2.Save保存配置 3.查看Protocols->Parameters Mapping页面 4.选择设备1，勾选全部Parameters，点击Save 5.重复步骤4，切换到其它设备 | 1.设置成功 2.提示：Device configuration saved. 3.Device Name下拉框可以看到需要上传的设备，并显示正确的数据 4.modbus主站收到从站上传的设备1的数据，并显示准确 5.modbus主站收到从站上传的其他设备数据，并显示准确 | LV1
Modbus协议 | Parameter Mapping |  | 验证Modbus Data Mapping验证10分钟无请求处理，终止响应 | TestCase_ARM-XXL_001_01_case1_08 | 验证Modbus Data Mapping验证10分钟无请求处理，终止响应 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2、modbus主从站配置完成 3、已添加多个设备 | 1.Protocols->params mapping下依次选择MMA_20~MMA_24 2.使用Modbus Poll工具获取映射参数 3.页面无操作10分钟，查看工具是否仍然可以获取到数据 4.并且使用抓包软件查看数据包，wrikshark | 2、工具可以正常获取到设备参数 3.工具断链，无法获取到设备参数 | LV3
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case01 | 验证 Pass Through 开启与关闭功能 | TestCase_AcuHMI_008_03_case01 | 验证 Pass Through 开启与关闭功能 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、已添加并连接至少一台下游设备 | 1. Protocols → Modbus → Pass Through 2. 当前 Pass Through Enable 状态为 Enable，切换为 Disable，点击 Save 3. 使用 Modbus Poll 通过已配置的 Pass Through Slave ID 尝试连接下游设备 4. 切换回 Enable，点击 Save 5. 再次使用 Modbus Poll 通过同一 Slave ID 连接下游设备 | 2. 保存成功，提示 Device configuration saved 3. Modbus Poll 连接失败，无法读取下游设备数据 4. 保存成功，提示 Device configuration saved 5. Modbus Poll 成功连接，可正常读取下游设备数据 | LV1 |  |  | 是 | Pass Through | 跳过(Skipped)
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case02 | 验证 Pass Through Slave ID 配置保存功能 | TestCase_AcuHMI_008_03_case02 | 为下游设备配置有效 Slave ID，保存成功 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Pass Through 功能已开启 3、已添加并连接至少一台下游设备 | 1. Protocols → Modbus → Pass Through 2. 在设备列表中勾选目标设备的复选框 3. 将目标设备的 Slave ID 设置为有效值（如 101） 4. 点击 Save | 4. 保存成功，提示 Device configuration saved，Slave ID 设置生效 | LV1 |  |  | 是 | Pass Through | 通过
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case03 | 验证 Pass Through Slave ID 范围边界值校验（101–247） | TestCase_AcuHMI_008_03_case03 | 配置超出范围的 Slave ID 保存失败；边界值 101、247 保存成功 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Pass Through 功能已开启 | 1. Protocols → Modbus → Pass Through 2. 将某设备 Slave ID 设置为 100（低于最小值 101），点击 Save 3. 将 Slave ID 设置为 248（高于最大值 247），点击 Save 4. 将 Slave ID 设置为边界最小值 101，点击 Save 5. 将 Slave ID 设置为边界最大值 247，点击 Save | 2. 保存失败，系统提示 Slave ID 超出有效范围（101–247） 3. 保存失败，系统提示 Slave ID 超出有效范围（101–247） 4. 保存成功，提示 Device configuration saved 5. 保存成功，提示 Device configuration saved | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/modbus | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case04 | 验证 Pass Through Slave ID 重复性校验 | TestCase_AcuHMI_008_03_case04 | 配置两台设备相同 Slave ID，保存失败并提示重复 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Pass Through 功能已开启 3、已添加并连接至少两台下游设备 | 1. Protocols → Modbus → Pass Through 2. 勾选两台不同设备的复选框 3. 将两台设备的 Slave ID 均设置为相同值（如 101） 4. 点击 Save | 4. 保存失败，系统提示存在重复的 Slave ID，设置不生效 | LV2 |  |  | 是 | Pass Through | 通过
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case05 | 验证 Pass Through 透传下游设备 Modbus 数据准确性 | TestCase_AcuHMI_008_03_case05 | 通过 Pass Through Slave ID 读取下游设备数据，与直连数据一致 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Pass Through 功能已开启 3、目标下游设备已勾选，Slave ID 已配置（如 101） 4、外部 Modbus 主站工具（如 Modbus Poll）已准备 | 1. 使用 Modbus Poll 连接 AcuHMI-1-7 IP，Slave ID 使用 101，读取目标设备寄存器数据 2. 使用 Modbus Poll 直接连接下游设备 IP，读取相同寄存器数据 3. 比对两次读取结果 | 1. Modbus Poll 成功连接并读取数据 2. 直连数据正常读取 3. 通过 Pass Through 读取的数据与直连数据一致，无偏差 | LV1 |  |  | 是 | Pass Through | 不通过
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case06 | 验证 Pass Through 关闭后下游设备不可通过 Pass Through 访问 | TestCase_AcuHMI_008_03_case06 | Pass Through 关闭后，Modbus 主站无法通过 Pass Through Slave ID 访问下游设备 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Pass Through 功能当前为 Enable 状态 3、已配置至少一台设备的 Pass Through Slave ID | 1. Protocols → Modbus → Pass Through，切换为 Disable，点击 Save 2. 使用 Modbus Poll 通过已配置的 Pass Through Slave ID 尝试访问下游设备 | 1. 保存成功，提示 Device configuration saved 2. Modbus Poll 连接失败或读取超时，无数据返回，AcuHMI-1-7 系统运行正常 | LV2 |  |  | 是 | Pass Through | 跳过(Skipped)
Modbus协议 | Pass Through | FTS_AcuHMI_008_03_case07 | 验证多设备 Pass Through 并发访问数据无串扰 | TestCase_AcuHMI_008_03_case07 | 多台设备配置不同 Pass Through Slave ID，并发访问各自数据无错乱 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Pass Through 功能已开启 3、至少 3 台下游设备已分别配置不同 Slave ID（如 101、102、103） | 1. 使用多个 Modbus Poll 客户端，分别以 Slave ID 101、102、103 同时连接 AcuHMI-1-7 并持续读取各自设备数据 2. 持续运行 1 分钟，观察各客户端读取结果 | 1. 各客户端均能正常连接并读取数据 2. 各客户端读取数据与各自对应设备的实际数据一致，无数据互相串扰，系统运行稳定 | LV2 |  |  | 是 | Pass Through | 跳过(Skipped)
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case01 | 验证 Device Mirror 开启与关闭功能 | TestCase_AcuHMI_008_04_case01 | 验证 Device Mirror 开启与关闭功能 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、已添加并连接至少一台下游设备 | 1. Protocols → Modbus → Device Mirror 2. 当前 Device Mirror Enable 状态为 Enable，切换为 Disable，点击 Save 3. 使用 Modbus Poll 通过已配置的 Device Mirror Slave ID 尝试读取数据 4. 切换回 Enable，点击 Save 5. 再次使用 Modbus Poll 通过同一 Slave ID 读取数据 | 2. 保存成功，提示 Device configuration saved 3. Modbus Poll 读取失败，无数据返回 4. 保存成功，提示 Device configuration saved 5. Modbus Poll 成功读取设备参数数据 | LV1 |  |  | 是 | Device Mirror | 不通过
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case02 | 验证 Device Mirror Slave ID 配置保存功能 | TestCase_AcuHMI_008_04_case02 | 为下游设备配置有效 Slave ID（2–99），保存成功 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 3、已添加并连接至少一台下游设备 | 1. Protocols → Modbus → Device Mirror 2. 在设备列表中勾选目标设备的复选框 3. 将目标设备的 Slave ID 设置为有效值（如 10） 4. 点击 Save | 4. 保存成功，提示 Device configuration saved，Slave ID 设置生效 | LV1 |  |  | 是 | Device Mirror | 通过
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case03 | 验证 Device Mirror Slave ID 范围边界值校验（2–99） | TestCase_AcuHMI_008_04_case03 | 配置超出范围的 Slave ID 保存失败；边界值 2、99 保存成功 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 | 1. Protocols → Modbus → Device Mirror 2. 将某设备 Slave ID 设置为 1（低于最小值 2），点击 Save 3. 将 Slave ID 设置为 100（高于最大值 99），点击 Save 4. 将 Slave ID 设置为边界最小值 2，点击 Save 5. 将 Slave ID 设置为边界最大值 99，点击 Save | 2. 保存失败，系统提示 Slave ID 超出有效范围（2–99） 3. 保存失败，系统提示 Slave ID 超出有效范围（2–99） 4. 保存成功，提示 Device configuration saved 5. 保存成功，提示 Device configuration saved | LV2 |  |  | 是 | Device Mirror | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case04 | 验证 Device Mirror Slave ID 重复性校验 | TestCase_AcuHMI_008_04_case04 | 配置两台设备相同 Slave ID，保存失败并提示重复 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 3、已添加并连接至少两台下游设备 | 1. Protocols → Modbus → Device Mirror 2. 勾选两台不同设备的复选框 3. 将两台设备的 Slave ID 均设置为相同值（如 10） 4. 点击 Save | 4. 保存失败，系统提示存在重复的 Slave ID，设置不生效 | LV2 |  |  | 是 | Device Mirror | 通过
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case05 | 验证通过 Device Mirror Slave ID 读取设备参数数据准确性 | TestCase_AcuHMI_008_04_case05 | 通过 Device Mirror Slave ID 读取设备参数，与网页显示数据一致 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 3、目标设备已勾选，Slave ID 已配置（如 10） 4、外部 Modbus 主站工具已准备 | 1. 使用 Modbus Poll 连接 AcuHMI-1-7 IP，Slave ID 使用 10，读取目标设备的参数寄存器数据 2. 在 AcuHMI-1-7 网页上查看同一设备的实时参数数据 3. 比对 Modbus Poll 读取值与网页显示值 | 1. Modbus Poll 成功连接并读取数据 2. 网页实时数据正常显示 3. 通过 Device Mirror 读取数据与网页显示数据一致，误差在允许范围内 | LV1 |  |  | 是 | Device Mirror | 不通过
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case06 | 验证 Device Mirror Download All 功能 | TestCase_AcuHMI_008_04_case06 | 点击 Download All 按钮，成功下载设备寄存器映射表文件 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 3、至少一台设备已配置 Slave ID | 1. Protocols → Modbus → Device Mirror 2. 点击页面中的 Download All 按钮 3. 查看下载文件内容 | 2. 浏览器触发文件下载，文件正常保存至本地 3. 文件内容包含已配置设备的 Slave ID 与寄存器地址映射信息，格式正确可读 | LV2 |  |  | 是 | Device Mirror | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case07 | 验证 Device Mirror 下游设备离线时系统稳定性 | TestCase_AcuHMI_008_04_case07 | 下游设备离线后，Device Mirror 数据保持稳定，系统不崩溃 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 3、目标下游设备在线，Modbus Poll 通过 Device Mirror Slave ID 正常读取数据 | 1. 断开目标下游设备的网络连接，模拟设备离线 2. 继续使用 Modbus Poll 通过同一 Slave ID 读取数据 3. 观察 AcuHMI-1-7 系统运行状态及其他设备的 Device Mirror 数据是否受影响 | 2. Modbus Poll 读取仍有响应（返回上次有效值或默认值），系统不崩溃、无异常错误 3. 其他设备的 Device Mirror Slave ID 数据读取不受影响，系统整体运行稳定 | LV2 |  |  | 是 | Device Mirror | 跳过(Skipped)
Modbus协议 | Device Mirror | FTS_AcuHMI_008_04_case08 | 验证多客户端并发访问不同 Device Mirror Slave ID 数据无错乱 | TestCase_AcuHMI_008_04_case08 | 多个 Modbus 主站并发访问不同 Slave ID，各自数据正确无串扰 | 1、管理员账号登录 AcuHMI-1-7 网页 2、Device Mirror 功能已开启 3、至少 3 台设备已分别配置不同 Slave ID（如 2、10、20） | 1. 使用多个 Modbus Poll 客户端，分别以 Slave ID 2、10、20 同时连接 AcuHMI-1-7 并持续读取各自设备数据 2. 持续运行 1 分钟，观察各客户端读取结果 | 1. 各客户端均能正常连接并读取数据 2. 各客户端读取数据与各自对应设备的实际参数一致，无数据互相串扰，系统运行稳定 | LV3 |  |  | 是 | Device Mirror | 跳过(Skipped)
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case01 | 烧录升级时，查看开机界面logo是否为Accuenergy | TestCase_AcuHMI_010_07_case01 | 烧录升级时，查看开机界面logo是否为Accuenergy | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、本地有可用的新固件版本 | 1、手动选择新固件，更新固件 2、查看开机界面 3、查看页面logo | 1.升级成功 2.开机动画logo为Accuenergy 3.页面显示logo为Accuenergy | LV0
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case02 | 网页升级时，查看开机界面logo是否为Accuenergy | TestCase_AcuHMI_010_07_case02 | 手动选择新固件，进行固件更新 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、本地有可用的新固件版本 | 1.Firmware Update->Manual Update Firmware Update File选择Browse上传升级文件 2.选择Upload 3.查看开机动画 4.查看页面logo | 2.升级成功 3.开机动画logo为Accuenergy 4.页面显示logo为Accuenergy | LV1
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case03 | 验证多次手动更新固件功能，查看开机界面logo是否为Accuenergy | TestCase_AcuHMI_010_07_case03 | 连续10次手动选择新固件，进行固件更新 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1、手动选择新固件，更新固件 2、重复步骤1，9次 | 1.升级成功 2.开机动画logo为Accuenergy 注：PX-EMD-G项目显示Eaton信息 | LV2
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case04 | 验证文案修改后是否可以正常显示，链接可以正常跳转 | TestCase_AcuHMI_010_07_case04 | 页脚文本显示新增1-877-721-8908，marketing@accuenergy.com，Accuenergy Inc.，440 Comstock Road，Toronto, ON M1L 2H6, Canada以及增加公司网址、点击是否可以正常跳转，显示收件人是否为marketing@accuenergy.com邮箱地址 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.点击查看所有的页面是否页脚都显示完整1-877-721-8908，marketing@accuenergy.com，Accuenergy Inc.，440 Comstock Road，Toronto, ON M1L 2H6, Canada以及增加公司网址、邮箱 2.点击网址www.accuenergy.com可以正常跳转到网页 3.点击邮箱marketing@accuenergy.com打开邮箱弹窗,显示收件人为marketing@accuenergy.com 4.邮箱弹框选择不同的邮箱，,显示收件人为marketing@accuenergy.com | 1.页脚信息显示完整 2.打开公司网址 3.正常跳转邮箱,显示收件人为marketing@accuenergy.com 4.正常跳转邮箱，,显示收件人为marketing@accuenergy.com | LV0
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case05 | 检查页面字段是否符合需求 | TestCase_AcuHMI_010_07_case05 | Acuvim3检查字段是否符合需求文档 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Acuvim3登录页面后查看默认页面，查看web端与HMI字段 2.Acuvim3登录后->Metering下拉分组与上位机显示单词拼写正确 3.Acuvim3登录后->Power Quality and Alarm下拉分组与上位机显示单词拼写正确 4.Acuvim3登录后->logs下拉分组与上位机显示单词拼写正确 5.Acuvim3登录后->Settings字段显示与上位机显示单词拼写正确 | 1.web端和HMI页面字段单词拼写正确 2.web端和HMI页面字段单词拼写正确 3.web端和HMI页面字段单词拼写正确 4.web端和HMI页面字段单词拼写正确 5.web端和HMI页面字段单词拼写正确 | LV2
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case06 | 检查页面字段是否符合需求 | TestCase_AcuHMI_010_07_case06 | AcuvimIIR/IIW检查字段是否符合需求文档 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Acuvim2登录页面后查看默认页面，查看web端与HMI字段 2.Acuvim2登录后->Metering下拉分组与上位机显示单词拼写正确 3.Acuvim2登录后->logs下拉分组与上位机显示单词拼写正确 4.Acuvim2登录后->Settings->General字段显示与上位机单词拼写正确 5.Acuvim2登录后->Alarm下拉分组与上位机显示单词拼写正确 | 1.web端和HMI页面字段单词拼写正确 2.web端和HMI页面字段单词拼写正确 3.web端和HMI页面字段单词拼写正确 4.web端和HMI页面字段单词拼写正确 5.web端和HMI页面字段单词拼写正确 | LV2
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case07 | 检查页面字段是否符合需求 | TestCase_AcuHMI_010_07_case07 | AcuRev1300检查字段是否符合需求文档 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.登录页面后查看默认页面，查看web端与HMI字段 2.AcuRev1300登录后->Metering下拉分组与上位机单词拼写正确 3.AcuRev1300登录后->logs下拉分组与上位机单词拼写正确 4.AcuRev1300登录后->Settings->General字段显示单词拼写正确 5.AcuRev1300登录后->Alarm下拉分组与上位机显示单词拼写正确 | 1.web端和HMI页面字段单词拼写正确 2.web端和HMI页面字段单词拼写正确 3web端和HMI页面字段单词拼写正确 4.web端和HMI页面字段单词拼写正确 5.web端和HMI页面字段单词拼写正确 | LV2
UI界面测试 | UI界面测试 | FTS_AcuHMI_010_07_case08 | 检查页面字段是否符合需求 | TestCase_AcuHMI_010_07_case08 | AcuRev2100检查字段是否符合需求文档 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.web端页面字段与HMI显示一致 2.AcuRev2100登录后->Metering下拉分组web端页面字段单词拼写正确 3.AcuRev2100登录后->logs下拉分组与上位机单词拼写正确 4.AcuRev2100登录后->Settings->General字段显示单词拼写正确 5.AcuRev2100登录后->Alarm下拉分组单词拼写正确 | 1.web端和HMI页面字段单词拼写正确 2.web端和HMI页面字段单词拼写正确 3.web端和HMI页面字段单词拼写正确 4.web端和HMI页面字段单词拼写正确 5.web端和HMI页面字段单词拼写正确 | LV2
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case01 | 添加AcuRev4100-WEB2设备网页地址，并能成功访问 | TestCase_AcuHMI_012_01_case01 | 添加AcuRev4100-WEB2设备网页地址，并能成功访问 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2.有可用的AcuRev4100-WEB2服务 | 1.Devices->Web Devices页面点击Add Device 2.输入以下参数信息： Device Name: “AcuRev4100_WEB2” Serial Number: “SN20260304” Model: “AcuRev4100_WEB2” URL: “http://URL”（URL为AcuRev4100-WEB2设备IP地址） 3.点击Confirm 4.Maintenance->System Status页面监听RAM（系统内存）使用情况 5.Web Devices页面点击https://URL，并登录 6.浏览Trend log和PQ&waveform页面，并进行相关操作（选择不同时间段分别查看日志、图形加载、配置编辑等操作），结合步骤4查看内存使用情况 7.在PC Web端和HMI（人机界面）分别遍历，重复步骤1-6 | 3.弹窗消失，Web Devices页面显示添加的信息，与输入的一致 5.跳转到AcuRev4100-WEB2登录页面，登录成功 6.UI操作体验良好，数据和图形展示完整，可正常编辑配置 备注： 1.数据量过大，图形渲染时，内存使用率可能会快速增长， 阈值为800M。 2.达到阈值时，弹窗提示信息如下 The web page at https://deviceURL requires more memory than supported on the embedded browser and has been closed. The PX-EMD-G is operating normally. For full performance, open this page from a PC web browser. (Current page memory usage exceeded the 800 MB limit) | LV0
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case02 | 添加AXM-WEB2设备网页地址，并能成功访问 | TestCase_AcuHMI_012_01_case02 | 添加AXM-WEB2设备网页地址，并能成功访问 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2.有可用的AXM-WEB2服务 | 1.Devices->Web Devices页面点击Add Device 2.输入以下参数信息： Device Name: “AXM_WEB2” Serial Number: “SN20260305” Model: “AXM_WEB2” URL: “https://URL”（URL为AXM_WEB2设备IP地址） 3.点击Confirm 4.Maintenance->System Status页面监听RAM（系统内存）使用情况 5.Web Devices页面点击https://URL，并登录 6.浏览Trend log和PQ&waveform页面，并进行相关操作（选择不同时间段分别查看日志、图形加载、配置编辑等操作），结合步骤4查看内存使用情况 7.在PC Web端和HMI（人机界面）分别遍历，重复步骤1-6 | 3.弹窗消失，Web Devices页面显示添加的信息，与输入的一致 5.跳转到AXM_WEB2登录页面，登录成功 6.UI操作体验良好，数据和图形展示完整，可正常编辑配置 备注： 1.数据量过大，图形渲染时，内存使用率可能会快速增长， 阈值为800M。 2.达到阈值时，弹窗提示信息如下 The web page at https://deviceURL requires more memory than supported on the embedded browser and has been closed. The PX-EMD-G is operating normally. For full performance, open this page from a PC web browser. (Current page memory usage exceeded the 800 MB limit) | LV1
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case03 | 添加AcuRev1320-WEB2设备网页地址，并能成功访问 | TestCase_AcuHMI_012_01_case03 | 添加AcuRev1320-WEB2设备网页地址，并能成功访问 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2.有可用的AcuRev1320-WEB2服务 | 1.Devices->Web Devices页面点击Add Device 2.输入以下参数信息： Device Name: “AcuRev1320-WEB2” Serial Number: “SN20260306” Model: “AcuRev1320-WEB2” URL: “https://URL”（URL为AcuRev1320-WEB2设备IP地址） 3.点击Confirm 4.Maintenance->System Status页面监听RAM（系统内存）使用情况 5.Web Devices页面点击https://URL，并登录 6.浏览Trend log和PQ&waveform页面，并进行相关操作（选择不同时间段分别查看日志、图形加载、配置编辑等操作），结合步骤4查看内存使用情况 7.在PC Web端和HMI（人机界面）分别遍历，重复步骤1-6 | 3.弹窗消失，Web Devices页面显示添加的信息，与输入的一致 5.跳转到AcuRev1320-WEB2登录页面，登录成功 6.UI操作体验良好，数据和图形展示完整，可正常编辑配置 备注： 1.数据量过大，图形渲染时，内存使用率可能会快速增长， 阈值为800M。 2.达到阈值时，弹窗提示信息如下 The web page at https://deviceURL requires more memory than supported on the embedded browser and has been closed. The PX-EMD-G is operating normally. For full performance, open this page from a PC web browser. (Current page memory usage exceeded the 800 MB limit) | LV0
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case04 | 添加PXQ设备网页地址，并能成功访问 | TestCase_AcuHMI_012_01_case04 | 添加PXQ设备网页地址，并能成功访问 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2.有可用的PXQ（客户设备）服务 | 1.Devices->Web Devices页面点击Add Device 2.输入以下参数信息： Device Name: “PXQ” Serial Number: “SN20260305” Model: “PXQ” URL: “https://URL”（URL为PXQ设备IP地址） 3.点击Confirm 4.Maintenance->System Status页面监听RAM（系统内存）使用情况 5.Web Devices页面点击https://URL，并登录 6.浏览所有页面，并进行相关操作（查看日志、图形加载、配置编辑等操作），结合步骤4查看内存使用情况 7.在PC Web端和HMI（人机界面）分别遍历，重复步骤1-6 | 3.弹窗消失，Web Devices页面显示添加的信息，与输入的一致 5.跳转到PXQ登录页面，登录成功 6.UI操作体验良好，数据和图形展示完整，可正常编辑配置 备注： 1.数据量过大，图形渲染时，内存使用率可能会快速增长， 阈值为800M。 2.达到阈值时，弹窗提示信息如下 The web page at https://deviceURL requires more memory than supported on the embedded browser and has been closed. The PX-EMD-G is operating normally. For full performance, open this page from a PC web browser. (Current page memory usage exceeded the 800 MB limit) | LV2
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case05 | 添加设备最大数验证 | TestCase_AcuHMI_012_01_case05 | 添加设备最大数验证 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1.Devices->Web Devices页面点击Add Device 2.输入以下参数信息： Device Name: “DeviceName” Serial Number: “SerialNumbe” Model: “Model” URL: “https://URL” 3.点击Confirm 4.重复步骤1-3，添加100个 5.添加第101个 | 4.添加成功，页面显示信息正确，可翻页查看 5.添加失败，提示语正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/webdevices/general | 通过
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case06 | 成功创建设备（最小输入长度） | TestCase_AcuHMI_012_01_case06 | 成功创建设备（最小输入长度） | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1.打开 Add Device 弹窗 2.输入： Device Name: “A” Serial Number: “S1” Model: “M1” URL: “https://abc.com” 3.点击 Confirm | 3.成功创建设备，弹窗关闭 | LV3 |  |  | 是 | ui/webdevices/general | 通过
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case07 | 成功创建设备（最大边界值） | TestCase_AcuHMI_012_01_case07 | 成功创建设备（最大边界值） | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1.打开 Add Device 弹窗 2.输入： Device Name输入 40 个字符 Serial Number输入 40 个字符 Model 输入 40 个字符 URL 输入 300 个字符 3.点击 Confirm | 3.创建成功，无报错 | LV3 |  |  | 是 | ui/webdevices/general | 通过
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case08 | 长度校验和特殊字符校验 | TestCase_AcuHMI_012_01_case08 | 长度校验和特殊字符校验 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1.打开 Add Device 弹窗 2.输入： Device Name超过 40 字符 Serial Number超过 40 字符 Model 超过 40 字符 URL 超过 300 字符 3.点击 Confirm 4.重复步骤1-3，参数输入特殊字符@#$%??，长度不超过40 | 3.创建失败，提示语正确 4.创建失败，提示语正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/webdevices/general | 通过
Web Devices | Web Devices | FTS_AcuHMI_012_01_case09 | Serial Number 唯一性 | TestCase_AcuHMI_012_01_case09 | Serial Number 唯一性 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1.已存在 Serial Number = “SN123” 2.打开 Add Device ，新建设备输入 Serial Number = “SN123” 3.点击 Confirm | 3.无法保存，提示语正确 | LV2 |  |  | 是 | ui/webdevices/general | 通过
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_012_01_case10 | 验证一段时间未操作是否自动注销会话并用户自动退出 | TestCase_AcuHMI_012_01_case10 | 登录成功后，长时间未操作，自动化注销会话并自动退出登录 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、长时间未操作是否自动注销会话并用户自动退出 | 1、长时间未操作自动注销会话并用户自动退出 | LV2 |  |  | 是 | ui/security/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case02 | 验证系统是否存在跨站请求伪造漏洞---ZAP | TestCase_AcuHMI_010_04_case02 | 验证系统是否存在跨站请求伪造漏洞 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、使用工具查看系统是否存在跨站请求伪造漏洞 | 1、不存在 | LV3
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case03 | 验证系统是否存在跨站脚本攻击漏洞---ZAP | TestCase_AcuHMI_010_04_case03 | 验证系统是否存在跨站脚本攻击漏洞 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、使用工具查看系统是否存在跨站脚本攻击漏洞 | 1、不存在 | LV3
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case04 | 验证系统是否存在SQL注入漏洞---ZAP | TestCase_AcuHMI_010_04_case04 | 验证系统是否存在SQL注入漏洞 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、使用工具查看系统是否存在SQL注入漏洞 | 1、不存在 | LV3
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case05 | 验证系统登出后能否使用登出前的token | TestCase_AcuHMI_010_04_case05 | 验证系统登出后能否使用登出前的token | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、查看不同用户的token | 1、不同用户的token具备唯一性 | LV3
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case06 | 验证密码以安全方式存储 | TestCase_AcuHMI_010_04_case06 | 登录成功后，使用浏览器查看页面代码，查看密码在接口中以掩码显示 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、密码是否以安全方式存储 | 1、是 | LV3
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case07 | 验证网站所有敏感数据传输使用https | TestCase_AcuHMI_010_04_case07 | 访问网站，以https安全的方式访问网页 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、网站所有敏感数据传输是否使用https | 1、是 | LV3 |  |  | 是 | ui/security/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case08 | 验证文件上传功能不允许上传恶意软件 | TestCase_AcuHMI_010_04_case08 | 网页所有可上传文件的接口，只可上传指定格式的文件，不可以上传恶意软件 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、文件上传功能是否允许上传恶意软件 | 1、不允许 | LV3 |  |  | 是 | ui/security/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
安全性测试 | 安全性测试 | FTS_AcuHMI_010_04_case09 | 验证网站不泄露敏感信息通过错误消息 | TestCase_AcuHMI_010_04_case09 | 网页中所有的系统错误信息刷新，均不存在敏感信息 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、网站是否泄露敏感信息通过错误消息 | 1、不泄露敏感信息通过错误消息 | LV3 |  |  | 是 | ui/security/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
兼容性测试 | 兼容性测试 | FTS_AcuHMI_010_03_case01 | 验证使用不同浏览器访问，系统工作正常，未发生异常 | TestCase_AcuHMI_010_03_case01 | 使用谷歌、微软、safari浏览器访问服务，系统工作正常，功能未发生异常 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、分别使用谷歌、微软、safari浏览器访问服务 | 1、系统工作正常，功能未发生异常 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_001_SrvCfg | Service Config 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_001_SrvCfg | Service Config 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Service Config 为有效值：3 Element 4 Wire Wye, 3 Element 3 Wire Delta, 2 Element 3 Wire Network, 2 Element 3 Wire 1 Phase, 1 Element 2 Wire，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_WIRING, REG_CURR_WIRING）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_002_PT | PT1, PT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_002_PT | PT1, PT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 PT1, PT2 为有效值：PT1: 51~1000000, PT2: 50~400，分别点击保存 3. 配置 PT1, PT2 为非法值：PT1: 49, 1000001; PT2: 49, 401，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PT1_HIGH, REG_PT2）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_003_CT1 | CT1 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_003_CT1 | CT1 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 CT1 为有效值：5, 100, 50000，分别点击保存 3. 配置 CT1 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT1）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_004_CT2 | CT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_004_CT2 | CT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 CT2 为有效值：5A, 1A，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT2）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_005_CT41 | CT41 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_005_CT41 | CT41 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 CT41 为有效值：1, 5, 50000，分别点击保存 3. 配置 CT41 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT41）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_006_CT42 | CT42 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_006_CT42 | CT42 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 CT42 为有效值：5A, 1A，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT42）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_007_I4 | I4 Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_007_I4 | I4 Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 I4 Method 为有效值：Calculated, Measured，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_I4_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_008_IDir | I A/B/C Direction 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_008_IDir | I A/B/C Direction 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 I A/B/C Direction 为有效值：Positive, Negative，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_IA_DIR, REG_IB_DIR, REG_IC_DIR）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_009_DmndMethod | Demand Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_009_DmndMethod | Demand Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Demand Method 为有效值：Fixed block, Sliding block, Thermal, Rolling block，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_010_SubInterval | Sub-Interval 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_010_SubInterval | Sub-Interval 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Sub-Interval 为有效值：1, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Sub-Interval 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_SLIP）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_011_AvgInterval | Averaging Interval 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_011_AvgInterval | Averaging Interval 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Averaging Interval 为有效值：1, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Averaging Interval 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_INTERVAL）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_012_EnergyType | Energy Type 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_012_EnergyType | Energy Type 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Type 为有效值：Fundamental, Fundamental+Harmonics，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_ENERGY_CALC）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_013_EnergyReading | Energy Reading 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_013_EnergyReading | Energy Reading 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Reading 为有效值：Primary, Secondary, Primary in 0.01kWh，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_014_VarPF | var/PF Convention 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_014_VarPF | var/PF Convention 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 var/PF Convention 为有效值：IEC, IEEE，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VAR_PF）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_015_VarCalc | var Calculation Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_015_VarCalc | var Calculation Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 var Calculation Method 为有效值：True Reactive Power, Generic Reactive Power，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_REACTIVE_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_016_Advanced_RealtimeReading | Realtime Reading 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_016_Advanced_RealtimeReading | Realtime Reading 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Realtime Reading 为有效值：Primary, Secondary，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_017_Advanced_SealOptions | Seal Options 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_017_Advanced_SealOptions | Seal Options 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 General 配置页面 2. 配置 Seal Options 为有效值：All off, Only CH1, Only CH2, Only RT, Only DI, Only TOU, All on，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_SEAL_OPTIONS）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_018_ClassS_RatedVoltage | Rated Voltage 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_018_ClassS_RatedVoltage | Rated Voltage 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 Rated Voltage 为有效值：10, 200，分别点击保存 3. 配置 Rated Voltage 为非法值：9, 691，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CS_VOLT_RATED）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 不通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: INFO acuvimIIW_test:helpers_iiw.py:371 [SAVE ] result=True reason=no_errors_no_toast (assumed OK)
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_019_ClassS_RatedCurrent | Rated Current 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_019_ClassS_RatedCurrent | Rated Current 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 Rated Current 为有效值：0.1, 3, 5，分别点击保存 3. 配置 Rated Current 为非法值：0.09, 5.1，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_020_ClassS_WfSampleRate | Waveform Sample Rate 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_020_ClassS_WfSampleRate | Waveform Sample Rate 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 Waveform Sample Rate 为有效值：16, 32, 64, 128, 256, 512 sample/cycle，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CS_SAMPLE_RATE）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_021_ClassS_VoltDip | VoltDip (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_021_ClassS_VoltDip | VoltDip (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 VoltDip (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为有效值：Enable: OFF/ON; WF: OFF/ON; Thr: 10~90; Hys: 1~10; DO: 2-1 DO1/2-1 DO2/2-2 DO2; RO: 1-1 RO1/1-1 RO2/3-2 RO1，分别点击保存 3. 配置 VoltDip (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为非法值：Thr: 9, 91; Hys: 0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 cs_reg(VoltDip)）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×6
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_022_ClassS_VoltSwl | VoltSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_022_ClassS_VoltSwl | VoltSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 VoltSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为有效值：Enable: OFF/ON; Thr: 110~150; Hys: 1~10; DO: DO1/DO2; RO: RO1/RO2，分别点击保存 3. 配置 VoltSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为非法值：Thr: 109, 151; Hys: 0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 cs_reg(VoltSwl)）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×6
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_023_ClassS_VoltIntr | VoltIntr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_023_ClassS_VoltIntr | VoltIntr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 VoltIntr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为有效值：Enable: OFF/ON; Thr: 5~10; Hys: 1~10; DO: DO1/DO2; RO: RO1/RO2，分别点击保存 3. 配置 VoltIntr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为非法值：Thr: 4, 11; Hys: 0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 cs_reg(VoltIntr)）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×6
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_024_ClassS_UnbalVolt | UnbalVolt (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_024_ClassS_UnbalVolt | UnbalVolt (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 UnbalVolt (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为有效值：Enable: OFF/ON; Thr: 5~50; Hys: 1~10; DO: DO1/DO2; RO: RO1/RO2，分别点击保存 3. 配置 UnbalVolt (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为非法值：Thr: 4, 51; Hys: 0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 cs_reg(UnbalVolt)）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×6
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_025_ClassS_CurrSwl | CurrSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_025_ClassS_CurrSwl | CurrSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 CurrSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为有效值：Enable: OFF/ON; Thr: 110~150; Hys: 1~10; DO: DO1/DO2; RO: RO1/RO2，分别点击保存 3. 配置 CurrSwl (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为非法值：Thr: 109, 151; Hys: 0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 cs_reg(CurrSwl)）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×6
接入设备参数设置 | AcuvimIIW | FTS_AcuHMI_AcuvimIIW_026_ClassS_UnbalCurr | UnbalCurr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIW_026_ClassS_UnbalCurr | UnbalCurr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIW 设备 Class S Event 配置页面 2. 配置 UnbalCurr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为有效值：Enable: OFF/ON; Thr: 5~50; Hys: 1~10; DO: DO1/DO2; RO: RO1/RO2，分别点击保存 3. 配置 UnbalCurr (Enable/WF/Thr/Hys/DO/RO) 为非法值：Thr: 4, 51; Hys: 0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 cs_reg(UnbalCurr)）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acuvim_iiw | 通过 | 自动化结果 Passed×6
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_001_SrvCfg | Service Config 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_001_SrvCfg | Service Config 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Service Config 为有效值：3 Element 4 Wire Wye, 3 Element 3 Wire Delta, 2 Element 3 Wire Network, 2 Element 3 Wire 1 Phase, 1 Element 2 Wire，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_WIRING, REG_CURR_WIRING）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_002_PT | PT1, PT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_002_PT | PT1, PT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 PT1, PT2 为有效值：PT1: 51~1000000, PT2: 50~400，分别点击保存 3. 配置 PT1, PT2 为非法值：PT1: 49, 1000001; PT2: 49, 401，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PT1_HIGH, REG_PT2）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_003_CT1 | CT1 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_003_CT1 | CT1 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 CT1 为有效值：5, 100, 50000，分别点击保存 3. 配置 CT1 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT1）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_004_CT2 | CT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_004_CT2 | CT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 CT2 为有效值：5A, 1A，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT2）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_005_CT41 | CT41 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_005_CT41 | CT41 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 CT41 为有效值：1, 5, 50000，分别点击保存 3. 配置 CT41 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT41）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_006_CT42 | CT42 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_006_CT42 | CT42 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 CT42 为有效值：5A, 1A，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT42）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_007_I4 | I4 Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_007_I4 | I4 Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 I4 Method 为有效值：Calculated, Measured，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_I4_METHOD）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_008_IDir | I A/B/C Direction 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_008_IDir | I A/B/C Direction 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 I A/B/C Direction 为有效值：Positive, Negative，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_IA_DIR, REG_IB_DIR, REG_IC_DIR）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_009_DmndMethod | Demand Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_009_DmndMethod | Demand Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Demand Method 为有效值：Fixed block, Sliding block, Thermal, Rolling block，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_METHOD）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_010_SubInterval | Sub-Interval 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_010_SubInterval | Sub-Interval 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Sub-Interval 为有效值：1, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Sub-Interval 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_SLIP）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_011_AvgInterval | Averaging Interval 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_011_AvgInterval | Averaging Interval 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Averaging Interval 为有效值：1, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Averaging Interval 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_INTERVAL）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_012_EnergyType | Energy Type 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_012_EnergyType | Energy Type 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Type 为有效值：Fundamental, Fundamental+Harmonics，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_ENERGY_CALC）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_013_EnergyReading | Energy Reading 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_013_EnergyReading | Energy Reading 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Reading 为有效值：Primary, Secondary, Primary in 0.01kWh，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_014_VarPF | var/PF Convention 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_014_VarPF | var/PF Convention 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 var/PF Convention 为有效值：IEC, IEEE，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VAR_PF）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_015_VarCalc | var Calculation Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_015_VarCalc | var Calculation Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 var Calculation Method 为有效值：True Reactive Power, Generic Reactive Power，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_REACTIVE_METHOD）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_016_Advanced_RealtimeReading | Realtime Reading 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_016_Advanced_RealtimeReading | Realtime Reading 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Realtime Reading 为有效值：Primary, Secondary，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuvimIIR | FTS_AcuHMI_AcuvimIIR_017_Advanced_SealOptions | Seal Options 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuvimIIR_017_Advanced_SealOptions | Seal Options 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuvimIIR 设备 General 配置页面 2. 配置 Seal Options 为有效值：All off, Only CH1, Only CH2, Only RT, Only DI, Only TOU, All on，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_SEAL_OPTIONS）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_001_Wiring | Wiring 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_001_Wiring | Wiring 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Wiring 为有效值：3LN, 2LL, 1LL, 1LN，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_SERVICE_CONFIG）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_002_CT1 | CT1 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_002_CT1 | CT1 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 CT1 为有效值：1, 500, 50000，分别点击保存 3. 配置 CT1 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT1）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_003_CT2 | CT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_003_CT2 | CT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 CT2 为有效值：100 (固定)，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT2）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_004_CTN | CTN 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_004_CTN | CTN 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 CTN 为有效值：1, 400, 50000，分别点击保存 3. 配置 CTN 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CTN）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_005_PT1 | PT1 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_005_PT1 | PT1 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 PT1 为有效值：50.0, 400.0, 6000.0，分别点击保存 3. 配置 PT1 为非法值：0.0，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PT1）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_006_PT2 | PT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_006_PT2 | PT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 PT2 为有效值：50.0, 400.0，分别点击保存 3. 配置 PT2 为非法值：6553.5, 0.0，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PT2）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_007_ComputedMode | Computed Mode 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_007_ComputedMode | Computed Mode 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Computed Mode 为有效值：Sliding Window, Fixed Window, Rolling Window, Thermal，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DMD_METHOD）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_008_ComputePeriod | Compute Period 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_008_ComputePeriod | Compute Period 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Compute Period 为有效值：5, 30，分别点击保存 3. 配置 Compute Period 为非法值：0, 61，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DMD_WINDOW）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_009_SubIntervals | Sub-Intervals 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_009_SubIntervals | Sub-Intervals 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Sub-Intervals 为有效值：1, 2, 15，分别点击保存 3. 配置 Sub-Intervals 为非法值：0，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DMD_SUB）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_012_DispFormat | Primary/Secondary Side 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_012_DispFormat | Primary/Secondary Side 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Primary/Secondary Side 为有效值：Primary Side, Secondary Side，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DISP_FORMAT）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_013_EnergyDigits | Energy Digits 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_013_EnergyDigits | Energy Digits 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Digits 为有效值：0, 1, 2, 3，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_ENERGY_DIGITS）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_014_VarPF | VAR/PF Convention 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_014_VarPF | VAR/PF Convention 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 VAR/PF Convention 为有效值：IEC, IEEE，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VAR_PF）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_015_ReactiveMethod | Reactive Power Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_015_ReactiveMethod | Reactive Power Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Reactive Power Method 为有效值：Method 1 (True), Method 2 (Generalized)，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CALC_Q）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_016_SealOptions | Seal Options 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_016_SealOptions | Seal Options 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Seal Options 为有效值：All off, Only TOC, Only COM, Only RUN, All on，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_SEAL_OPTION）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev1300 | FTS_AcuHMI_AcuRev1300_017_WiringCheck | Wiring Check Enabled 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev1300_017_WiringCheck | Wiring Check Enabled 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev1300 设备 General 配置页面 2. 配置 Wiring Check Enabled 为有效值：Disabled, Enabled，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WIRE_ERROR_DET）与设置值匹配 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_Backlight_001 | LCD Backlight Time 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_Backlight_001 | LCD Backlight Time 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 LCD Backlight Time 为有效值：0, 60, 120，分别点击保存 3. 配置 LCD Backlight Time 为非法值：121，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_BACKLIGHT）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_CurrSwl_Hys_002 | Current Swell Hysteresis 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_CurrSwl_Hys_002 | Current Swell Hysteresis 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Current Swell Hysteresis 为有效值：1, 5, 10，分别点击保存 3. 配置 Current Swell Hysteresis 为非法值：0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CURR_SWL_HYS）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_CurrSwl_Thr_003 | Current Swell Threshold 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_CurrSwl_Thr_003 | Current Swell Threshold 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Current Swell Threshold 为有效值：110, 130, 150，分别点击保存 3. 配置 Current Swell Threshold 为非法值：109, 151，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CURR_SWL_THR）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_Demand_004 | Demand Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_Demand_004 | Demand Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Demand Method 为有效值：Fixed, Sliding，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_DI1_005 | DI1 Trigger 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_DI1_005 | DI1 Trigger 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 DI1 Trigger 为有效值：Disable, User 1, Only Record Voltage，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_DI1_TRIG）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_DI2_006 | DI2 Trigger 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_DI2_006 | DI2 Trigger 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 DI2 Trigger 为有效值：Disable, User 1, Only Record Voltage，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_DI2_TRIG）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_DI3_007 | DI3 Trigger 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_DI3_007 | DI3 Trigger 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 DI3 Trigger 为有效值：Disable, User 1, Only Record Voltage，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_DI3_TRIG）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_DI4_008 | DI4 Trigger 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_DI4_008 | DI4 Trigger 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 DI4 Trigger 为有效值：Disable, User 1, Only Record Voltage，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_DI4_TRIG）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_DmndInt_009 | Demand Interval 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_DmndInt_009 | Demand Interval 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Demand Interval 为有效值：1, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Demand Interval 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_INTERVAL）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_DmndRate_010 | Demand Update Rate 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_DmndRate_010 | Demand Update Rate 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Demand Update Rate 为有效值：1, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Demand Update Rate 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_SUBINT）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_EnergyFmt_011 | Energy Reading Display Format 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_EnergyFmt_011 | Energy Reading Display Format 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Reading Display Format 为有效值：0.1 kWh, 0.01 kWh, 0.001 kWh，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_ENERGY_FMT）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_EnergyPulse_012 | Energy Pulse Constant 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_EnergyPulse_012 | Energy Pulse Constant 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Energy Pulse Constant 为有效值：0.100, 1000.000, 100000.000，分别点击保存 3. 配置 Energy Pulse Constant 为非法值：0.099, 100000.001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_ENERGY_PULSE）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:246: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_Freq_013 | Nominal Frequency 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_Freq_013 | Nominal Frequency 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Nominal Frequency 为有效值：50Hz, 60Hz，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_FREQ_SEL）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_LedPulse_014 | LED Pulse Parameter 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_LedPulse_014 | LED Pulse Parameter 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 LED Pulse Parameter 为有效值：Disable, Input Channel 1 active energy import, Input Channel 1 reactive energy net, Phase A active energy import, User Channel 1 active energy import，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_LED_PULSE_PARAM）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_LedWidth_015 | LED Pulse Width 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_LedWidth_015 | LED Pulse Width 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 LED Pulse Width 为有效值：20, 60, 100，分别点击保存 3. 配置 LED Pulse Width 为非法值：19, 101，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_LED_PULSE_WIDTH）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_ManTrig_016 | Manually Trigger 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_ManTrig_016 | Manually Trigger 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Manually Trigger 为有效值：Disable, User 1, Only Record Voltage，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_MAN_TRIG）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_MdDate_017 | MD Auto Reset Date 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_MdDate_017 | MD Auto Reset Date 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 MD Auto Reset Date 为有效值：01 (第1天), 31 (第31天)，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_MD_CLEAR_DATE）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\test_Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_MdDate_017.py:34: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_MdMode_018 | MD Clear Mode 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_MdMode_018 | MD Clear Mode 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 MD Clear Mode 为有效值：Manual Reset, Auto Reset, Disable，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_MD_CLEAR_MODE）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_NomCur_019 | Nominal Current 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_NomCur_019 | Nominal Current 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Nominal Current 为有效值：1, 1000, 50000，分别点击保存 3. 配置 Nominal Current 为非法值：0, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_NOMINAL_CURRENT）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_Password_020 | Password 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_Password_020 | Password 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Password 为有效值：0000, 1234, 9999，分别点击保存 3. 配置 Password 为非法值：10000, 0, 123，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PASSWORD）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_PhaseOrder_021 | Phase Order 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_PhaseOrder_021 | Phase Order 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Phase Order 为有效值：ABC, ACB，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PHASE_ORDER）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_PT_022 | PT1, PT2 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_PT_022 | PT1, PT2 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 PT1, PT2 为有效值：PT1: 51~1000000, PT2: 50~830，分别点击保存 3. 配置 PT1, PT2 为非法值：PT1: 49, 1000001; PT2: 49, 831; PT2>=PT1 时报错，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_PT1, REG_PT2）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:246: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_RPM_023 | Reactive Power Calculation Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_RPM_023 | Reactive Power Calculation Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 Reactive Power Calculation Method 为有效值：Generic, True，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_REACTIVE_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VARPF_024 | VAR/PF Convention 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VARPF_024 | VAR/PF Convention 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 General 配置页面 2. 配置 VAR/PF Convention 为有效值：IEC, IEEE，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VAR_PF）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltInt_Hys_025 | Voltage Interruption Hysteresis 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltInt_Hys_025 | Voltage Interruption Hysteresis 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Voltage Interruption Hysteresis 为有效值：1, 5, 10，分别点击保存 3. 配置 Voltage Interruption Hysteresis 为非法值：0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_INT_HYS）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltInt_Thr_026 | Voltage Interruption Threshold 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltInt_Thr_026 | Voltage Interruption Threshold 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Voltage Interruption Threshold 为有效值：5, 10, 20，分别点击保存 3. 配置 Voltage Interruption Threshold 为非法值：4, 21，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_INT_THR）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_DO_027 | Volt Sag DO Output 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_DO_027 | Volt Sag DO Output 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Volt Sag DO Output 为有效值：None, DO1, DO8，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_SAG_DO）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_Hys_028 | Voltage Sag Hysteresis 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_Hys_028 | Voltage Sag Hysteresis 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Voltage Sag Hysteresis 为有效值：1, 5, 10，分别点击保存 3. 配置 Voltage Sag Hysteresis 为非法值：0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_SAG_HYS）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_RO_029 | Volt Sag RO Output 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_RO_029 | Volt Sag RO Output 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Volt Sag RO Output 为有效值：None, RO1, RO2，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_SAG_RO）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_Thr_030 | Voltage Sag Threshold 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSag_Thr_030 | Voltage Sag Threshold 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Voltage Sag Threshold 为有效值：10, 50, 90，分别点击保存 3. 配置 Voltage Sag Threshold 为非法值：9, 91，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_SAG_THR）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSwl_Hys_031 | Voltage Swell Hysteresis 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSwl_Hys_031 | Voltage Swell Hysteresis 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Voltage Swell Hysteresis 为有效值：1, 5, 10，分别点击保存 3. 配置 Voltage Swell Hysteresis 为非法值：0, 11，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_SWL_HYS）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSwl_Thr_032 | Voltage Swell Threshold 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_VoltSwl_Thr_032 | Voltage Swell Threshold 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Voltage Swell Threshold 为有效值：110, 130, 150，分别点击保存 3. 配置 Voltage Swell Threshold 为非法值：109, 151，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VOLT_SWL_THR）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_WfPost_033 | Num of Cycles After 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_WfPost_033 | Num of Cycles After 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Num of Cycles After 为有效值：1, 50, 158，分别点击保存 3. 配置 Num of Cycles After 为非法值：0, 160，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_POST_CYCLES）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_WfPre_034 | Num of Cycles Before 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_WfPre_034 | Num of Cycles Before 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Num of Cycles Before 为有效值：1, 50, 158，分别点击保存 3. 配置 Num of Cycles Before 为非法值：0, 160，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_PRE_CYCLES）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_AcuRev4100_WfSmpl_035 | Waveform Sample Rate 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev4100_WfSmpl_035 | Waveform Sample Rate 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev4100 设备 Event/Waveform 配置页面 2. 配置 Waveform Sample Rate 为有效值：16 points, 32 points, 64 points, 128 points，分别点击保存 3. 配置 Waveform Sample Rate 为非法值：SR=128pts + Pre=10 + Post=11 超出总容量限制，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WF_SAMPLE_RATE）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev4100 | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\parameter_settings\acurev4100\helpers_4100.py:237: AssertionError
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_001_07_case52 | 接线方式为1 Element 2 Wire，Voltage Assignment和User Channel验证 | TestCase_AcuHMI_001_07_case38 | 接线方式为1E2W，Voltage Assignment和User Channel验证 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB （AcuRev-4100电表 3、非铅封 | 1.设置接线方式为1E2W 2.查看Voltage Assignment可选择参数和User Channel展示 | 2.input1-24 Voltage Assignment仅支持选择Va,User Chnnel不展示 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_001_07_case53 | 接线方式为2 Element 3 Wire 1 Phase，Voltage Assignment和User Channel验证 | TestCase_AcuHMI_001_07_case39 | 接线方式为2 Element 3 Wire 1 Phase，Voltage Assignment和User Channel验证 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB （AcuRev-4100电表 3、非铅封 | 1.设置接线方式为2E3W1P 2.查看Voltage Assignment可选择参数和User Channel展示 3.User 1-12配置不变，设置input 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19/21/23的 Voltage Assignment为Vc；设置input2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24的Voltage Assignment为Va，点击保存 4.User1-12 PhaseA 和 PhaseB的配置互换，点击保存 5.设置input 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19/21/23的 Voltage Assignment为Va；设置input2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24的Voltage Assignment为Vc 6.User 1和2的Phase A分别设置为input3和input1 7.User 1和2的Phase C分别设置为input4和input2 8.通过电表或上位机查看参数是否设置成功 9.User 3-12的Phase A列 input交叉互换 10.User 3-12的Phase C列 input交叉互换 11.通过电表或上位机查看参数是否设置成功 | 2.input1-24 Voltage Assignment可选择Va、Vc,User1-12显示且PhaseA/C可配置Input Channel 3.设置失败，提示语准确，可描述具体错误信息 4.设置成功，与上位机显示一致 8.设置成功，与上位机显示一致 11.设置成功，与上位机显示一致 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_001_07_case54 | 接线方式为2 Element 3 Wire Delta，Voltage Assignment和User Channel验证 | TestCase_AcuHMI_001_07_case40 | 接线方式为2 Element 3 Wire Delta，Voltage Assignment和User Channel验证 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB （AcuRev-4100电表 3、非铅封 | 1.设置接线方式为2E3W Delta 2.查看Voltage Assignment可选择参数 3.查看User Channel展示 | 2.input 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19/21/23仅可选择Vab； input2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24仅可选择Vbc 3.User 1-12 Phase A C有默认的input配置且不可选择 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_001_07_case55 | 接线方式为2 Element 3 Wire Network，Voltage Assignment和User Channel验证 | TestCase_AcuHMI_001_07_case41 | 接线方式为2 Element 3 Wire Network，Voltage Assignment和User Channel验证 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB （AcuRev-4100电表 3、非铅封 | 1.设置接线方式2 Element 3 Wire Network 2.User 1保持不变，分别设置input 1和2为Vb和Vc 3.设置input 1和2为Vb和Vc，user 1 Phase 为none,B为input 1,C为input2 4.重复步骤1-3，input和user对应关系正确，遍历其他input和user | 2.设置失败 3.设置成功，与上位机显示一致 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_001_07_case56 | 接线方式为3 Element 4 Wire Y，Voltage Assignment和User Channel验证 | TestCase_AcuHMI_001_07_case42 | 接线方式为3 Element 4 Wire Y，Voltage Assignment和User Channel验证 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB （AcuRev-4100电表 3、非铅封 | 1.设置接线方式3 Element 4 Wire Y 2.设置input 1/2/3为Vc/Va/Vb 3.设置User 1 Phase A为input2,B为input 3,C为 Input 1 4.通过电表或上位机查看参数是否设置成功 5.重复步骤1-3，遍历其他User和Input 6.通过电表或上位机查看参数是否设置成功 7.input默认配置不变，修改User 1的Phase ABC为none,User 9的Phase ABC为input 1 2 3 8.通过电表或上位机查看参数是否设置成功 | 4.设置成功，与上位机显示一致 6.设置成功，与上位机显示一致 8.设置成功，与上位机显示一致 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_003 | 12 个 User Channel 可独立配置名称 | TestCase_AcuHMI_032_002_003 | 12 个 User Channel 可独立配置名称 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 打开 User and CT 页面。 2. 检查 User Channel 1 ~ 12 是否全部显示，并确认每行均存在 Description 列。 3. 分别设置 User Channel 1=Name1、User Channel 2=Name2，点击保存。 | 1. 页面打开成功。 2. User Channel 1 ~ 12 共 12 个独立通道全部显示，每个通道均具备 Description 列。 3. User Channel 1、User Channel 2 名称可独立保存，互不覆盖，其他通道不受影响。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_004 | 首次启动默认名称为 User Channel 1 ~ 12 | TestCase_AcuHMI_032_002_004 | 首次启动默认名称为 User Channel 1 ~ 12 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 在首次启动或清空配置后的初始状态进入 User and CT 页面。 2. 查看 12 个 User Channel 的默认显示名称。 | 1. 页面打开成功。 2. 12 个 User Channel 的默认名称依次为 User Channel 1 ~ 12。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_005 | 恢复出厂设置后恢复默认名称 | TestCase_AcuHMI_032_002_005 | 恢复出厂设置后恢复默认名称 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 1 修改为 Name1、User Channel 2 修改为 Name2，并点击保存。 2. 执行恢复出厂设置并重新进入 User and CT 页面。 | 1. 修改保存成功。 2. 恢复出厂后，User Channel 1 ~ 12 的显示名称全部恢复为默认值。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_006 | Description 空值回退显示规则正确 | TestCase_AcuHMI_032_002_006 | Description 空值回退显示规则正确 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 3 的 Description 清空并点击保存。 2. 打开任一显示 User Channel 3 名称的页面或控件。 | 1. 系统允许空值保存，不强制要求为 User Channel 3 命名。 2. Description 字段保持为空时，界面显示名称回退为默认值 User Channel 3。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_007 | 旧配置迁移后名称与通道配置不丢失 | TestCase_AcuHMI_032_002_007 | 旧配置迁移后名称与通道配置不丢失 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 导入旧版本配置或从旧版本升级到当前版本。 2. 打开 User and CT 页面及相关通道配置页面。 | 1. 系统升级或导入成功，无异常报错。 2. 旧配置中的通道相关设置不丢失；若旧配置无自定义名称，则 Description 为空并按默认名称回退显示。 | LV3
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_008 | ASCII 合法名称可保存 | TestCase_AcuHMI_032_002_008 | ASCII 合法名称可保存 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 1 的 Description 设置为 MainFeed_A1-01。 2. 点击保存并打开任一涉及 User Channel 1 的页面。 | 1. 保存成功。 2. 系统显示名称更新为 MainFeed_A1-01，内容与输入保持一致。 | LV0
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_009 | 非 ASCII 字符禁止保存 | TestCase_AcuHMI_032_002_009 | 非 ASCII 字符禁止保存 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 1 的 Description 设置为 主回路1，点击保存。 2. 将 User Channel 1 的 Description 设置为 Name中1，点击保存。 | 1. 保存失败，并提示 Description 仅允许 ASCII 字符。 2. 保存失败，并提示 Description 仅允许 ASCII 字符。 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_010 | 名称长度 20 可保存且 21 禁止保存 | TestCase_AcuHMI_032_002_010 | 名称长度 20 可保存且 21 禁止保存 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 1 的 Description 设置为 UC123456789012345678，点击保存。 2. 将 User Channel 1 的 Description 设置为 UC1234567890123456789，点击保存。 | 1. 20 个 ASCII 字符可保存成功。 2. 21 个 ASCII 字符保存失败，并提示长度必须小于或等于 20。 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_011 | 重名与特殊 ASCII 符号处理正确 | TestCase_AcuHMI_032_002_011 | 重名与特殊 ASCII 符号处理正确 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 1 设置为 Channel_A、User Channel 2 设置为 Channel_A、User Channel 3 设置为 U-C_3#A。 2. 点击保存并打开任一涉及 User Channel 1 ~ 3 的页面。 | 1. 保存成功，重名配置与特殊 ASCII 符号配置均可被系统接受。 2. 系统展示的名称与输入保持一致，不出现乱码、截断或自动替换。 | LV3
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_012 | 修改名称后系统内立即生效 | TestCase_AcuHMI_032_002_012 | 修改名称后系统内立即生效 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 4 的 Description 设置为 name4 并点击保存。 2. 在不重启、不重新登录的情况下打开另一个涉及 User Channel 4 的页面。 | 1. 保存成功。 2. User Channel 4 的显示名称立即更新为 name4。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_013 | 相关界面展示新名称且 MaxMin 页面除外 | TestCase_AcuHMI_032_002_013 | 相关界面展示新名称且THD以及Harmonic 页面除外 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 5 的 Description 设置为 name5 并点击保存。 2. 检查所有涉及 User Channel 的下拉框、标签、显示名称位置，并打开 Metering -> THD以及Harmonic 页面。 | 1. 保存成功。 2. 除 Metering -> MaxMin 页面外，其他涉及 User Channel 的下拉框、标签、显示名称均展示 name5；Metering -> THD以及Harmonic 页面按现有设计不切换为 name5。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_014 | 未修改通道保持默认名称 | TestCase_AcuHMI_032_002_014 | 未修改通道保持默认名称 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 仅将 User Channel 1 的 Description 修改为 name1 并点击保存。 2. 检查 User Channel 2 ~ 12 的显示名称。 | 1. User Channel 1 保存成功。 2. User Channel 2 ~ 12 仍显示默认名称，不受 User Channel 1 修改影响。 | LV2
接入设备参数设置 | AcuRev4100 | FTS_AcuHMI_032_002_015 | 批量修改多个通道后显示与保存一致 | TestCase_AcuHMI_032_002_015 | 批量修改多个通道后显示与保存一致 | web2已正常上电，相关服务正常启动。 | 1. 将 User Channel 1、User Channel 2、User Channel 12 分别修改为 name1、name2、name12，并点击保存。 2. 刷新当前页面。 3. 退出登录后重新登录并打开 User and CT 页面。 | 1. 三个通道的名称全部保存成功。 2. 刷新页面后，三个通道的显示名称保持为 name1、name2、name12。 3. 重新登录后，三个通道的显示名称仍保持为 name1、name2、name12。 | LV1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_AveragingInterval_001 | Averaging Interval Window 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_AveragingInterval_001 | Averaging Interval Window 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 Averaging Interval Window 为有效值：2, 15, 30，分别点击保存 3. 配置 Averaging Interval Window 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_INTERVAL）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_Ct2Type_002 | CT2 Type 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_Ct2Type_002 | CT2 Type 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 CT2 Type 为有效值：RCT, 333mV，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT_TYPE）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_CtChannels_003 | CT Full Scale 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_CtChannels_003 | CT Full Scale 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 CT Full Scale 为有效值：5, 25000, 50000，分别点击保存 3. 配置 CT Full Scale 为非法值：4, 50001，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_CT_FS_BASE）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_DemandMethod_004 | Demand Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_DemandMethod_004 | Demand Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 Demand Method 为有效值：Rolling Window Demand, Fixed Window Demand，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_RatedVoltage_005 | Rated Voltage 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_RatedVoltage_005 | Rated Voltage 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 Rated Voltage 为有效值：10, 200, 400，分别点击保存 3. 配置 Rated Voltage 为非法值：9, 401，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_RATED_VOLTAGE）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_SubInterval_006 | Sub-Interval 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_SubInterval_006 | Sub-Interval 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 Sub-Interval 为有效值：1, 15，分别点击保存 3. 配置 Sub-Interval 为非法值：0, 31，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_DEMAND_SUB）与设置值匹配 3. 保存被阻止，页面显示输入错误提示，寄存器值不变 | LV2 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_VarMethod_007 | VAR Calculation Method 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_VarMethod_007 | VAR Calculation Method 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 VAR Calculation Method 为有效值：Method 1 (True), Method 2 (Generalized)，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VAR_METHOD）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_VarPf_008 | VAR/PF Convention 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_VarPf_008 | VAR/PF Convention 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 VAR/PF Convention 为有效值：IEC, IEEE，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_VAR_PF）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备参数设置 | AcuRev2100 | FTS_AcuHMI_AcuRev2100_Wiring_009 | Wiring 参数设置 | Testcase_AcuHMI_AcuRev2100_Wiring_009 | Wiring 参数设置 | 设备已正常上电，AcuHMI-1-7 网关已连接该设备，相关服务正常启动 | 1. 进入 AcuRev2100 设备 General 配置页面 2. 配置 Wiring 为有效值：1 Element 2 Wire (1LN), 3 Element 4 Wire Y (3LN), 2 Element 3 Wire 1 Phase (2LN), 3 Element 4 Wire Delta, 2 Element 3 Wire Delta (2LL), 2 Element 3 Wire Network (2LN/Network)，分别点击保存 | 1. 成功进入配置页面 2. 每次保存成功，页面显示值与输入值一致，Modbus 寄存器值（寄存器 REG_WIRING）与设置值匹配 | LV1 |  |  | 是 | parameter_settings/acurev2100 | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Datalog Parameter Config | FTS_AcuHMI_003_06_case01 | Datalog Parameter Config参数界面布局 | TestCase_AcuHMI_003_06_case01 | Datalog Parameter Config界面布局和标题验证 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB PXE1,PXE2,PXM350设备 | 1.点击Data Log->Data Loggers下的Data Log Parameter Config页面 2. 查看标题，下拉框是否正常，单词拼写等是否正确，单词间是否有空格分割 | 2.页面标签布局正常，显示正常，单词拼写正常 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Datalog Parameter Config | FTS_AcuHMI_003_06_case02 | Datalog Parameter Config参数配置验证 | TestCase_AcuHMI_003_06_case02 | Datalog Parameter Config参数类型和参数名验证，查看是否和模板一致 | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB PXE1,PXE2,PXM350设备 | 1.点击Data Log->Data Loggers下的DataLog Parameter Config 2.遍历Device，查看是否和添加的物理设备名称和数量一致 3.Device选择PXB设备，查看Parameter Type,Parameters参数类型，个数，名称是否和模板一致 4.Device选择PXE1设备，查看Parameter Type,Parameters参数类型，个数，名称是否和模板一致 5.Device选择PXE2设备，查看Parameter Type,Parameters参数类型，个数，名称是否和模板一致 6.Device选择PXM350设备，查看Parameter Type,Parameters参数类型，个数，名称是否和模板一致 | 2.显示的物理设备名称和数量与实际添加的一致 3.PXB参数个数和模板的参数一致 4.PXE1参数个数和模板的参数一致 5.PXE2参数个数和模板的参数一致 6.PXM350参数个数和模板的参数一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Datalog Parameter Config | FTS_AcuHMI_003_06_case03 | Datalog Parameter Config参数配置验证 | TestCase_AcuHMI_003_06_case03 | Datalog Parameter Config未选择参数，查看是否推送datalog | 1、AcuHMI上电启动正常 2、下挂PXB PXE1,PXE2,PXM350设备 | 1.点击Data Log->Data Loggers下的DataLog Parameter Config 2.下挂设备Parameters未选择参数时，datalog选择勾选该设备，查看远端服务器是否推送datalog日志 3.分别遍历Data Loggers1/Data Loggers2/Data Loggers3 4.下挂设备选择parameters参数后，勾选设备，查看远端服务器是否推送datalog日志 | 2.设备未选择参数时，远端服务器收不到log 日志文件 4. 选择参数后，远端服务器可以查看推送的data log文件，且参数和配置的参数一致 | LV1
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case01 | Logger1 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog1日志 | TestCase_AcuHMI_003_06_case03 | Logger1 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog1日志---最后一个上传，网络问题会导致日志丢失 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关置为disable，保存配置 2、检查远端Ftp server/Sft server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Ftp server/Sftp server目录下不存在datalog1的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case02 | Logger1 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog1日志 | TestCase_AcuHMI_003_01_case02 | Logger1 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog1日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关置为disable，保存配置 2、检查远端Http Server/Https Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Ftp Http Server/Https Server目录下不存在datalog1的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case03 | Logger1开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case03 | Logger1开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下不存在datalog1的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case04 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case04 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端Ftp server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Ftp server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV0 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case05 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case05 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端Sftp server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Sftp server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV0 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case06 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case06 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端Http Server/Https Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Http Server/Https Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV0 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case07 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“15 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case07 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“15 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“15 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case08 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“30 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case08 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“30 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“30 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case09 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case09 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case10 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“6 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case10 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“6 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“6 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case11 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“12 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case11 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“12 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“12 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case12 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“24 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case12 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“24 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“24 hour”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case13 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“7 Day”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"15 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case13 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“7 Day”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“7 Day”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case14 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 Month”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 hours", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case14 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 Month”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 Month”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case15 | Logger1开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case15 | Logger1开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下不存在datalog1的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case16 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case16 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger1开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case17 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case17 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端sftp Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV0 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case18 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_01_case18 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端http/https Server目录下存在datalog1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_01_case19 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | TestCase_AcuHMI_003_01_case19 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger1开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case20 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Ch1(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger1",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case20 | Logger1开关为enable，PostChannel选择Ch1(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger1",Log Interval选择"1 min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger1开关为enable，PostChannel选择Ch1(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger1",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 3、传输过程中断开网络，检查远端http/https目录下是否存在Logger1的日志文件 | 2、远端ftp server目录下存在Logger1的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 3、远端ftp server目录下不存在存在Logger1的日志文件，日志被保存在板子中 | LV4 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger1验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case21 | logger1的log File length、log interval逻辑关系验证 | TestCase_AcuHMI_003_04_case21 | 验证logger1的log File length、log interval逻辑关系 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、log file length为1min时,选择log interval 2、log file length为5min时，选择log interval 3、log file length为10min时，选择log interval 4、log file length为15min时,选择log interval 5、log file length为30min时，选择log interval 6、log file length为1hour时，选择log interval 7、log file length为6hour时,选择log interval 8、log file length为12hour时，选择log interval 9、log file length为1day时，选择log interval 10、log file length为7days时,选择log interval 11、log file length为1month时，选择log interval | 1、interval 仅可选1min 2、interval 仅可选1、5min 3、interval 仅可选1、5、10min 4、interval 仅可选1、5、10、15min 5、interval 仅可选1、5、10、15、30min 6、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1hour 7、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6hour 8、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6、12hour 9、interval 仅可选5、10、15、30min、1、6、12hour、1day 10、interval 仅可选15、30min、1、6、12hour、1、7day 11、interval 仅可选1、6、12hour、1、7day、1month | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case01 | Logger2 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog2日志 | TestCase_AcuHMI_003_02_case01 | Logger2 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog2日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger2开关置为disable，保存配置 2、检查远端Ftp server/Sft server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Ftp server/Sftp server目录下不存在datalog2的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case02 | Logger2 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog2日志 | TestCase_AcuHMI_003_02_case02 | Logger2 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog2日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger2开关置为disable，保存配置 2、检查远端Http Server/Https Server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Ftp Http Server/Https Server目录下不存在datalog2的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case03 | Logger2开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case03 | Logger2开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下不存在datalog2的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case04 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case04 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case05 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case05 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端sftp Server目录下存在datalog2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case06 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case06 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端http/https Server目录下存在datalog2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case07 | Logger2开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case07 | Logger2开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端sftp Server/ftp Server/Http Server/Https Server目录下不存在datalog2的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case08 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case08 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case09 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case09 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger2"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端sftp Server目录下存在datalog2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case10 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case10 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https Server目录下是否存在datalog2的日志文件 | 2、远端http/https Server目录下存在datalog2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case11 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | TestCase_AcuHMI_003_02_case11 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case12 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Ch2(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_02_case12 | Logger2开关为enable，PostChannel选择Ch2(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger2开关为enable，PostChannel选择Ch2(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger2",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 3、传输过程中断开网络，检查远端http/https目录下是否存在Logger2的日志文件 | 2、远端ftp server目录下存在Logger2的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 3、远端ftp server目录下不存在存在Logger2的日志文件，日志被保存在板子中 | LV3 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger2验证 | FTS_AcuHMI_003_02_case13 | logger2的log File length、log interval逻辑关系验证 | TestCase_AcuHMI_003_02_case13 | 验证logger2的log File length、log interval逻辑关系 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、log file length为1min时,选择log interval 2、log file length为5min时，选择log interval 3、log file length为10min时，选择log interval 4、log file length为15min时,选择log interval 5、log file length为30min时，选择log interval 6、log file length为1hour时，选择log interval 7、log file length为6hour时,选择log interval 8、log file length为12hour时，选择log interval 9、log file length为1day时，选择log interval 10、log file length为7days时,选择log interval 11、log file length为1month时，选择log interval | 1、interval 仅可选1min 2、interval 仅可选1、5min 3、interval 仅可选1、5、10min 4、interval 仅可选1、5、10、15min 5、interval 仅可选1、5、10、15、30min 6、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1hour 7、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6hour 8、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6、12hour 9、interval 仅可选5、10、15、30min、1、6、12hour、1day 10、interval 仅可选15、30min、1、6、12hour、1、7day 11、interval 仅可选1、6、12hour、1、7day、1month | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case01 | Logger3 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog3日志 | TestCase_AcuHMI_003_03_case01 | Logger3 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog3日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger3开关置为disable，保存配置 2、检查远端Ftp server/Sft server目录下是否存在datalog1的日志文件 | 2、远端Ftp server/Sftp server目录下不存在datalog3的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case02 | Logger3 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog3日志 | TestCase_AcuHMI_003_03_case02 | Logger3 开关置为disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog3日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的data logger3开关置为disable，保存配置 2、检查远端Http Server/Https Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端Http Server/Https Server目录下不存在datalog3的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case03 | Logger3开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case03 | Logger3开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端ftp/sftp/http/https Server目录下不存在datalog3的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case04 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case04 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog3的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case05 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case05 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端sftp Server目录下存在datalog3的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case06 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case06 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/http Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端http/https Server目录下存在datalog3的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case07 | Logger3开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case07 | Logger3开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https/ftp/sftp Server目录下是否存在datalog5的日志文件 | 2、远端http/https/ftp/sftp Server目录下不存在datalog3的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case08 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case08 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog3的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case09 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case09 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_Logger3"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server目录下是否存在datalog3的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在datalog3的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case10 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case10 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1 mins", , Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https Server目录下是否存在datalog4的日志文件 | 2、远端http/https Server目录下存在datalog4的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case11 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | TestCase_AcuHMI_003_03_case11 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case12 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_03_case12 | Logger3开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Logger3开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_Logger3",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 3、传输过程中断开网络，检查远端http/https目录下是否存在Logger3的日志文件 | 2、远端http/https server目录下存在Logger3的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 3、远端http/https server目录下不存在存在Logger3的日志文件，日志被保存在板子中 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Logger3验证 | FTS_AcuHMI_003_03_case13 | logger3的log File length、log interval逻辑关系验证 | TestCase_AcuHMI_003_03_case13 | 验证logger3的log File length、log interval逻辑关系 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、log file length为1min时,选择log interval 2、log file length为5min时，选择log interval 3、log file length为10min时，选择log interval 4、log file length为15min时,选择log interval 5、log file length为30min时，选择log interval 6、log file length为1hour时，选择log interval 7、log file length为6hour时,选择log interval 8、log file length为12hour时，选择log interval 9、log file length为1day时，选择log interval 10、log file length为7days时,选择log interval 11、log file length为1month时，选择log interval | 1、interval 仅可选1min 2、interval 仅可选1、5min 3、interval 仅可选1、5、10min 4、interval 仅可选1、5、10、15min 5、interval 仅可选1、5、10、15、30min 6、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1hour 7、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6hour 8、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6、12hour 9、interval 仅可选5、10、15、30min、1、6、12hour、1day 10、interval 仅可选15、30min、1、6、12hour、1、7day 11、interval 仅可选1、6、12hour、1、7day、1month | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case14 | Rapid logge开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | TestCase_AcuHMI_003_04_case14 | Rapid logge开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置失败 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、Rapid logge开关为enable，PostChannel选择Channel3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1_12345678910",Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case15 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case15 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 3、传输过程中断开网络，13秒以内，检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 4、传输过程中设备下电，20秒以后上电，检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端http/https server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 3、远端http/https server目录下存在RapidLogger的日志文件，日志时间戳及间隔时间与配置一致 4、远端http/https server目录下存在RapidLogger的日志文件，日志时间戳及间隔时间失去24条，失去的日志文件是断网期间的 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case16 | Rapid logge的log File length、log interval逻辑关系验证 | TestCase_AcuHMI_003_04_case16 | 验证Rapid logge的log File length、log interval逻辑关系 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、log file length为1min时,选择log interval 2、log file length为5min时，选择log interval 3、log file length为10min时，选择log interval 4、log file length为15min时,选择log interval 5、log file length为30min时，选择log interval 6、log file length为1hour时，选择log interval 7、log file length为6hour时,选择log interval 8、log file length为12hour时，选择log interval 9、log file length为1day时，选择log interval 10、log file length为7days时,选择log interval 11、log file length为1month时，选择log interval | 1、interval 仅可选1、2、5、10、20、30s,1min 2、interval 仅可选1、2、5、10、20、30s,1、5min 3、interval 仅可选1、2、5、10、20、30s,1、5、10min 4、interval 仅可选1、2、5、10、20、30s,1、5、10、15min 5、interval 仅可选2、5、10、20、30s,1、5、10、15、30min 6、interval 仅可选5、10、20、30s,1、5、10、15、30min、1hour 7、interval 仅可选20、30s,1、5、10、15、30min、1、6hour 8、interval 仅可选1、5、10、15、30min、1、6、12hour 9、interval 仅可选5、10、15、30min、1、6、12hour、1day 10、interval 仅可选15、30min、1、6、12hour、1、7day 11、interval 仅可选1、6、12hour、1、7day、1month | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case01 | RapidLogger 开关置disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog1日志 | TestCase_AcuHMI_003_04_case01 | RapidLogger 开关置disable，用于存储Datalog的远端Ftp server/Sft server目录下将不会收到Datalog1日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的RapidLogger开关置为disable，保存配置 2、检查远端Ftp server/Sft server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端Ftp server/Sftp server目录下不存在RapidLogger的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case02 | RapidLogger 开关置disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog1日志 | TestCase_AcuHMI_003_04_case02 | RapidLogger 开关置disable，用于存储Datalog的远端Http Server/Https Server目录下将不会收到Datalog1日志 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、datalog->dataloggers下的RapidLogger开关置为disable，保存配置 2、检查远端Http Server/Https Server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端Http Server/Https Server目录下不存在RapidLogger的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case03 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case03 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，保存配置 2、检查远端ftp/sftp/http/https Server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp/sftp/http/https Server目录下存在RapidLogger的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case04 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case04 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 min", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp/sftp/http/https Server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp Server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case05 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_RapidLogger"，Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case05 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_RapidLogger"，Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch2(sftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“5 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_RapidLogger"，Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端sftp Server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端sftp Server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case06 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case06 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“10 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"1min", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端http/https server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case07 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"10 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case07 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"10 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"10 seconds", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case08 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"20 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case08 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"20 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"20 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，保存配置 2、检查远端ftp server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case09 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"30 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case09 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"30 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"30 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，保存配置 2、检查远端ftp server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case10 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 second", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case10 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 second", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，格式、推送频率、内容均正确(DataLogManagement栏下载日志查看)。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择none，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 second", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp/http/https/sftp server目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp/http/https/sftp server目录下不存在RapidLogger的日志文件 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case11 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case11 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch1(ftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_RapidLogger"，Log Interval选择"1 seconds", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端ftp目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端ftp server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case12 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_RapidLogger"，Log Interval选择"2 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case12 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_RapidLogger"，Log Interval选择"2 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch2(sftp)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“5 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_RapidLogger"，Log Interval选择"2 seconds", Modbus勾选接入电表设备,保存配置 2、检查远端sftp目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端sftp server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Rapidlogger验证 | FTS_AcuHMI_003_04_case13 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_04_case13 | RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，则配置保存成功，日志存储路径、格式、推送频率、内容均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、post channels均test success,配置正常 | 1、RapidLogger开关为enable，PostChannel选择Ch3(http/https)，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“10 mins”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_RapidLogger",Log Interval选择"5 seconds", Modbus勾选接入电表设备，保存配置 2、检查远端http/https目录下是否存在RapidLogger的日志文件 | 2、远端http/https server目录下存在RapidLogger的日志文件，且日志文件命名格式与配置一致，日志内容与配置及实际设备采集值一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_001_001 | Alarm 导航入口改名及告警数量显示 | TestCase_ACUHMI17_BZ_001_001 | Alarm 导航入口改名及告警数量显示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Devices 页面 2. 查看原 Alarm Logs 导航入口的名称 3. 触发一条告警，重新查看入口 | 2. 导航入口名称已改为 Alarm 3. Alarm 后括号内显示当前未确认告警数量，数字与实际告警数一致 | LV0
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_001_002 | Alarm 页面包含 Active Alarms 和 Alarm Logs 子页面 | TestCase_ACUHMI17_BZ_001_002 | Alarm 页面包含 Active Alarms 和 Alarm Logs 子页面 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 点击 Alarm 导航入口进入 Alarm 页面 2. 查看页面内子页面结构 | 2. 页面内正确展示 Active Alarms 和 Alarm Logs 两个子页面，均可正常跳转访问 | LV1 |  |  | 是 | ui/datalog/alarmconfig | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_001_003 | Alarm Acknowledgement Enable 开关默认状态展示 | TestCase_ACUHMI17_BZ_001_003 | Alarm Acknowledgement Enable 开关默认状态展示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Alarm 配置相关页面 2. 查看 Alarm Acknowledgement Enable 开关 | 2. 开关存在且默认状态符合需求设计，位置展示正确 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_002_001 | 报警开启且未确认时触发蜂鸣 | TestCase_ACUHMI17_BZ_002_001 | 报警开启且未确认时触发蜂鸣 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确保 Alarm Acknowledgement Enable 为开启状态 2. 触发一条告警（使监控参数超过告警阈值） 3. 不进行任何确认操作，观察蜂鸣器状态 4. 查看 Alarm Log 中该告警的记录 | 3. 蜂鸣器持续发声 4. Alarm Log 中记录该告警已被触发，Ack Status 为 Unacknowledge | LV0
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_002_002 | 告警开启后确认操作使蜂鸣停止 | TestCase_ACUHMI17_BZ_002_002 | 告警开启后确认操作使蜂鸣停止 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 已有蜂鸣器发声的未确认告警 2. 在 Unacknowledged Alarms 页面点击该告警的 Acknowledge 3. 观察蜂鸣器状态 4. 查看 Alarm Log 中该告警的记录 | 3. 蜂鸣器停止发声 4. Alarm Log 新增一条确认日志，Ack Status 变为 Acknowledged | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_002_003 | 报警关闭时蜂鸣器不发声 | TestCase_ACUHMI17_BZ_002_003 | 报警关闭时蜂鸣器不发声 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发告警并确认 2. 使告警条件消除（参数恢复正常），告警变为关闭状态 3. 观察蜂鸣器状态 | 3. 告警关闭后蜂鸣器不发声，无论告警是否曾被确认 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_002_004 | 物理 Alarm Reset 按钮已从设备 UI 删除 | TestCase_ACUHMI17_BZ_002_004 | 物理 Alarm Reset 按钮已从设备 UI 删除 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入物理设备相关操作界面 2. 查找 Alarm Reset 按钮 | 2. Alarm Reset 按钮不可见，UI 中已删除，无法触发该操作 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_003_001 | Enable 状态下 Alarm Logs 显示 Ack Status 列 | TestCase_ACUHMI17_BZ_003_001 | Enable 状态下 Alarm Logs 显示 Ack Status 列 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将 Alarm Acknowledgement Enable 设为开启 2. 触发一条告警，进入 Alarm Logs 页面 3. 查看列表列头和 Ack Status 列内容 | 3. Alarm Logs 显示 Ack Status 列，未确认告警显示 Unacknowledge，已确认显示 Acknowledged | LV1 |  |  | 是 | ui/datalog/alarmconfig | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_003_002 | Disable 状态下 Ack Status 列隐藏 | TestCase_ACUHMI17_BZ_003_002 | Disable 状态下 Ack Status 列隐藏 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将 Alarm Acknowledgement Enable 设为关闭 2. 触发一条告警，进入 Alarm Logs 页面 3. 查看列表列头 | 3. Alarm Logs 中 Ack Status 列不显示，页面无确认相关入口 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_003_003 | Disable 状态下告警激活持续蜂鸣无确认功能 | TestCase_ACUHMI17_BZ_003_003 | Disable 状态下告警激活持续蜂鸣无确认功能 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 将 Alarm Acknowledgement Enable 设为关闭 2. 触发一条告警 3. 观察蜂鸣器状态及 Unacknowledged Alarms 页面 | 3. 告警激活后蜂鸣器持续发声；Unacknowledged Alarms 页面无 Acknowledge 操作入口或入口不可用 | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_003_004 | Disable → Enable 切换后已有未确认告警可被确认 | TestCase_ACUHMI17_BZ_003_004 | Disable → Enable 切换后已有未确认告警可被确认 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Alarm Acknowledgement Enable 为关闭，触发一条告警 2. 将开关切换为开启 3. 进入 Unacknowledged Alarms 页面，点击该告警的 Acknowledge 4. 查看蜂鸣器状态和 Alarm Log | 3. 切换后该告警可被确认，Acknowledge 按钮可用 4. 蜂鸣器停止；Alarm Log 新增确认日志，Ack Status 为 Acknowledged | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_003_005 | Enable → Disable 切换后告警激活持续蜂鸣 | TestCase_ACUHMI17_BZ_003_005 | Enable → Disable 切换后告警激活持续蜂鸣 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Alarm Acknowledgement Enable 为开启，存在已确认告警（蜂鸣关闭） 2. 再触发一条新告警（未确认） 3. 将开关切换为关闭 4. 观察蜂鸣器状态；使告警条件消除，再次观察 | 3. 切换后告警处于 ON 状态，蜂鸣器持续发声 4. 告警条件消除（告警 OFF）后蜂鸣器停止 | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_004_001 | Unacknowledged Alarms 页面 8 列完整展示 | TestCase_ACUHMI17_BZ_004_001 | Unacknowledged Alarms 页面 8 列完整展示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发至少一条告警（不确认） 2. 进入 Unacknowledged Alarms 页面 3. 查看页面列表列头和各列内容 | 3. 页面展示 8 列：Timestamp / Device Name / Serial Number / Monitor Label / Parameter / Status / Reason / Action，各列内容与告警信息一致 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_004_002 | Acknowledge 后条目从 Unacknowledged Alarms 消失 | TestCase_ACUHMI17_BZ_004_002 | Acknowledge 后条目从 Unacknowledged Alarms 消失 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 未确认告警存在于 Unacknowledged Alarms 列表中 2. 点击该告警 Action 列的 Acknowledge 按钮 3. 查看 Unacknowledged Alarms 页面 | 3. 已确认的告警从 Unacknowledged Alarms 列表中消失，列表其余条目不受影响 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_004_003 | 确认操作后 Alarm Log 新增确认日志 | TestCase_ACUHMI17_BZ_004_003 | 确认操作后 Alarm Log 新增确认日志 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Unacknowledged Alarms 页面确认一条告警 2. 进入 Alarm Logs 页面查看日志 | 2. Alarm Logs 中新增一条确认日志，Ack Status 为 Acknowledged，时间戳与确认操作时间一致 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_004_004 | 无未确认告警时 Unacknowledged Alarms 页面显示空列表 | TestCase_ACUHMI17_BZ_004_004 | 无未确认告警时 Unacknowledged Alarms 页面显示空列表 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确保当前无未确认告警（全部已确认或无告警） 2. 进入 Unacknowledged Alarms 页面 | 2. 页面展示空列表，无异常报错，不显示已确认告警 | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_005_001 | Enable 状态下 Ack Status 列正确展示，Disable 时隐藏 | TestCase_ACUHMI17_BZ_005_001 | Enable 状态下 Ack Status 列正确展示，Disable 时隐藏 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Alarm Acknowledgement Enable 为开启，触发并确认一条告警，进入 Alarm Logs 查看 Ack Status 列 2. 将开关切换为关闭，重新查看 Alarm Logs | 1. Ack Status 列可见，已确认告警显示 Acknowledged，未确认显示 Unacknowledge 2. Ack Status 列隐藏，不显示 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_005_002 | Alarm Logs 含 Trigger DO/RO 信息列，无数据时显示"-" | TestCase_ACUHMI17_BZ_005_002 | Alarm Logs 含 Trigger DO/RO 信息列，无数据时显示"-" | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 触发一条配置了 Trigger DO Device / RO 设备的告警，进入 Alarm Logs 2. 触发一条未配置 Trigger 设备的告警，进入 Alarm Logs | 1. 对应行 Trigger DO Device / DO / Trigger RO Device / RO 列显示配置的设备及端口名称 2. 对应行 Trigger DO Device / DO / Trigger RO Device / RO 列显示 "-" | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_005_003 | 物理设备 Alarm Log 含 Ack Status 信息 | TestCase_ACUHMI17_BZ_005_003 | 物理设备 Alarm Log 含 Ack Status 信息 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Alarm Acknowledgement Enable 为开启 2. 进入 Devices 页面，打开某物理设备的 Alarm Log 3. 触发并确认一条告警，查看该物理设备 Alarm Log | 3. 物理设备 Alarm Log 中包含 Ack Status 列，已确认告警显示 Acknowledged | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_006_001 | 多条未确认告警确认其中一条不影响其他蜂鸣 | TestCase_ACUHMI17_BZ_006_001 | 多条未确认告警确认其中一条不影响其他蜂鸣 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同时触发 3 条告警，均处于未确认蜂鸣状态 2. 在 Unacknowledged Alarms 页面确认其中第 1 条 3. 观察蜂鸣器状态及剩余未确认告警 | 2. 第 1 条告警从 Unacknowledged Alarms 消失，Alarm Log 记录确认 3. 蜂鸣器持续发声（因仍有 2 条未确认告警）；其余告警状态不变 | LV3
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_006_002 | Enable/Disable 切换时历史告警 Ack Status 展示行为一致 | TestCase_ACUHMI17_BZ_006_002 | Enable/Disable 切换时历史告警 Ack Status 展示行为一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. Enable 状态下触发并确认一条告警，Alarm Log 记录 Acknowledged 2. 切换为 Disable，再切回 Enable 3. 查看之前已确认告警的 Alarm Log 记录 | 3. 切换前已记录的 Ack Status（Acknowledged）在切回 Enable 后仍正确展示，历史日志不丢失、不错乱 | LV3
接入设备日志管理 | Alarm Config | FTS_ACUHMI17_BZ_006_003 | 被监控设备离线时 Unacknowledged Alarms 页面状态合理 | TestCase_ACUHMI17_BZ_006_003 | 被监控设备离线时 Unacknowledged Alarms 页面状态合理 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 设备在线时触发一条告警（未确认） 2. 使该设备离线 3. 查看 Unacknowledged Alarms 页面中该告警条目 | 3. 告警条目仍在 Unacknowledged Alarms 列表中，状态展示合理（如标注设备离线）；系统不崩溃，蜂鸣器行为不受异常影响 | LV3
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case01 | 通过告警间隔Interval，检索对应告警正常 | TestCase_AcuHMI_002_02_case01 | 通过告警间隔Interval，检索对应告警正常 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Interval检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case02 | 通过告警间隔Serial Number，检索对应告警正常 | TestCase_AcuHMI_002_02_case02 | 通过告警间隔Serial Number，检索对应告警正常 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Serial Number检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case03 | 通过告警间隔Monitor ID，检索对应告警正常 | TestCase_AcuHMI_002_02_case03 | 通过告警间隔Monitor ID，检索对应告警正常 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Monitor ID检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case04 | 通过告警间隔Interval+Serial Number+Monitor ID，检索对应告警正常 | TestCase_AcuHMI_002_02_case04 | 通过告警间隔Interval+Serial Number+Monitor ID，检索对应告警正常 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Interval+Serial Number+Monitor ID检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 | LV0
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case05 | 通过告警间隔Interval+Serial Number，检索对应告警正常 | TestCase_AcuHMI_002_02_case05 | 通过告警间隔Interval+Serial Number，检索对应告警正常 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Interval+Serial Number检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case06 | 通过告警间隔Interval+Monitor ID，检索对应告警正常 | TestCase_AcuHMI_002_02_case06 | 通过告警间隔Interval+Monitor ID，检索对应告警正常 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Interval+Monitor ID检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 | LV2
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case07 | 清除告警功能正常，再次通过搜索条件仍可以搜到对应的告警 | TestCase_AcuHMI_002_02_case07 | 清除告警功能正常，再次通过搜索条件仍可以搜到对应的告警 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、Alarm log栏， 点击“Clear Logs” 2、Alarm log栏中显示告警信息是否立即消失 | 2、Alarm log栏中显示告警信息立即消失 | LV1
接入设备日志管理 | Alarm Logs | FTS_AcuHMI_002_02_case08 | Reset搜索条件，搜索条件被清除 | TestCase_AcuHMI_002_02_case08 | Reset搜索条件，搜索条件被清除 | 1、AcuHMI上电 2、已接入1个设备并在线 3、Alarms”栏有至少2条告警显示 | 1、通过告警间隔Serial Number检索告警 2、检索是否告警成功， 显示目标告警准确 3、点击“Reset”重置搜索条件 4、检查搜索框中搜索条件是否被清除 | 2、检索告警成功， 显示目标告警准确 4、检查搜索框中搜索条件被清除 | LV2
接入设备日志管理 | Datalog | FTS_AcuHMI_001_05_case01 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可下载Datalog到本地PC， 导出日志格式为.csv | TestCase_AcuHMI_001_05_case01 | 接入设备Datalog栏，通过日志产生时间区间和间隔（1mins 、5mins、10mins、15mins、30mins），可下载日志到本地PC， 导出日志格式为.csv | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1小时 2、切换到Datalog页面，选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择1mins，点击导出日志 3、检查导出文件内容和格式是否正确 4、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择5mins，点击导出日志 5、检查导出文件内容和格式是否正确 6、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择10mins，点击导出日志 7、检查导出文件内容和格式是否正确 8、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择15mins，点击导出日志 9、检查导出文件内容和格式是否正确 10、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择30mins，点击导出日志 11、检查导出文件内容和格式是否正确 | 3、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 5、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 7、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 9、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 11、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 | LV0
接入设备日志管理 | Datalog | FTS_AcuHMI_001_05_case01 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可下载Datalog到本地PC， 导出日志格式为.csv | TestCase_AcuHMI_001_05_case01_1 | 接入设备Datalog栏，通过日志产生时间区间和间隔（1hour、6hours、12hours），可下载日志到本地PC， 导出日志格式为.csv | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1小时 2、切换到Datalog页面，选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择1hour，点击导出日志 3、检查导出文件内容和格式是否正确 4、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择6hours，点击导出日志 5、检查导出文件内容和格式是否正确 6、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择12 hours，点击导出日志 7、检查导出文件内容和格式是否正确 | 3、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 5、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 7、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 | LV1
接入设备日志管理 | Datalog | FTS_AcuHMI_001_05_case01 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可下载Datalog到本地PC， 导出日志格式为.csv | TestCase_AcuHMI_001_05_case01_2 | 接入设备Datalog栏，通过日志产生时间区间和间隔（1day、7days、1month），可下载日志到本地PC， 导出日志格式为.csv | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1个月 2、切换到Datalog页面，选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择1day，点击导出日志 3、检查导出文件内容和格式是否正确 4、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择7days，点击导出日志 5、检查导出文件内容和格式是否正确 6、选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都有datalog)，时间间隔选择1 mouth，点击导出日志 7、检查导出文件内容和格式是否正确 | 3、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 5、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 7、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 | LV4
接入设备日志管理 | Datalog | FTS_AcuHMI_001_05_case01 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可下载Datalog到本地PC， 导出日志格式为.csv | TestCase_AcuHMI_001_05_case01_3 | 接入设备Datalog栏，通过日志产生时间区间（部分区间没有datalog）和间隔（10mins），可下载日志到本地PC， 导出日志格式为.csv | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过10mins 2、切换到Datalog页面，选中Datalog的时间段(时间段的起始和结束都没有datalog)，时间间隔选择1mins，点击导出日志 3、检查导出文件内容和格式是否正确 4、选中Datalog的时间段(时间段的起始有datalog和结束没有datalog)，时间间隔选择1mins，点击导出日志 5、检查导出文件内容和格式是否正确 6、选中Datalog的时间段(时间段的起始没有和结束有datalog)，时间间隔选择1mins，点击导出日志 7、检查导出文件内容和格式是否正确 | 3、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 5、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 7、导出文件数据时间戳及时间间隔正确 | LV3
接入设备日志管理 | Datalog | FTS_AcuHMI_001_05_case02 | 接入设备log栏，通过“clear log”可清除当前接入设备采集到所有日志。 | TestCase_AcuHMI_001_05_case02 | 接入设备log栏，通过“clear log”可清除当前接入设备采集到所有Datalog。 | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过10mins 2、切换到Datalog页面，点击clear Logs按钮，并确定删除日志 3、选中Datalog的时间段(clear Logs前有datalog数据)，时间间隔选择1mins，点击导出日志 4、检查导出文件中是否有datalog数据 | 4、导出文件中没有datalog数据 | LV2
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case03 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | TestCase_AcuHMI_001_05_case03 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔(mins)，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过2小时 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔1小时 3、Time Interval 是否只能选择分钟级别的间隔 4、Time Interval 分别选择所有可选择分钟间隔 5、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV0
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case03 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | TestCase_AcuHMI_001_05_case03_1 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔(mins、hours)，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过4小时 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔3小时 3、Time Interval 是否只能选择分钟级别和小时级别的间隔 4、Time Interval 分别选择所有可选择分钟时间(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、Time Interval 分别选择所有可选择小时间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 7、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟和小时级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 7、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV2
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case03 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | TestCase_AcuHMI_001_05_case03_2 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔(mins、hours、days)，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过3天 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔3天 3、Time Interval 是否只能选择级别mins、hours、day间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 4、Time Interval 分别选择所有可选择分钟时间(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、Time Interval 分别选择所有可选择小时间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 7、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 8、Time Interval 分别选择所有可选择day间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 9、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟和小时级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 7、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 9、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV3
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case03 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | TestCase_AcuHMI_001_05_case03_3 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔(hours、days、mouth)，可采集并显示Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过2 mouths 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔2 mouth 3、Time Interval 是否只能选择级别hours、day、mouth间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 4、Time Interval 分别选择所有可选择小时间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、Time Interval 分别选择所有可选择day间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 7、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 8、Time Interval 分别选择所有可选择mouth间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 9、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择hours、day、mouth间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 7、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 9、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV4
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case04 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | TestCase_AcuHMI_001_05_case04 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔（mins），可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过2 hours 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间1 hour 3、Time Interval 是否只能选择级别mins间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 4、Time Interval 分别选择所有可选择分钟时间(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟和小时级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV1
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case04 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | TestCase_AcuHMI_001_05_case04_1 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔（mins、hours），可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过4 hours 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间3 hours 3、Time Interval 是否只能选择级别mins、hours间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 4、Time Interval 分别选择所有可选择分钟时间(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、Time Interval 分别选择所有可选择小时间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 7、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟和小时级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 7、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV2
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case04 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | TestCase_AcuHMI_001_05_case04_2 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔（mins、hours、days），可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过3天 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔3天 3、Time Interval 是否只能选择级别mins、hours、day间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 4、Time Interval 分别选择所有可选择分钟时间(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、Time Interval 分别选择所有可选择小时间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 7、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 8、Time Interval 分别选择所有可选择day间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 9、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟和小时级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 7、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 9、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV3
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case04 | 接入设备log栏，通过日志产生时间区间和间隔，可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | TestCase_AcuHMI_001_05_case04_3 | 接入设备log栏，通过Trend log产生时间区间和间隔（hours、days、mouth），可采集并显示Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过2 mouths 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔2 mouths 3、Time Interval 是否只能选择级别hours、day、mouth间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 4、Time Interval 分别选择所有可选择小时间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 5、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、Time Interval 分别选择所有可选择day间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 7、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 8、Time Interval 分别选择所有可选择mouth间隔(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) 9、检查页面Energy log参数趋势柱状图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 备注: 前端开发给的规格：(总间隔时长/TimeInterval<1000(点数) ) | 3、Time Interval 只能选择分钟和小时级别的间隔 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 7、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 9、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 | LV4
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case05 | 接入设备Trend log栏，可导出Realtime log的Trend log，格式为CSV，可下载保存折线图。 | TestCase_AcuHMI_001_05_case05 | 接入设备Trend log栏，可导出Realtime log的Trend log，格式为CSV，可下载保存折线图。 | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1小时 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔30mins 4、Time Interval 选择所有可选择5mins分钟间隔 5、检查页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、点击“Data review”模式，页面展示数据是否正常 7、点击 “Image”下载图片到本地，检查是否成功 8、点击 “Data”下载数据CSV形式到本地，检查下载是否成功，数据内容是否正确。 | 5、页面Realtime log参数趋势折线图(VLN, VLL, I, P,S,PF,FREQ) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、点击“Data review”模式，页面展示数据正常 7、点击 “Image”下载图片到本地，检查成功 8、点击 “Data”下载数据CSV形式到本地，下载成功，数据内容正确。 | LV2
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case06 | 接入设备Trend log栏，可导出Energy log的Trend log，格式为CSV，可下载保存柱状图。 | TestCase_AcuHMI_001_05_case06 | 接入设备Trend log栏，可导出Energy log的Trend log，格式为CSV，可下载保存柱状图。 | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1小时 2、Time Frame栏， start date 和 end date时间间隔30mins 4、Time Interval 选择所有可选择5mins分钟间隔 5、检查页面Energy log参数趋势折线图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES)展示是否正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、点击“Data review”模式，页面展示数据是否正常 7、点击 “Image”下载图片到本地，检查是否成功 8、点击 “Data”下载数据CSV形式到本地，检查下载是否成功，数据内容是否正确。 | 5、页面Realtime log参数趋势折线图(EP_IMP、EP_EXP、EP_Net、EP_total、EQ_IMP、EQ_EXP、EQ_Net、EQ_total、ES) 展示正常，且打点周期与设置的Time Interval保持一致。 6、点击“Data review”模式，页面展示数据正常 7、点击 “Image”下载图片到本地，检查成功 8、点击 “Data”下载数据CSV形式到本地，下载成功，数据内容正确。 | LV2
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case07 | 重启AcuHMI，采集的Trend log日志数据不会丢失 | TestCase_AcuHMI_001_05_case07 | 重启AcuHMI，采集的Trend log日志数据不会丢失 | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1小时 2、重启AcuHMI，等待10mins 3、通过固定时间段Trend log的 Data review（datareview为一个数据折线图和柱状图重置按钮在device->physicial device->点击任一设备->logs->trend log->realtime log中） 模式数据比较， 判断数据是否有丢失 4、重复步骤2和步骤3， 重复2次。是否均无数据丢失 | 4、重复步骤2和步骤3， 重复2次。均无数据丢失 | LV2
接入设备日志管理 | Trend log | FTS_AcuHMI_001_05_case08 | 重启AcuHMI，采集的date log日志数据不会丢失 | TestCase_AcuHMI_001_05_case08 | 重启AcuHMI，采集的Trend log日志数据不会丢失 | 1、AcuHMI上电 2、设备已接入设备并在线 | 1、AcuHMI已从纳管的设备上采集数据超过1小时 2、重启AcuHMI，等待10mins 3、通过固定时间段Data log下载到本地进行数据比较， 判断数据是否有丢失 4、重复步骤2和步骤3， 重复2次。是否均无数据丢失 | 4、重复步骤2和步骤3， 重复2次。均无数据丢失 | LV2
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case01 | 验证PXE和PXB 触发Voltage Sag事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case01 | PXE 触发Voltage Sag事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Voltage Sag使能，Threshold为90，Hysteresis为2，不使能Waveform,DO为No Output,RO为1-1RO1,并构造触发该事件 2、查询PQ Event和Waveform 3、修改使能Waveform查询Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case02 | 验证PXE和PXB 触发Voltage Swell事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case02 | PXE 触发Voltage Swell事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Voltage Swell使能，Threshold为110，Hysteresis为2，不使能Waveform,DO为2-1 DO1,RO为1-1RO2,并构造触发该事件 2、查询PQ Event和Waveform 3、修改使能Waveform查询Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV0
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case03 | 验证PXE和PXB 触发Voltage Interruption事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case03 | PXE 触发Voltage Interruption事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Voltage Interruption使能，Threshold为10，Hysteresis为2，不使能Waveform,DO为2-1 DO2,RO为3-1RO1,并构造触发该事件 2、查询PQ Event和Waveform 3、修改使能Waveform查询Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case04 | 验证PXE和PXB 触发Unbalance Voltage事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case04 | PXE 触发Unbalance Voltage事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Unbalance Voltage使能，Threshold为5，Hysteresis为2，不使能Waveform,DO为2-2 DO1,RO为3-1 RO2,并构造触发该事件 2、查询PQ Event和Waveform 3、修改使能Waveform查询Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case05 | 验证PXE和PXB 触发Current Swell事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case05 | PXE 触发Current Swell事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Current Swell使能，Threshold为110，Hysteresis为2，不使能Waveform,DO为2-2 DO2,RO为1-2RO1,并构造触发该事件 2、查询PQ Event和Waveform 3、修改使能Waveform查询Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case06 | 验证PXE和PXB 触发Unablance Current事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case06 | PXE 触发Unablance Current事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Unablance Current使能，Threshold为5，Hysteresis为2，不使能Waveform,DO为2-2 DO2,RO为3-2RO1,并构造触发该事件 2、查询PQ Event和Waveform 3、修改使能Waveform查询Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case07 | 验证PXE 和PXB触发Voltage Sag、Voltage Swell、Voltage Interruption、Unbalance Voltage、Current Swell、Unablance Current事件，PQ Event &Waveform数据采集 | TestCase_AcuHMI_001_04_case07 | PXE 触发Voltage Sag、Voltage Swell、Voltage Interruption、Unbalance Voltage、Current Swell、Unablance Current事件，PQ Event &Waveform数据采集 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、配置PXE2电表Voltage Sag使能，Threshold为90，Hysteresis为2，使能Waveform,DO为No Output,RO为1-1RO1,并构造触发该事件 2、配置PXE2电表Voltage Swell使能，Threshold为110，Hysteresis为2，使能Waveform,DO为2-1 DO1,RO为1-1RO2,并构造触发该事件 3、配置PXE2电表Voltage Interruption使能，Threshold为10，Hysteresis为2，使能Waveform,DO为2-1 DO2,RO为3-1RO1,并构造触发该事件 4、配置PXE2电表Unbalance Voltage使能，Threshold为5，Hysteresis为2，使能Waveform,DO为2-2 DO1,RO为3-1 RO2,并构造触发该事件 5、配置PXE2电表Current Swell使能，Threshold为110，Hysteresis为2，使能Waveform,DO为2-2 DO2,RO为1-2RO1,并构造触发该事件 6、配置PXE2电表Unablance Current使能，Threshold为5，Hysteresis为2，使能Waveform,DO为2-2 DO2,RO为3-2RO1,并构造触发该事件 7、查询PQ Event和Waveform 4、重复步骤1-3，遍历PXB电表 | 2、PQ Event事件的时间戳、事件、Duration(second)、Detail 1、Detail 2、Detail 3信息显示准确，未产生Waveform log，并且数量与电表一致 3、Waveform log文件名、时间戳、大小、图示准确，显示小于400个点位 4、同上 | LV2
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case08 | 验证PQ Event事件查询及重置 | TestCase_AcuHMI_001_04_case08 | PQ Event事件查询及重置 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、选择事件查询时间段，点击搜索并查看事件 2、点击重置 | 1、事件仅显示选择的时间段事件 2、选择的时间段被重置为空 | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case09 | 验证PQ Event事件清除 | TestCase_AcuHMI_001_04_case09 | PQ Event事件清除 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、点击清除事件，查询事件 | 1、事件查询为空，No data | LV3
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case010 | 验证WaveForm log查询及重置 | TestCase_AcuHMI_001_04_case010 | WaveForm log查询及重置 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、选择WaveForm查询时间段，点击搜索并查看WaveForm 2、点击重置 | 1、WaveForm仅显示选择的WaveForm log 2、选择的时间段被重置为空 | LV2
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case011 | 验证WaveForm log清除 | TestCase_AcuHMI_001_04_case011 | WaveForm log清除 | 1、系统启动正常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、点击清除WaveForm抓取，查询WaveForm | 1、WaveForm log查询为空，No data | LV3
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case012 | 验证WaveForm log删除 | TestCase_AcuHMI_001_04_case012 | WaveForm log删除 | 1、系统启动正常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、点击清除WaveFormlog 删除按钮，查询WaveForm | 1、WaveForm log查询不到该条WaveForm log | LV3
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case013 | 验证WaveForm log下载 | TestCase_AcuHMI_001_04_case013 | WaveForm log下载 | 1、系统启动正常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1、点击WaveFormlog 下载按钮，查询WaveForm 2、检查下载的.CFG和.DAT文件内容 | 1、WaveForm log查询到该条WaveForm log图示与下载文件内容显示一致 2、使用PQDiffractor工具打开.CFG文件（.DAT文件与.CFG文件在同一目录），显示的波形与WaveForm log图示一致并且.CFG文件内容格式与标准COMTRADE文件格式内容一致，.DAT文件中点位数与.CFG文件中一致，采样频率=交流电频率*设置的cycle | LV1
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case014 | PXE2设备WaveForm数据采集机制验证 | TestCase_AcuHMI_001_04_case014 | PXE2设备WaveForm数据采集机制验证 | 1、系统启动正常 | 1.PXE2电表生成100条Wavrform数据（生成数据前先清空历史数据） 2.PX-EMD-G接入PXE2电表进行数据采集（采集过程中避免协议冲突） 3.采集完成后，Web页面查看Waveform数据是否与上位机一致 4.继续生成20条新的Waveform数据，等待PX-EMD-G采集 5.采集完成后，Web页面查看Waveform数据是否与上位机一致 | 3.数据采集成功，Web页面显示100条数据，与上位机一致（最新数据显示在前面；序号为100-1） 5.数据采集成功，Web页面显示120条数据，Web前20条数据（120-101）与上位机的（20-1）一致
接入设备日志管理 | PQ Event &Waveform | FTS_AcuHMI_001_04_case015 | PXB设备WaveForm数据采集机制验证 | TestCase_AcuHMI_001_04_case015 | PXB设备WaveForm数据采集机制验证 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXB电表 | 1.PXB电表生成200条Wavrform数据（生成数据前先清空历史数据） 2.PX-EMD-G接入PXE2电表进行数据采集（采集过程中避免协议冲突） 3.采集完成后，Web页面查看Waveform数据是否与上位机一致 4.继续生成20条新的Waveform数据，等待PX-EMD-G采集 5.采集完成后，Web页面查看Waveform数据是否与上位机一致 | 3.数据采集成功，Web页面显示200条数据，与上位机一致（最新数据显示在前面；序号为200-1） 5.数据采集成功，Web页面显示220条数据，Web前20条数据（220-201）与上位机的（20-1）一致
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case014 | 验证设备在正常电压下运行5min，查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case014 | 验证设备在正常电压下运行5min，查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Swell阈值110% | 1.验证PXE2设备在正常电压下运行5min，查看ITIC/CBEMA Curve 2.重复步骤1，遍历PXB设备 | 1.无骤升骤降标识，点位分布在Normal区域 2.同上 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case015 | 电压骤升500%,查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case015 | 电压骤升500%,查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Swell阈值110% 4、清除Event数据 | 1.设置PXE2电表额定电压为50V，测试源初始电压50V，保持稳定运行 2.源电压骤升500%，持续0.3ms 3.查看PQ Event和ITIC/CBEMA Curve图像显示 4.电压骤升500%，持续1ms 5.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 6.重复步骤1-5，遍历PXB电表 | 3.PQ Event有数据显示（Swell约500%，0.17ms）点位在Warning和Crital边界线上，有骤升标识 5.有骤升标识且点位在Crital区域，有骤升标识 6.同上 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV2
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case016 | 电压骤升200%，查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case016 | 电压骤升200%，查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Swell阈值110% 4、清除Event数据 | 1..设置PXE2电表额定电压为100V，测试源初始电压100V，保持稳定运行 2.电压骤升200%，持续1ms 3.查看PQ Event和ITIC/CBEMA Curve图像显示 4.电压骤升200%，持续100ms、2s，100s 5.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 6.重复步骤1-5，遍历PXB电表 | 3.PQ Event有数据显示（Swell约200%，1ms）点位在Warning和Crital边界线上，有骤升标识 5.有骤升标识且点位在Crital区域，有骤升标识 6.同上 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV2
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case017 | 电压骤升150%，查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case017 | 电压骤升150%，查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Swell阈值110% 4、清除Event数据 | 1.查看PXE2和PXB设备的PQ Event和ITIC/CBEMA Curve图像显示 2.电压骤升150%，持续10ms、100ms，10s 3.查看PXE2和PXB设备的ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 3.点位在High Concern区域，有骤升标识 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case018 | 电压骤升110%，查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case018 | 电压骤升110%，查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Swell阈值110% 4、清除Event数据 | 1.额定电压为默认值，电压骤升110%，持续1min 2.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 3.电压骤升120%，持续500ms、10s 4.查看PXE2和PXB设备的ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 2.点位在Normal区域 4.点位在High Concern区域 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV0
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case019 | 电压骤降90%，查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case019 | 电压骤降90%，查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1..额定电压为默认值，电压骤降90%，持续1min 2.查看PXE2和PXB设备的ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 2.点位在Normal区域 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case020 | 电压骤降80%,查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case020 | 电压骤降80%,查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1..额定电压为默认值，电压骤降80%，持续10s 2.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 3.电压骤降80%，持续100s 4.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 2.点位在Warning和Moderate边界线上，有骤降标识 4.有骤降标识且点位在Moderate区域，有骤降标识 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case021 | 电压骤降70%,查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case021 | 电压骤降70%,查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1..额定电压为默认值，电压骤降70%，持续500ms 2.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 3.电压骤降70%，持续1s，10s、100s 4.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 5.电压骤降70%，持续1s，10s、100s 6.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 2.点位在Warning和High Concern边界线上，有骤降标识 4.有骤降标识且点位在High Concern区域 6.有骤降标识且点位在Crital区域 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case022 | 电压骤降50%，查看ITIC/CBEMA Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case022 | 电压骤降50%，查看ITIC/CBEMA Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1..额定电压为默认值，电压骤降50%，持续50ms，1s、100s 2.查看ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 2.点位在Ctrial区域 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case023 | 验证电压中断 | TestCase_AcuHMI_001_04_case023 | 验证电压中断 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1..额定电压为默认值，正常电压运行是中断电压1s 2.查看PXE2和PXB设备的ITIC/CBEMA Curve图像显示 | 2.点位在Ctrial区域底部 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV3
接入设备日志管理 | ITIC/CBEMA Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case024 | 验证Swell、Dip数量统计是否正确 | TestCase_AcuHMI_001_04_case024 | 验证Swell、Dip数量统计是否正确 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1.查看Swell和Dip数量是否和PQ Event一致 | 2.数量一致 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | SEMI Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case025 | 电压骤降90、80%，查看SEMI Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case025 | 电压骤降90%，查看SEMI Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1.电压骤降90%，持续1s 2.查看SEMI Curve 3.电压骤降80%，持续500ms、1s 4.查看PXE2和PXB设备的SEMI Curve | 2.数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | SEMI Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case026 | 电压骤降70%、50%、20%，查看SEMI Curve | TestCase_AcuHMI_001_04_case026 | 电压骤降80%，查看SEMI Curve | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 3、Sag阈值90% | 1.电压骤降70%，持续200ms、500ms、1s 2.查看SEMI Curve 3.电压骤降50%，持续200ms、400ms、1s 4.查看SEMI Curve 5.电压骤降20%，持续200ms、400ms、1s 6.查看PXE2和PXB设备的SEMI Curve | 2.200ms点位在边界；500ms、1s在标准线下方显示 4.200ms点位在边界，400ms、1s在标准线下方显示 6.200ms、400ms、1s点位在标准线下方显示 备注：数据趋势准确，图像点位清晰 | LV0
接入设备日志管理 | SEMI Curve | FTS_AcuHMI_001_04_case027 | 验证下载功能 | TestCase_AcuHMI_001_04_case027 | 验证下载功能 | 1、系统启动正常无异常 2、下挂PXE2和PXB电表 | 1.查询一定时间段数据 2.点击下载，并查看 | 2.数据趋势准确，图像点位清晰 | LV1
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case01 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case01 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 mins”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 s", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV0 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case02 | 配置Channel2(sftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“30 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，post2通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case02 | 配置Channel2(sftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“30 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，post2通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel2(sftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“30 mins”，TimestampFormat选择“UTC Seconds”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看sftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、sftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case03 | 配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 hour”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，post3通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case03 | 配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 hour”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，post3通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 hour”，TimestampFormat选择“ISO8601 Format”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看http/https server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、http/https server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV1 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case04 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 day”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case04 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 day”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、atalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“1 day”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case05 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case05 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、atalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 hour", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case06 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 hour", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case06 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 hour", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 hour", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case07 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 day", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case07 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 day", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 day", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case08 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mouth", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case08 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mouth", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“CSV”，LogFileLength选择“ 1 mouth”，TimestampFormat选择“Local Time String”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mouth", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case09 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case09 | 配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，post1通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel1(ftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 mins”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，LogFileNamePrefix输入"meter0_logger1"，Log Interval选择"1 mins", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看ftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、ftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case10 | 配置Channel2(sftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“30 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，post2通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case10 | 配置Channel2(sftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“30 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，post2通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel2(sftp)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“30 mins”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，LogFileNamePrefix输入"meter1_logger1"，Log Interval选择"5 mins", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看sftp server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、sftp server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case11 | 配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 hour”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，post3通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | TestCase_AcuHMI_003_08_case11 | 配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 hour”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，post3通道滞留日志及设定的log全部推送到远端，且格式、推送频率均正确。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->post historical data下，配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 hour”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger1",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，点击post 2、查看http/https server对应目录下日志文件、格式、推送频率 | 2、http/https server对应目录下存在通道滞留日志及设定的log，格式及推送频率与配置一致 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | 日志历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case11 | 配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 hour”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger101234567890",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备,post失败 | TestCase_AcuHMI_003_08_case11 | 配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 hour”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入meter2_logger101234567890",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，post失败 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、atalog->post historical data下，配置Channel3(http/https)，选择设备及间隔起始时间，LogFileFormat选择“Json”，LogFileLength选择“1 hour”，LogFileNameFormat选择“Time intervalFormat”，LogFileNamePrefix输入"meter2_logger101234567890",Log Interval选择"10 mins", Modbus勾选接入电表设备，点击post | 1、post失败，系统提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | data_log | 不通过
接入设备日志管理 | Virtual虚拟设备历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case13 | 配置Channel1(ftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“1 minute”，LogFileNameFormat选择“Local Time String”，LogFileNamePrefix输入"virtual_logger01234567890",Log Interval选择"1 second",点击Post | TestCase_AcuHMI_003_08_case12 | 虚拟设备历史数据推送验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.已添加多个虚拟设备 | 1. 配置Channel1(ftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“1 minute”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，Timestamp Format选择"Local Time String",LogFileNamePrefix输入"virtual_logger",Log Interval选择"1 second",点击Post 2. 查看datalog内容中,label参数是否和配置的参数一致，且运算结果符合配置的公式 | 1、post成功推送到远端FTP服务器 | LV2 |  |  | 是 | data_log | 通过
接入设备日志管理 | Virtual虚拟设备历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case13 | 配置Channel1(ftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“1 minute”，LogFileNameFormat选择“Local Time String”，LogFileNamePrefix输入"virtual_logger01234567890",Log Interval选择"1 second",点击Post | TestCase_AcuHMI_003_08_case13 | 虚拟设备历史数据推送验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.已添加多个虚拟设备 | 1. 配置Channel1(sftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“5 minute”，LogFileNameFormat选择“Time interval Format”，Timestamp Format选择"UTC Seconds",LogFileNamePrefix输入"virtual_logger",Log Interval选择"1 minute",点击Post 2. 查看datalog内容中,label参数是否和配置的参数一致，且运算结果符合配置的公式 | 1、post成功推送到远端FTP服务器 | LV2
接入设备日志管理 | Virtual虚拟设备历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case13 | 配置Channel1(ftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“1 minute”，LogFileNameFormat选择“Local Time String”，LogFileNamePrefix输入"virtual_logger01234567890",Log Interval选择"1 second",点击Post | TestCase_AcuHMI_003_08_case14 | 虚拟设备历史数据推送验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.已添加多个虚拟设备 | 1. 配置Channel1(http/https)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“10 minute”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”，Timestamp Format选择"IOS8601 Format",LogFileNamePrefix输入"virtual_logger301234567890",Log Interval选择"5 minute",点击Post 2. 查看datalog内容中,label参数是否和配置的参数一致，且运算结果符合配置的公式 | 1、post成功推送到远端FTP服务器 | LV2
接入设备日志管理 | Virtual虚拟设备历史数据推送验证 | FTS_AcuHMI_003_08_case13 | 配置Channel1(ftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“csv”，LogFileLength选择“1 minute”，LogFileNameFormat选择“Local Time String”，LogFileNamePrefix输入"virtual_logger01234567890",Log Interval选择"1 second",点击Post | TestCase_AcuHMI_003_08_case14 | 虚拟设备历史数据推送验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.已添加多个虚拟设备 | 1. 配置Channel2(ftp)，选择设备为虚拟设备，LogFileFormat选择“json”，LogFileLength选择“1 minute”，LogFileNameFormat选择“UTC Timestamp”,LogFileNamePrefix输入"virtual_logger1",Log Interval选择"1 second",点击Post 2. 查看datalog内容中,label参数是否和配置的参数一致，且运算结果符合配置的公式 | 1、post成功推送到远端FTP服务器 | LV2
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case01 | Post Ch1设置disable，Logger1功能栏，将无法配置Post Ch1 | TestCase_AcuHMI_003_05_case01 | Post Ch1设置disable，Logger1功能栏，将无法配置Post Ch1 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、post ch1置为disable,保存配置 2、logger配置栏，选择post ch1 | 1、保存配置成功 2、无法选择post ch1 | LV3 |  |  | 是 | ui/datalog/postchannel | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case02 | Post Ch1设置enable，Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case02 | Post Ch1设置enable，Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息为存在的环境信息，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息密码错误，保存配置 10、点击“Test Post Channel” | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、弹窗test fail | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case03 | Post Ch1设置enable，Post Method配置ftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster1中文件被清除成功。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case03 | Post Ch1设置enable，Post Method配置ftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster1中文件被清除成功。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看ftp server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看ftp server目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、查看ftp server目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、post ch1置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息密码错误，保存配置 11、查看ftp server目录下是否有推送新文件 12、点击点击"Clear Post Channel logs" | 2、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 11、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 12、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case04 | Post Ch1设置enable，Post Method配置sftp，配置SFTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case04 | Post Ch1设置enable，Post Method配置sftp，配置SFTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息为存在的环境信息，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息密码错误，保存配置 10、点击“Test Post Channel” | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、弹窗test fail | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case05 | Post Ch1设置enable，Post Method配置sftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster1中文件被清除成功。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case05 | Post Ch1设置enable，Post Method配置sftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster1中文件被清除成功。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看sftp server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看sftp server目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、查看sftp server目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、post ch1置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息密码错误，保存配置 11、查看sftp server目录下是否有推送新文件 12、点击点击"Clear Post Channel logs" | 2、sftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、sftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、sftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 11、sftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 12、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 | LV3 |  |  | 是 | ui/datalog/postchannel | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case06 | Post Ch1设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case06 | Post Ch1设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、Post Ch1设置enable，Post Method配置http，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），计量ID为123456，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、Post Ch1设置enable，Post Method配置https，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存配置 8、重复2~8 | 1、保存配置成功 2、弹窗test success,推送文件格式为json时，抓包分析数据不包含header，datasource字段为123456 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、预期结果与2~8步骤一致 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case07 | Post Ch1设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case07 | Post Ch1设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、Post Ch1设置enable，Post Method配置http，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），填写postnamefixed、正确token,计量ID为ABCDEFG,保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、访问参数信息token错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、Post Ch1设置enable，Post Method配置https，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），填写postnamefixed、正确token,保存配置 10、重复2~8步骤 | 1、保存配置成功 2、弹窗test success,推送文件格式为json时抓包分析数据包含header，datasource字段为ABCDEFG 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、预期结果同2~8 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case08 | Post Ch1设置enable，Post Method配置http/https，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster1中文件被清除成功。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case08 | Post Ch1设置enable，Post Method配置http/https，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster1中文件被清除成功。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 1,日志间隔配置为1min | 1、post ch1置为enable,Post Method配置http，配置http 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看http server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看http目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、访问参数信息meter id错误，保存配置 8、查看http目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、访问参数信息token错误，保存配置 11、查看httpserver目录下是否有推送新文件 12、点击点击"Clear Post Channel logs" 13、post ch1置为enable,Post Method配置https,重复1~12 | 2、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 11、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 12、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 13、预期结果同步骤2~12 | LV3 |  |  | 是 | ui/datalog/postchannel | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case09 | Post Ch2设置disable，Logger1功能栏，将无法配置Post Ch2 | TestCase_AcuHMI_003_05_case09 | Post Ch2设置disable，Logger1功能栏，将无法配置Post Ch1 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 2,日志间隔配置为1min | 1、post ch2置为disable,保存配置 2、logger配置栏，选择post ch2 | 1、保存配置成功 2、无法选择post ch2 | LV3 |  |  | 是 | ui/datalog/postchannel | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case10 | Post Ch2设置enable，Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case10 | Post Ch2设置enable，Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 2,日志间隔配置为1min | 1、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息为存在的环境信息，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息密码错误，保存配置 10、点击“Test Post Channel” 11、推送用户名为anonymous,勾选使能匿名模式，保存配置 12、点击“Test Post Channel” 13、推送用户名为anony,勾选使能匿名模式，保存配置 14、点击“Test Post Channel” | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、弹窗test fail 11、保存配置成功 12、弹窗test success 13、保存配置成功 14、弹窗test fail | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case11 | Post Ch2设置enable，Post Method配置ftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster2中文件被清除成功。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case11 | Post Ch2设置enable，Post Method配置ftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster2中文件被清除成功。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 2,日志间隔配置为1min | 1、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看ftp server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看ftp server目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、查看ftp server目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、post ch2置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息密码错误，保存配置 11、查看ftp server目录下是否有推送新文件 12、点击点击"Clear Post Channel logs" | 2、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 11、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 12、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case12 | Post Ch2设置enable，Post Method配置sftp，配置SFTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case12 | Post Ch2设置enable，Post Method配置sftp，配置SFTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 2,日志间隔配置为1min | 1、post ch2置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息为存在的环境信息，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、post ch2置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、post ch2置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、post ch2置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息用户名错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、post ch2置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息密码错误，保存配置 10、点击“Test Post Channel” | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、弹窗test fail | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case13 | Post Ch2设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case13 | Post Ch2设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 2,日志间隔配置为1min | 1、Post Ch2设置enable，Post Method配置http，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），填写postnamefixed、正确token,保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、Post Ch2设置enable，Post Method配置https，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），填写postnamefixed、正确token,保存配置 8、重复2~8步骤 | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、预期结果同2~8 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case14 | Post Ch2设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case14 | Post Ch2设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 2,日志间隔配置为1min | 1、post ch2置为enable,Post Method配置http，配置http 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看http server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看http目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、访问参数信息token错误，保存配置 8、查看httpserver目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、post ch2置为enable,Post Method配置https,重复1~12 | 2、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 10、预期结果同步骤2~9 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case15 | Post Ch3设置disable，Logger1功能栏，将无法配置Post Ch1 | TestCase_AcuHMI_003_05_case15 | Post Ch3设置disable，Logger1功能栏，将无法配置Post Ch13 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 3,日志间隔配置为1min | 1、post ch3置为disable,保存配置 2、logger配置栏，选择post ch3 | 1、保存配置成功 2、无法选择post ch3 | LV3 |  |  | 是 | ui/datalog/postchannel | 不通过
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case16 | Post Ch3设置enable，Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case16 | Post Ch3设置enable，Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 3,日志间隔配置为1min | 1、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息为存在的环境信息，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息密码错误，保存配置 10、点击“Test Post Channel” 11、推送用户名为anonymous,勾选使能匿名模式，保存配置 12、点击“Test Post Channel” 13、推送用户名为anony,勾选使能匿名模式，保存配置 14、点击“Test Post Channel” | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、弹窗test fail 11、保存配置成功 12、弹窗test success 13、保存配置成功 14、弹窗test fail | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case17 | Post Ch3设置enable，Post Method配置ftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster3中文件被清除成功。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case17 | Post Ch3设置enable，Post Method配置ftp，配置错误连接信息(Post Channel路径产生日志文件)，点击"Clear Post Channel logs", /opt/data/dataLog/postLog/poster3中文件被清除成功。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 3,日志间隔配置为1min | 1、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看ftp server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看ftp server目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息用户名错误，保存配置 8、查看ftp server目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、post ch3置为enable,Post Method配置ftp，配置FTP 访问参数信息密码错误，保存配置 11、查看ftp server目录下是否有推送新文件 12、点击点击"Clear Post Channel logs" 13、推送用户名为anony,勾选使能匿名模式，保存配置 14、查看ftp server目录下是否有推送新文件 15、点击点击"Clear Post Channel logs" | 2、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 11、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 12、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 14、ftp server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 15、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case18 | Post Ch3设置enable，Post Method配置sftp，配置SFTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case18 | Post Ch3设置enable，Post Method配置sftp，配置SFTP 访问参数信息，保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 3,日志间隔配置为1min | 1、post ch3置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息为存在的环境信息，保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、post ch3置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、post ch3置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、post ch3置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp访问参数信息用户名错误，保存配置 8、点击“Test Post Channel” 9、post ch3置为enable,Post Method配置sftp，配置sftp 访问参数信息密码错误，保存配置 10、点击“Test Post Channel” 11、其他信息均正确，配置ftp server为匿名模式并勾选enable anonymous mode，点击“Test Post Channel” 12、其他信息均正确，配置ftp server为匿名模式不勾选enable anonymous mode，点击“Test Post Channel” | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、弹窗test fail 9、保存配置成功 10、弹窗test fail 11、弹窗test success 12、弹窗test fail | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case19 | Post Ch3设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case19 | Post Ch3设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 3,日志间隔配置为1min | 1、Post Ch3设置enable，Post Method配置http，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:No, Need Authorize:No , Include Header:No），填写postnamefixed、正确token,保存配置 2、点击“Test Post Channel” 3、访问参数信息IP地址错误，保存配置 4、点击“Test Post Channel” 5、访问参数信息端口错误，保存配置 6、点击“Test Post Channel” 7、Post Ch3设置enable，Post Method配置https，配置http访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），填写postnamefixed、正确token,保存配置 8、重复2~8步骤 | 1、保存配置成功 2、弹窗test success 3、保存配置成功 4、弹窗test fail 5、保存配置成功 6、弹窗test fail 7、保存配置成功 8、预期结果同2~8 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case20 | Post Ch3设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | TestCase_AcuHMI_003_05_case20 | Post Ch3设置enable，Post Method配置http/https，配置http/https访问参数信息（Post Name Fixed:Yes, Need Authorize:Yes, Include Header:Yes），保存成功，点击“Test Post Channel”， 正确参数通道检测成功，有误参数通道联通性检测失败。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、data logger1、2、3，rapid logger配置为post channel 3,日志间隔配置为1min | 1、post ch3置为enable,Post Method配置http，配置http 访问参数信息IP地址错误，保存配置 2、查看http server目录下是否有推送新文件 3、点击点击"Clear Post Channel logs" 4、访问参数信息端口错误，保存配置 5、查看http目录下是否有推送新文件 6、点击点击"Clear Post Channel logs" 7、访问参数信息token错误，保存配置 8、查看httpserver目录下是否有推送新文件 9、点击点击"Clear Post Channel logs" 10、post ch3置为enable,Post Method配置https,重复1~12 | 2、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 3、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 5、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 6、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 8、http/https server目录下未推送新文件，新文件被保存在后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下 9、后台 /opt/data/dataLog/postLog/poster1目录下的新文件被清除 10、预期结果同步骤2~12 | LV3
接入设备日志管理 | 日志推送通道验证 | FTS_AcuHMI_003_05_case21 | post channel 配置非法值或超长度，系统提示错误信息验证 | TestCase_AcuHMI_003_05_case21 | post channel 配置非法值或超长度，系统提示错误信息验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、postchannel1配置为使能，postmethod选择ftp,ftp url为字母或小数或特殊字符，ftp port为字母或小数或特殊字符，保存配置 2、postchannel2配置为使能，postmethod选择sftp,sftp url为字母或小数或特殊字符，sftp port为字母或小数或特殊字符，sftp usename为AcuHMI_TEST_1234567890123456789012345678901234567890,密码为123456789012345678901234567890123456789011，保存配置 3、postchannel3配置为使能，postmethod选择http/https,post name fixed为no,need authorize为no,http/https url为字母或小数或特殊字符，http/https port为字母或小数或特殊字符，http/https meter id为AcuHMI_TEST_1234567890123456789012345678901234567890保存配置 | 1、配置保存成功 2、配置保存失败，系统提示错误信息准确 3、配置保存失败，系统提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | ui/datalog/postchannel | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
接入设备日志管理 | 数据日志管理验证 | FTS_AcuHMI_003_07_case01 | Download Log功能栏，选择接入设备，选择需要下载时间段，参数数据间隔Log Interval分别为1mins，5mins，10mins，15mins 30mins， 下载日志到本地成功，日志间隔正确 | TestCase_AcuHMI_003_07_case01 | Download Log功能栏，选择接入设备，选择需要下载时间段，参数数据间隔Log Interval分别为1mins，5mins，10mins，15mins 30mins， 下载日志到本地成功，日志间隔正确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为1mins,，点击download 2、查看日志文件 3、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为5mins,，点击download 4、查看日志文件 5、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为10mins,，点击download 6、查看日志文件 7、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为15mins,，点击download 8、查看日志文件 9、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为30mins,，点击download 10、查看日志文件 | 2、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为1min 4、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为5min 6、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为10min 8、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为15min 10、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为30min | LV0
接入设备日志管理 | 数据日志管理验证 | FTS_AcuHMI_003_07_case02 | Download Log功能栏，选择接入设备，选择需要下载时间段，参数数据间隔Log Interval分别为1 hour，6 hour，12 hour 下载日志到本地成功，日志间隔正确 | TestCase_AcuHMI_003_07_case02 | Download Log功能栏，选择接入设备，选择需要下载时间段，参数数据间隔Log Interval分别为1 hour，6 hour，12 hour 下载日志到本地成功，日志间隔正确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为1 hour,，点击download 2、查看日志文件 3、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为6 hour,，点击download 4、查看日志文件 5、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为12 hour,，点击download 6、查看日志文件 | 2、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为1hour 4、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为6hour 6、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为12hour | LV1
接入设备日志管理 | 数据日志管理验证 | FTS_AcuHMI_003_07_case03 | Download Log功能栏，选择接入设备，选择需要下载时间段，参数数据间隔Log Interval分别为1 day，7 day，1 month下载日志到本地成功，日志间隔正确 | TestCase_AcuHMI_003_07_case03 | Download Log功能栏，选择接入设备，选择需要下载时间段，参数数据间隔Log Interval分别为1 day，7 day，1 month下载日志到本地成功，日志间隔正确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为1 day,，点击download 2、查看日志文件 3、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为7day，点击download 4、查看日志文件 5、datalog->data log management下，选择接入设备，选择下载时间段，日志间隔时间为1month ,，点击download 6、查看日志文件 | 2、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为1day 4、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为7day 6、日志内容时间在配置时间段内，日志间隔时间为1month | LV1
接入设备日志管理 | 数据日志管理验证 | FTS_AcuHMI_003_07_case04 | Delete Log功能栏， 选择需要删除日志设备，点击"delete"日志删除, 删除日志成功。 | TestCase_AcuHMI_003_07_case04 | Delete Log功能栏， 选择需要删除日志设备，点击"delete"日志删除, 删除日志成功。 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1、datalog->data log management下，选择需要删除日志的设备，点击“delete” 2、后台查看该设备的日志 | 2、该设备的日志被删除，无该设备的日志 | LV1
接入设备数据采集 | AcuRev2100设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case01 | AcuRev2100多回路交流表(all user) Realtime数据采集和展示数据准确(Value)) | TestCase_AcuHMI_001_03_case01 | AcuRev2100多回路交流表(all user) Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为1LN 2、遍历所有通道用户，核对Realtime数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 3、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为2LN 4、遍历所有通道用户，核对Realtime数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 5、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为3LN 6、遍历所有通道用户，核对Realtime数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 7、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为2LL 8、遍历所有通道用户，核对Realtime数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 9、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为Network 10、遍历所有通道用户，核对Realtime数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 | 2、显示一致 4、显示一致 6、显示一致 7、显示一致 8、显示一致 10、显示一致 | LV0 |  |  | 是 | DataCollect | 通过
接入设备数据采集 | AcuRev2100设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case08 | AcuRev2100多回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | TestCase_AcuHMI_001_03_case08 | AcuRev2100多回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为1LN 2、遍历所有通道用户，核对Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 3、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为2LN 4、遍历所有通道用户，核对Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 5、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为3LN 6、遍历所有通道用户，核对Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 7、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为2LL 8、遍历所有通道用户，核对Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 9、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为Network 10、遍历所有通道用户，核对Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 | 2、显示一致 4、显示一致 6、显示一致 7、显示一致 8、显示一致 10、显示一致 | LV1
接入设备数据采集 | AcuRev2100设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case16 | AcuRev2100多回路交流表相电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集和展示数据准确(THD，OTHD，ETHD，CF，KF) | TestCase_AcuHMI_001_03_case16 | AcuRev2100多回路交流表相电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集和展示数据准确(THD，OTHD，ETHD，CF，KF) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为1LN 2、遍历所有通道用户，核对电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 3、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为2LN 4、遍历所有通道用户，核对电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 5、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为3LN 6、遍历所有通道用户，核对电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 7、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为2LL 8、遍历所有通道用户，核对电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 9、控制源输出电压和电流数值，设置Wiring of Three-Phase User为Network 10、遍历所有通道用户，核对电压和相电流谐波因素&不平衡因数数据采集是否与AcuRev2100上位机显示一致 | 2、显示一致 4、显示一致 6、显示一致 7、显示一致 8、显示一致 10、显示一致 | LV1
接入设备数据采集 | Acuvim 3设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case27 | Acuvim 3单回路交流表Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | TestCase_AcuHMI_001_03_case27 | Acuvim 3单回路交流表Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源输出电压：120V、电流：5A 2、核对Realtime数据采集是否与Acuvim 3和上位机显示一致 3、控制源输出电压：220V、电流：1A 4、核对Realtime数据采集是否与Acuvim 3和上位机显示一致 | 2、与电表和上位机数据一致 4、同上 | LV0
接入设备数据采集 | Acuvim 3设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case29 | Acuvim 3单回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand，采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | FTS_AcuHMI_001_03_case29 | Acuvim 3单回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand，采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、Acuvim 3电表接入源，读取设备Acuvim 3单回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据 | 1、与电表和上位机数据一致 | LV1
接入设备数据采集 | Acuvim 3设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case30 | Acuvim 3单回路交流表相电压和相电流谐波因素数据采集和展示数据准确(THD，OTHD，ETHD，CF，KF) | FTS_AcuHMI_001_03_case30 | Acuvim 3单回路交流表相电压和相电流谐波因素数据采集和展示数据准确(THD，OTHD，ETHD，CF，KF) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、Acuvim 3电表接入源，读取设备Acuvim 3单回路交流表相电压和相电流谐波因素数据采集和展示数据准确(THD，OTHD，ETHD，CF，KF) | 1、与电表和上位机数据一致
接入设备数据采集 | PXE1和PXE2设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case05 | PXE1和PXE2单回路交流表Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | TestCase_AcuHMI_001_03_case05 | PXE1和PXE2单回路交流表Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源电压和电流数值，查看Realtime数据 2、AcuHMI 的web页面上采集数据是否准确。 3、遍历PXE1和PXE2，重复步骤1-2 | 2、AcuHMI 的web页面上采集数据准确。
接入设备数据采集 | PXE1和PXE2设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case09 | PXE1和PXE2单回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand，采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | TestCase_AcuHMI_001_03_case09 | PXE1和PXE2单回路交流表Engergy(import/export、Quadrant)&Demand，采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源电压和电流数值，查看Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据 2、AcuHMI 的web页面上采集数据是否准确。 | 4、AcuHMI 的web页面上采集Engergy(import和export)&Demand数据(Value)和timestamp、单位)正确。 | LV1
接入设备数据采集 | PXE1和PXE2设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case14 | PXE1和PXE2单回路交流表相电压和相电流Sequence数据采集和展示数据准确(电压零序、正序、负序，电流零序、正序、负序，不平衡因素) | TestCase_AcuHMI_001_03_case14 | PXE1和PXE2单回路交流表相电压和相电流Sequence数据采集和展示数据准确(电压零序、正序、负序，电流零序、正序、负序，不平衡因素) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、修改相电压和相电流Sequence值 2、AcuHMI 的web页面上采集数据是否准确。 | 2、AcuHMI 的web页面上采集相电压和相电流Sequence数据(电压零序、正序、负序，电流零序、正序、负序，不平衡因素)正确。 | LV1
接入设备数据采集 | PXM350设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case31 | PXM350设备Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | TestCase_AcuHMI_001_03_case30 | PXM350设备Realtime数据采集和展示数据准确(Value) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源电压和电流数值，查看Realtime数据 2、AcuHMI 的web页面上采集数据是否准确。 | 2、AcuHMI 的web页面上采集数据准确。 | LV1
接入设备数据采集 | PXM350设备数据采集 | FTS_AcuHMI_001_03_case32 | PXM350设备Engergy(import/export、Quadrant)&Demand，采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | TestCase_AcuHMI_001_03_case31 | PXM350设备Engergy(import/export、Quadrant)&Demand，采集和展示数据准确((Value)、timestamp、单位) | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、控制源电压和电流数值，查看Engergy(import/export、Quadrant)&Demand数据 2、AcuHMI 的web页面上采集数据是否准确。 | 4、AcuHMI 的web页面上采集Engergy(import和export)&Demand数据(Value)和timestamp、单位)正确。 | LV0
接入设备数据采集 | PXB设备数据采集 | FTS_AcuRev4100_WEB2_001_001_001 | AcuRev4100多回路电表接线方式为1 Element 2 Wire,采集数据准确 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_001_001_001 | AcuRev4100多回路电表接线方式为1 Element 2 Wire,采集数据准确 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、AcuRev4100与WB2物理连线正常 | 1.AcuRev4100设置接线方式为1 Element 2 Wire 2.电表接入源，读取设备Real-time数据 3.电表接入源，读取设备Engergy&Demand数据 4.电表接入源，读取设备THD数据 5.电表接入源，读取Harmonic Spectrum数据 6.电表接入源，读取Sequence and Unbalance数据 7.电表接入源，读取Max Demand数据 8.电表接入源，读取Max Min数据 | 2.System下仅Phase A、Average、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 3.System下仅Phase A、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 4.System下仅Phase A、Average列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 5.Harmonic Spectrum Volts图形数据与上位机一致；user channel可选input channel1~24，且每个input channel的Harmonic Spectrum Current图形数据和上位机一致 6.Sequence and Unbalance数据与上位机一致；user channel可选user1~12,且每个user的Sequence and Unbalance数据与上位机一致 7.System下仅Phase A、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 8.MAX/MIN数据、时间信息与上位机一致；input channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据、时间信息和上位机一致 | LV1
接入设备数据采集 | PXB设备数据采集 | FTS_AcuRev4100_WEB2_001_001_002 | AcuRev4100多回路电表接线方式为2 Element 3 1 Phase,采集数据准确 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_001_001_002 | AcuRev4100多回路电表接线方式为2 Element 3 1 Phase,采集数据准确 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、AcuRev4100与WB2物理连线正常 | 1.AcuRev4100设置接线方式为2 Element 3 1 Phase 2.电表接入源，读取设备Real-time数据 3.电表接入源，读取设备Engergy&Demand数据 4.电表接入源，读取设备THD数据 5.电表接入源，读取Harmonic Spectrum数据 6.电表接入源，读取Sequence and Unbalance数据 7.电表接入源，读取Max Demand数据 8.电表接入源，读取Max Min数据 | 2.System下仅Phase A/C、Average、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 3.System下仅Phase A/C、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 4.System下仅Phase A/C、Average列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 5.Harmonic Spectrum Volts图形数据与上位机一致；user channel可选input channel1~24，且每个input channel的Harmonic Spectrum Current图形数据和上位机一致 6.Sequence and Unbalance数据与上位机一致；user channel可选user1~12,且每个user的Sequence and Unbalance数据与上位机一致 7.System下仅Phase A、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12，且每个user数据和上位机一致 8.MAX/MIN数据、时间信息与上位机一致；input channel可选input channel1~24 ，user channel可选user1~12,且每个input/userchannel数据、时间信息和上位机一致 | LV1
接入设备数据采集 | PXB设备数据采集 | FTS_AcuRev4100_WEB2_001_001_003 | AcuRev4100多回路电表接线方式为2 Element 3 Delta,采集数据准确 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_001_001_003 | AcuRev4100多回路电表接线方式为2 Element 3 Delta,采集数据准确 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、AcuRev4100与WB2物理连线正常 | 1.AcuRev4100设置接线方式为2 Element 3 Delta 2.电表接入源，读取设备Real-time数据 3.电表接入源，读取设备Engergy&Demand数据 4.电表接入源，读取设备THD数据 5.电表接入源，读取Harmonic Spectrum数据 6.电表接入源，读取Sequence and Unbalance数据 7.电表接入源，读取Max Demand数据 8.电表接入源，读取Max Min数据 | 2.System下仅Phase A/B/C、Average、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 3.System下仅System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 4.System下仅Average列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 5.Harmonic Spectrum Volts图形数据与上位机一致；user channel可选input channel1~24，且每个input channel的Harmonic Spectrum Current图形数据和上位机一致 6.Sequence and Unbalance数据与上位机一致；user channel可选user1~12,且每个user的Sequence and Unbalance数据与上位机一致 7.System下仅System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12，且每个user数据和上位机一致 8.MAX/MIN数据、时间信息与上位机一致；input channel可选input channel1~24 ，user channel可选user1~12,且每个input/userchannel数据、时间信息和上位机一致 | LV1
接入设备数据采集 | PXB设备数据采集 | FTS_AcuRev4100_WEB2_001_001_004 | AcuRev4100多回路电表接线方式为2 Element 3 Nerwork,采集数据准确 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_001_001_004 | AcuRev4100多回路电表接线方式为2 Element 3 Nerwork,采集数据准确 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、AcuRev4100与WB2物理连线正常 | 1.AcuRev4100设置接线方式为2 Element 3 Nerwork 2.电表接入源，读取设备Real-time数据 3.电表接入源，读取设备Engergy&Demand数据 4.电表接入源，读取设备THD数据 5.电表接入源，读取Harmonic Spectrum数据 6.电表接入源，读取Sequence and Unbalance数据 7.电表接入源，读取Max Demand数据 8.电表接入源，读取Max Min数据 | 2.System下仅Phase A/B/C、Average、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 3.System下仅Phase A/B/C、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 4.System下仅Phase A/B/C、Average列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 5.Harmonic Spectrum Volts图形数据与上位机一致；user channel可选input channel1~24，且每个input channel的Harmonic Spectrum Current图形数据和上位机一致 6.Sequence and Unbalance数据与上位机一致；user channel可选user1~12,且每个user的Sequence and Unbalance数据与上位机一致 7.System下仅Phase A/B/C、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12，且每个user数据和上位机一致 8.MAX/MIN数据、时间信息与上位机一致；input channel可选input channel1~24 ，user channel可选user1~12,且每个input/userchannel数据、时间信息和上位机一致 | LV2
接入设备数据采集 | PXB设备数据采集 | FTS_AcuRev4100_WEB2_001_001_005 | AcuRev4100多回路电表接线方式为3 Element 4 Wire Y,采集数据准确 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_001_001_005 | AcuRev4100多回路电表接线方式为3 Element 4 Wire Y,采集数据准确 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、AcuRev4100与WB2物理连线正常 | 1.AcuRev4100设置接线方式为3 Element 4 Wire Y 2.电表接入源，读取设备Real-time数据 3.电表接入源，读取设备Engergy&Demand数据 4.电表接入源，读取设备THD数据 5.电表接入源，读取Harmonic Spectrum数据 6.电表接入源，读取Sequence and Unbalance数据 7.电表接入源，读取Max Demand数据 8.电表接入源，读取Max Min数据 | 2.System下仅Phase A/B/C、Average、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 3.System下仅Phase A/B/C、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12 ，且每个user数据和上位机一致 4.System下仅Phase A/B/C、Average列有数据，且与上位机一致；user channel可选input channel1~24 ，且每个input channel数据和上位机一致 5.Harmonic Spectrum Volts图形数据与上位机一致；user channel可选input channel1~24，且每个input channel的Harmonic Spectrum Current图形数据和上位机一致 6.Sequence and Unbalance数据与上位机一致；user channel可选user1~12,且每个user的Sequence and Unbalance数据与上位机一致 7.System下仅Phase A/B/C、System列有数据，且与上位机一致；user channel可选user1~12，且每个user数据和上位机一致 8.MAX/MIN数据、时间信息与上位机一致；input channel可选input channel1~24 ，user channel可选user1~12,且每个input/userchannel数据、时间信息和上位机一致 | LV2
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case01 | 查看Official是否只有PXM350，PXE1,PXE2,PXB-M24-XMV-GEN,PXB-M24-XMA-GEN并且显示相应的版本 | TestCase_AcuHMI_008_01_case01_1 | 查看Official是否只有PXM350，PXE1,PXE2,PXB-M24-XMV-GEN,PXB-M24-XMA-GEN并且显示相应的版本 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 | 1.admin用户登录页面 2.查看Official是否只有PXM350，PXE1,PXE2,PXB-M24-XMV-GEN,PXB-M24-XMA-GEN并且显示相应的版本 | 1、Official是否只有PXM350，PXE1,PXE2,PXB-M24-XMV-GEN,PXB-M24-XMA-GEN并且显示相应的版本 | LV1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case02 | Official支持10/20/40/80个模板切换查看 | TestCase_AcuHMI_008_01_case02_2 | Official支持10/20/40/80个模板切换查看 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 | 1.admin用户登录页面 2.切换10/20/40/80个模板，查看页面 | 2.切换页面显示数量，无变化 | LV3 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case03 | 用户自定义添加模板成功后，模板支持在同样模板下创建新模板，修改自定义模板 | TestCase_AcuHMI_008_01_case03_3 | 用户自定义添加模板成功后，模板支持在同样模板下创建新模板 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.在模板列表页面查看创建的模板 3.点击在次模板基础上创建新模板 4.输入参数后创建成功，在模板列表内可以看到创建的模板 | 4.创建的模板可以在模板列表看到 | LV3 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case04 | 用户自定义添加模板成功后，模板修改自定义模板 | TestCase_AcuHMI_008_01_case04_4 | 用户自定义添加模板成功后，模板支持修改模板 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.在模板列表页面查看创建的模板 3.点击修改模板 4.输入参数后创建成功，在模板列表内可以看到创建的模板 5.再次点击修改模板，查看是否上次修改的参数仍然存在 | 4.创建的模板可以在模板列表看到 5.再次修改只有名称不可修改，其他恢复默认为空 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case05 | 用户自定义添加模板成功后，模板删除自定义模板 | TestCase_AcuHMI_008_01_case05_5 | 用户自定义添加模板成功后，模板支持删除 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.点击删除单个模板 3.查看模板是否仍然存在 4.删除全部的模板 5.查看用户自定义模板列表是否为空 | 3.删除后模板不存在 5.模板列表为空 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case06 | 用户自定义添加模板成功后，10/20/40/80个模板切换查看 | TestCase_AcuHMI_008_01_case06_6 | 用户自定义添加模板成功后，10/20/40/80个模板切换查看 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.切换为20/page 3.查看是否页面显示数量为20 4.切换为40/page 5.查看是否页面显示数量为40 6.切换为80/page 7.查看是否页面显示数量为80 | 3.数量为20 5.数量为40 7.数量为80 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case07 | Create from Typical Energy Meter添加模板成功，并且可以看到在设备页面看到设备在线，统计数据与真实表一致 | TestCase_AcuHMI_008_01_case07_7 | Create from Typical Energy Meter添加模板成功，并且可以看到在设备页面看到设备在线，统计数据与真实表一致 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.添加新模板 2.按照真实设备的block,以及地址表还有参数配置单个模板 3.创建新设备，模板选择创建的新模板 4.查看设备状态以及读取的数值是否与真实设备一致 | 2.保存成功，并且可以在用户自定义模板内看到 3.创建成功，并且设备状态在线，采集的数据与上位机一致 | LV1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case08 | Template Name，Version输入框测试 | TestCase_AcuHMI_008_01_case08_8 | Template Name，Version输入框测试 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.点击Template Name输入abcdef，Version输入1.01，Wiring Configuration选择3E4Y 2.Block选择READ_COILS,选择10进制，Start输入20 3.点击save，查看模板是否创建成功，并且地址名称显示与设置一致 4.点击Template Name输入123456，Version输入abcdef，Wiring Configuration选择3E4Y 5.点击Template Name输入!@#$，Version输入!@@$$，Wiring Configuration选择3E4Y | 3.提示保存成功，显示与设置的一致 4.提示报错，无法保存成功（实际可保存） 5.提示报错，无法保存成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case09 | Block输入框测试 | TestCase_AcuHMI_008_01_case09_9 | Block输入框测试 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.Block选择READ_COILS,选择10进制，Start输入20 2.点击保存block，提示保存成功 3..Block选择READ_COILS,选择16进制，Start输入abcdef 4.点击保存，提示失败 5.Block选择READ_COILS,选择16进制，Start输入@#￥% 6.点击保存，提示失败 | 2.提示保存成功，显示与设置的一致 4.提示报错，无法保存成功 6.提示报错，无法保存成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case10 | Create from Typical Energy Meter切换不同的接线方式，查看是否与模板需要显示的参数一致 | TestCase_AcuHMI_008_01_case10_10 | Create from Typical Energy Meter切换不同的接线方式，查看是否与模板需要显示的参数一致 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.点击Template Name输入abcdef，Version输入1.01，Wiring Configuration选择3E4Y 2.Block选择READ_COILS,选择10进制，Start输入20 3.点击save，查看模板是否创建成功，并且地址名称显示与设置一致 4.查看Parameter Table是否与模板的参数一致 5.切换不同的接线方式，查看是否与模板内一致 | 3.提示保存成功，显示与设置的一致 4.与模板参数一致 5.不同的接线方式与模板参数一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case11 | Function Code下拉选择不同的code,Start Address输入不同的值，count输入不同的参数值，点击save，提示保存成功 | TestCase_AcuHMI_008_01_case11_11 | Function Code下拉选择不同的code,Start Address输入不同的值，count输入不同的参数值，点击save，提示保存成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.Block选择READ_COILS,选择10进制，Start输入20 2.点击保存block，提示保存成功 3..Block选择不同的功能码，输入不同的数字 4.点击保存成功，显示与设置的地址一致 | 2.提示保存成功，显示与设置的一致 4.不同的功能码保存一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case12 | Block Table创建多个模板，切换显示数量，查看是否显示符合预期 | TestCase_AcuHMI_008_01_case12_12 | Block Table创建多个模板，切换显示数量，查看是否显示符合预期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.切换为20/page 3.查看是否页面显示数量为20 4.切换为40/page 5.查看是否页面显示数量为40 6.切换为80/page 7.查看是否页面显示数量为80 | 3.数量为20 5.数量为40 7.数量为80 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case13 | 编辑模板参数 | TestCase_AcuHMI_008_01_case13_13 | 编辑模板参数 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.查看Parameter Table，点击编辑按钮 3.block选择已创建完成的模板 4.Address Format选择10进制，地址输入1000 5.Multiplier输入10，Format选择16unit,Byte Order选择BA 6.点击提交，提示成功，并且修改后会出现删除按钮 | 6.提示成功，删除那妞可以看到 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case14 | 编辑模板参数，Address Format选择不同的进制，保存成功 | TestCase_AcuHMI_008_01_case14_14 | 编辑模板参数，Address Format选择不同的进制，保存成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.查看Parameter Table，点击编辑按钮 3.block选择已创建完成的模板 4.Address Format选择16进制，地址输入1000 5.Multiplier输入10，Format选择16unit,Byte Order选择BA 6.点击提交，提示成功，并且修改后会出现删除按钮 | 6.提示成功，删除那妞可以看到 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×2
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case14 | 编辑模板参数，Multiplier输入框验证，保存成功 | TestCase_AcuHMI_008_01_case14_14 | 编辑模板参数，Multiplier输入框验证，保存成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.查看Parameter Table，点击编辑按钮 3.block选择已创建完成的模板 4.Address Format选择16进制，地址输入1000 5.Multiplier输入0.001，Format选择16unit,Byte Order选择BA 6.点击提交，提示成功，并且修改后会出现删除按钮 7.Multiplier输入0，Format选择16unit,Byte Order选择BA 8.点击提交，提示失败 9.Multiplier输入1001，Format选择16unit,Byte Order选择BA 10.点击提交，提示失败 | 6.提示成功，删除那妞可以看到 8.提示失败 10.提示失败 | LV1 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×2
模板管理 | 模板列表 | FTS_AcuHMI_008_01_case15 | 编辑模板参数，Multiplier输入框验证，保存成功 | TestCase_AcuHMI_008_01_case15_15 | 编辑模板参数，Format选择不同的参数，保存成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.用户自定义添加模板成功后 2.查看Parameter Table，点击编辑按钮 3.block选择已创建完成的模板 4.Address Format选择16进制，地址输入1000 5.Multiplier输入0.001，Format选择16unit,Byte Order选择BA 6.点击提交，提示成功，并且修改后会出现删除按钮 7.Multiplier输入0.001，Format选择32unit,Byte Order选择BA 8.点击提交，提示成功 9.Multiplier输入0.001，Format选择64unit,Byte Order选择BA 10.点击提交，提示成功 | 6.提示成功，删除那妞可以看到 8.提示成功 10.提示成功 | LV0 |  |  | 是 | ui/templates/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
模板管理 | 创建模版 | FTS_AcuHMI_008_01_case16 | 创建设备，选择创建的模板，Modbus可以查看设备的地址表 | TestCase_AcuHMI_008_01_case16_16 | 创建设备，选择创建的模板，Modbus可以查看设备的地址表 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.创建设备，选择创建的设备模板 2.设备显示在线 3.点击Modbus，查看是否可以获取到设备 | 3.设备在线，Modbus可以读取到设备 | LV3
模板管理 | 创建模版 | FTS_AcuHMI_008_01_case17 | 创建设备，选择创建的模板，Modbus Mapping可以查看设备的地址表 | TestCase_AcuHMI_008_01_case17_17 | 创建设备，选择创建的模板，Modbus Mapping可以查看设备的地址表 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.创建设备，选择创建的设备模板 2.设备显示在线 3.点击Modbus，查看是否可以获取到设备 4.点击Device list，选择创建的设备 5.点击Modbus Mapping选择创建的设备，配置地址表，并且配置后使用工具可以读取到设备的参数以及地址表 | 3.设备在线，Modbus Mapping可以设置设备的地址，使用工具可以读取到地址表 | LV3
模板管理 | 创建模版 | FTS_AcuHMI_008_01_case18 | 创建设备，选择创建的模板，Modbus Mapping可以查看设备的地址表 | TestCase_AcuHMI_008_01_case18_18 | 创建设备，选择创建的模板，Modbus Mapping可以查看设备的地址表 | 1、 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.创建设备，选择创建的设备模板 2.设备显示在线 3.点击Modbus，查看是否可以获取到设备 4.点击Device list，选择创建的设备 5.点击Modbus Mapping选择创建的设备，配置地址表，并且配置后使用工具可以读取到设备的参数以及地址表 | 3.设备在线，Modbus Mapping可以设置设备的地址，使用工具可以读取到地址表 | LV3
模板管理 | 创建模版 | FTS_AcuHMI_008_01_case18 | 创建设备，data log功能可以选择到设备以及推送数据 | TestCase_AcuHMI_008_01_case18_18 | 创建设备，data log功能可以选择到设备以及推送数据 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.创建设备，选择创建的设备模板 2.设备显示在线 3.点击data log可以选择到设备，并且可以推送数据 | 3.设备在线，data log可以推送设备 | LV3
模板管理 | 创建模版 | FTS_AcuHMI_008_01_case19 | 创建设备，Alarm功能可以创建并且触发 | TestCase_AcuHMI_008_01_case19_19 | 创建设备，Alarm功能可以创建并且触发 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、模板管理界面 3.页面存在80个自定义模板 | 1.创建设备，选择创建的设备模板 2.设备显示在线 3.点击设备，创建告警，并且触发告警，在告警页面可以查看到配置的告警 | 3.设备在线，alram可以配置并且触发 | LV1
软件升级 | 本地升级验证 | FTS_AcuHMI_006_03_case01 | 验证手动更新固件功能 | TestCase_AcuHMI_006_03_case01 | 手动选择新固件，进行固件更新 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、本地有可用的新固件版本 | 1.记录系统配置信息 2、Firmware Update->Manual Update Firmware Update File选择Browse上传升级文件 3.选择Upload 4、点击update 5、查看系统配置信息 | 3.上传成功 4、HMI显示正在升级中，最终升级成功 5、系统配置信息与步骤1一致 | LV3
软件升级 | 本地升级验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_006_03_case01_01 | 升级过程中断电，重新上电查看系统运行状况 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2、本地有可用的新固件版本 | 1、查看当前系统版本 2、进行系统升级，升级过程中对设备下电 3、上电查看系统版本 | 3、系统版本为步骤1查看的系统版本 | LV4
软件升级 | 本地升级验证 | FTS_AcuHMI_006_03_case02 | 验证多次手动更新固件功能 | TestCase_AcuHMI_006_03_case02 | 连续10次手动选择新固件，进行固件更新 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1、手动选择新固件，从之前旧版本更新至新版本 2、重复步骤1，9次 | 1、升级成功，配置未发生丢失 2、均更新成功，配置未发生丢失 | LV3
设备供电 | 设备供电 | FTS_AcuHMI_010_01_case01 | 验证设备供电9~36V工作状态，功耗典型小于2W，可接受小于6W | TestCase_AcuHMI_010_01_case01 | 设备供电使用9、18、27、36V，功耗均小于2W，可接受6W | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 3、设置采集数据频率与日志推送频率最快 | 1、分别设备供电使用9、18、27、32V 2、分别设备供电使用8、37V | 1、功耗均小于2W，可接受6W 2、设备未发生异常 | LV1
设备供电 | 设备供电 | FTS_AcuHMI_010_01_case02 | 验证设备突然断电，设备不得损坏或工作异常 | TestCase_AcuHMI_010_01_case02 | 设备突然断电，重新上电后，服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、设备断电，重新上电 | 1、服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | LV1
设备供电 | 设备供电 | FTS_AcuHMI_010_01_case03 | 验证上电启动，设备不得损坏或工作异常 | TestCase_AcuHMI_010_01_case03 | 设备上电后，服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、设备上电 | 1、服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | LV1
设备供电 | 设备供电 | FTS_AcuHMI_010_01_case04 | 验证缓慢上电/下电，设备工作正常 | TestCase_AcuHMI_010_01_case04 | 设备缓慢上电后，服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、设备缓慢上电 | 1、服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | LV0
设备供电 | 设备供电 | FTS_AcuHMI_010_01_case05 | 验证电源反接10秒，设备不损坏 | TestCase_AcuHMI_010_01_case05 | 电源反接10秒，设备上电后，服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、设备电源反接10秒，重新正向上电 | 1、服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | LV3
设备供电 | 设备供电 | FTS_AcuHMI_010_01_case06 | 验证电压10ms中断,设备工作正常或断电 | TestCase_AcuHMI_010_01_case06 | 供电电压10ms中断,服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、设备电源中断10ms，重新上电 | 1、服务可正常访问，功能未发生异常，配置未发生丢失 | LV3
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case01 | RTU方式添加接入设备(slaveID:1，Baud Rate:38400，Data Bit:8, Parity:none, Stop Bit:1, Request Timeout: 0.1)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case01 | RTU方式添加接入设备(slaveID:1，Baud Rate:38400，Data Bit:8, Parity:none, Stop Bit:1, Request Timeout: 0.1)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为slaveID:1，Baud Rate:38400，Parity:none 2、通过HMI的Web页面RTU方式添加此设备， 关键参数为slaveID:1，Baud Rate:38400，Data Bit:8, Parity:none, Stop Bit:1, Request Timeout: 0.1 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：RS485， Protocol：Modbus RTU，Serial Number: 添加时候自定义. | LV0
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case02 | RTU方式添加接入设备(slaveID:2，Baud Rate:19200，Data Bit:7, Parity:odd, Stop Bit:2, Request Timeout: 0.5)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case02 | RTU方式添加接入设备(slaveID:2，Baud Rate:19200，Data Bit:7, Parity:odd, Stop Bit:2, Request Timeout: 0.5)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为slaveID:2，Baud Rate:19200，Parity:odd 2、通过HMI的Web页面RTU方式添加此设备， 关键参数为slaveID:2，Baud Rate:19200，Data Bit:7, Parity:odd, Stop Bit:2, Request Timeout: 0.5 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：RS485， Protocol：Modbus RTU，Serial Number: 添加时候自定义. | LV1
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case03 | RTU方式添加接入设备(slaveID:246，Baud Rate:9600，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 5)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case03 | RTU方式添加接入设备(slaveID:246，Baud Rate:9600，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 5)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为slaveID:246，Baud Rate:9600，Parity:Even 2、通过HMI的Web页面RTU方式添加此设备， 关键参数为slaveID:246，Baud Rate:9600，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 5 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：RS485， Protocol：Modbus RTU，Serial Number: 添加时候自定义. | LV2
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case04 | RTU方式添加接入设备(slaveID:10，Baud Rate:57600&115200，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 2)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case04 | RTU方式添加接入设备(slaveID:10，Baud Rate:57600&115200，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 2)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为slaveID:10，Baud Rate:57600，Parity:Even 2、通过HMI的Web页面RTU方式添加此设备， 关键参数为slaveID:10，Baud Rate:57600，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 2 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 4、修改接入设备通信参数配置为Baud Rate:115200 5、修改HMI的Web页面RTU方式添加此设备参数Baud Rate:115200 6、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：RS485， Protocol：Modbus RTU，Serial Number: 添加时候自定义. 6、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：RS485， Protocol：Modbus RTU，Serial Number: 添加时候自定义. | LV2
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case05 | 添加接入设备时，“Request Timeout”设置0.01或5.1，无法保存 | TestCase_AcuHMI_001_01_case05 | 添加接入设备时，“Request Timeout”设置0.01或5.1，无法保存 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为slaveID:10，Baud Rate:57600，Parity:Even 2、通过HMI的Web页面RTU方式添加此设备， 关键参数为slaveID:10，Baud Rate:57600，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 0.001 3、检查保存是否成功。 4、通过HMI的Web页面RTU方式添加此设备， 关键参数为slaveID:10，Baud Rate:57600，Data Bit:7, Parity:Even, Stop Bit:2, Request Timeout: 5.1 5、检查保存是否成功。 | 3、配置信息保存失败。 5、配置信息保存失败。 | LV2 |  |  | 是 | ui/physicaldevices/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case06 | 添加接入设备时，“Serial Number”设置超过20个字符或者“Device Name”超过40个字符，无法保存 | TestCase_AcuHMI_001_01_case06 | 添加接入设备时，“Serial Number”设置超过40个字符或者“Device Name”超过40个字符，无法保存---特殊字符 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为slaveID:10，Baud Rate:57600，Parity:Even 2、配置信息中"Serial Number"为QWEqwe12340123456789qwertyuiopQWERTYUIOP“Device Name"为"0123456789QWERTYUIOPqwertyuiop _____"，保存配置 3、配置信息中"Serial Number"为QWEqwe12340123456789qwertyuiopQWERTYUIO0，“Device Name"为"0123456789QWERTYUIOPqwertyuiop _____ "，保存配置 4、配置信息中"Serial Number"为QWEqwe12340123456789qwertyuiop!@#$%^&*()“Device Name"为"0123456789QWERTYUIOPqwertyuiop _____"，保存配置 5、配置信息中"Serial Number"为QWEqwe12340123456789qwertyuiopQWERTYUIOP“Device Name"为"0123456789QWERTYUIOP!@#$%^&*() _____"，保存配置 | 2、保存配置失败。 3、保存配置失败，错误提示Serial Number、Device Name长度超过40 4、保存配置失败，错误提示Serial Number不允许包含特殊字符 5、保存配置失败，错误提示Device Name不允许包含除空格和下划线之外的特殊字符 | LV2 |  |  | 是 | ui/physicaldevices/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case07 | TCP方式添加接入设备(IP:设备IP，Port: 502，slaveID:1, Request Timeout: 3)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case07 | TCP方式添加接入设备(IP: 设备IP，Port: 502，slaveID:1, Request Timeout: 3)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为IP: 设备IP，Port: 502，slaveID:1 2、通过HMI的Web页面TCP方式添加此设备， 关键参数为IP: 设备IP，Port: 502，slaveID:1, Request Timeout: 3 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：Ethernet， Protocol：Modbus TCP，Serial Number: 添加时候自定义. | LV2
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case08 | TCP方式添加接入设备(IP:设备IP，Port: 1000，slaveID:2, Request Timeout: 0.1)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case08 | TCP方式添加接入设备(IP:设备IP，Port:1000，slaveID:2, Request Timeout: 0.1)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为IP: 设备IP，Port: 001，slaveID:2 2、通过HMI的Web页面TCP方式添加此设备， 关键参数为IP: 设备IP，Port: 001，slaveID:2, Request Timeout: 0.1 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：Ethernet， Protocol：Modbus TCP，Serial Number: 添加时候自定义. | LV2
设备管理 | 添加设备 | FTS_AcuHMI_001_01_case13 | 最多添加32个设备，添加设备成功， 当添加第33个设备时候，添加失败 | TestCase_AcuHMI_001_01_case13 | 最多添加32个设备，添加设备成功， 当添加第33个设备时候，添加失败 | 1、ACuHMI上电 | 1、通过AcuHMI的web界面添设备32个成功 2、当添加33设备时候，Web界面是否提示配置无法保存， 并提示添加设备失败 | 2、当添加33设备时候，Web界面提示配置无法保存， 并提示添加设备失败 | LV2
设备管理 | 设备删除 | FTS_AcuHMI_001_01_case09 | TCP方式添加接入设备(IP:设备IP，Port: 65535，slaveID:246, Request Timeout: 5)，设备接入正常 | TestCase_AcuHMI_001_01_case09 | TCP方式添加接入设备(IP:设备IP，Port: 65535，slaveID:246, Request Timeout: 5)，设备接入正常 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、接入设备通信参数配置为IP: 设备IP，Port: 2000，slaveID:246 2、通过HMI的Web页面TCP方式添加此设备， 关键参数为IP: 设备IP，Port:2000，slaveID:246, Request Timeout: 5 3、HMI的Web页面检查设备是否添加成功，且设备列表界面设备信息正常 | 3、HMI的Web页面设备添加成功，且设备列表界面设备信息正常， 详细如下:Status:On Interface：Ethernet， Protocol：Modbus TCP，Serial Number: 添加时候自定义. | LV2
设备管理 | 设备删除 | FTS_AcuHMI_001_01_case10 | 设备手动删除TCP方式添加接入设备， 删除成功 | TestCase_AcuHMI_001_01_case10 | 设备手动删除TCP方式添加接入设备， 删除成功 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、已通过TCP方式添加设备A 2、通过页面删除设别A 3、HMI的Web页面检查设备是否被删除成功。 | 3、HMI的Web页面检查设备A被删除成功。 | LV0 |  |  | 是 | ui/physicaldevices/devicedelete | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备管理 | 设备删除 | FTS_AcuHMI_001_01_case11 | 设备手动删除RTU方式添加接入设备， 删除成功 | TestCase_AcuHMI_001_01_case11 | 设备手动删除RTU方式添加接入设备， 删除成功 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、已通过RTU方式添加设备A 2、通过页面删除设别A 3、HMI的Web页面检查设备是否被删除成功。 | 3、HMI的Web页面设备被A删除成功。 | LV1 |  |  | 是 | ui/physicaldevices/devicedelete | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备管理 | 设备删除 | FTS_AcuHMI_001_01_case12 | Download接入设备列表成功， 设备列表数据准确 | TestCase_AcuHMI_001_01_case12 | Download接入设备列表成功， 设备列表数据准确 | 1、接入设备支持Modbus RTU/TCP 2、接入设备与ACuHMI物理连线正常 | 1、已通过RTU方式添加设备A 2、通过页面删除设别A 3、HMI的Web页面检查设备是否被删除成功。 | 3、HMI的Web页面设备被A删除成功。 | LV3 |  |  | 是 | ui/physicaldevices/devicedelete | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case028 | 修改接入设备SN，检查Alarm log和Alarm Config | TestCase_AcuHMI_011_01_case028 | 修改接入设备SN，检查Alarm log和Alarm Config | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 3.已开启告警邮件通知功能 | 1.接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备生成Alarm log,并记录当前日志信息 2.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 3.查看左侧导航栏和设备详情页面的Alarm Logs信息 4.Alarm Config页面查看告警配置 5.查看Dashboard页面信息 6.Alarm Config页面添加新的告警规则，并生成新的Alarm Logs 7.查看左侧导航栏和设备详情页面的Alarm Logs信息 8.查看告警邮件内容 9.重复步骤1-8，遍历接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备 | 2.SN可编辑，并修改成功 3.历史Alarm log未清除，Serial Number显示修改后的SN 4.历史Alarm Config未清除 5.Dashboard页面显示设备的新SN 6.告警配置添加成功，可生成新的Alarm logs 7.历史和新生成的Alarm logs信息都显示修改后的SN 8.告警信息正确，Serial Number显示修改后的SN 9.预期同上1-8
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case029 | 修改接入设备SN，检查Trendlog | TestCase_AcuHMI_011_01_case029 | 修改接入设备SN，检查Trendlog | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备生成Tren log(Real time和Energy log)，并记录当前日志信息 2..Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 3.设备详情页面查看Tren log(Real time和Energy log)信息 4.继续采集设备数据10min 5.设备详情页面查看Tren log(Real time和Energy log)信息 6.重复步骤1-5，遍历接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备 | 2.SN可编辑，并修改成功 3.历史Trend log未清除 4.采集任务正常运行 5.生成新的Trend log 6.预期同上1-5 | [6 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case030 | 修改接入设备SN，检查Data log信息和相关配置 | TestCase_AcuHMI_011_01_case030 | 修改接入设备SN，检查Data log信息和相关配置 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.开启Data Loggers1/2/3/Data Logger Rapid推送功能，并在FTP/SFTP/HTTP服务器已上传设备数据文件，记录当前文件名称 2.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 3.Data Loggers1/2/3/Data Logger Rapid页面查看已修改SN的设备信息 4.查看Post Channels配置信息 5.Data Log Managemen_Download Log页面查看Device下拉框选项，选择修改SN后的设备，点击Download 6.Data Log Managemen_Delete Log页面查看Device下拉框选项，选择修改SN后的设备，点击Delete 7.Post Historical Data页面查看Device下拉框选项，并选择修改SN后的设备手动推送数据分别到FTP/SFTP/HTTP服务器，并检查服务器上的数据内容和文件名称 8.Data Loggers1/2/3/Data Logger Rapid继续推送数据到FTP/SFTP/HTTP服务器，并检查服务器上的数据内容和文件名称 9.Physical Devices页面点击已修改SN的设备->Data log页面查看设备信息显示，并选择设备下载Data log 10.重复步骤1-8，遍历接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备 | 2.SN可编辑，并修改成功 3.显示修改后的SN 4.Post Channels配置信息未清除 5.Data Log Managemen_Download Log_Device下拉展示修改后SN 6.Data Log Managemen_Delete Log_Device下拉展示修改后SN 7.下拉展示修改后SN,推送数据成功、数据内容正确、文件名称显示修改后的SN 8.推送数据成功、数据内容正确、文件名称显示修改后的SN 9.下载数据内容正确、文件名称显示修改后的SN 10.预期同上1-9 | [6 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case031 | 修改接入设备SN，验证PQ&Waveform是否能正常采集 | TestCase_AcuHMI_011_01_case031 | 修改接入设备SN，验证PQ&Waveform是否能正常采集 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.接入的PEX2/PXB设备生成PQ&Waveform数据，并记录当前数据信息 2.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 3.设备详情页面查看修改SN后的PQ&Waveform数据 4.生成新的PQ&Waveform数据，等待一个采集周期 5.设备详情页面查看修改SN后的PQ&Waveform数据 | 3.PQ&Waveform历史数据未清除，显示正确 4 .数据采集任务正常进行 5.新生成的PQ&Waveform数据采集成功 | [6 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case032 | 修改接入设备SN，验证Parameters Mapping功能和配置 | TestCase_AcuHMI_011_01_case032 | 修改接入设备SN，验证Parameters Mapping功能和配置 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.Protocols页面开启Modbus和Parameters Mapping功能 2.选择接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备上报数据 3.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 4.Modbus->Device List页面查看设备列表信息 5.Parameters Mapping页面查看设备列表信息和配置信息 6.查看数据业务是否正常运行 | 2.数据上传成功 4.设备列表显示修改后的SN 5.设备列表显示修改后的SN，配置未丢失 6.数据业务正常 | [6 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case033 | 修改接入设备SN，验证Pass Through功能和配置 | TestCase_AcuHMI_011_01_case033 | 修改接入设备SN，验证Pass Through功能和配置 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.Protocols页面开启Modbus和Pass Through功能 2.选择接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备上报数据 3.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 4.Modbus->Device List页面查看设备列表信息 5Pass Through页面查看设备列表信息和配置信息 6.查看数据业务是否正常运行 | 2.数据上传成功 4.设备列表显示修改后的SN 5.设备列表显示修改后的SN，配置未丢失 6.数据业务正常 | LV4 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case034 | 修改接入设备SN，验证Device Mirror功能和配置 | TestCase_AcuHMI_011_01_case034 | 修改接入设备SN，验证Device Mirror功能和配置 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.Protocols页面开启Modbus和Device Mirror功能 2.选择接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备上报数据 3.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 4.Modbus->Device List页面查看设备列表信息 5.Device Mirror页面查看设备列表信息 6.查看数据业务是否正常运行 | 2.数据上传成功 4.设备列表显示修改后的SN 5.设备列表显示修改后的SN，配置未丢失 6.数据业务正常 | LV4 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case035 | 修改接入设备SN，验证虚拟设备和配置信息 | TestCase_AcuHMI_011_01_case035 | 修改接入设备SN，验证虚拟设备和配置信息 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.使用接入的PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备Energy和Demand参数创建虚拟设备，并开启Datalog、mobuds mapping、Device Mirror数据业务 2.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 3.Virtual Meter页面查看参数值 4.检查Calculated Meter Formula规则 5.查看Datalog、mobuds mapping、Device Mirror页面虚拟设备相关信息显示 6.验证Datalog、mobuds mapping、Device Mirror数据业务是否正常 | 3.参数值显示正常 4.规则未丢失，显示修改后的SN 5.设备SN显示修改后的 6.数据业务正常运行，上报参数正确 | LV4 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case036 | 修改接入设备SN，重启设备 | TestCase_AcuHMI_011_01_case036 | 修改接入设备SN，重启设备 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 | 1.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备为新的SN，点击保存 2.重启设备，检查SN相关的所有页面配置 | 2.设备重启成功，相关配置信息的SN显示修改后的 | LV4 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case037 | 从v1.01p35版本升级到v1.02p03,修改接入设备模版 | TestCase_AcuHMI_011_01_case037 | 从v1.01p35版本升级到v1.02p03,修改接入设备模版 | 1、PX-EMD-G当前版本为v1.01p35 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 3、存在Alarm log/trend log/pq&waveform/data log数据 | 1.从v1.01p35版本本地升级到v1.02p03 2.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备Template为新的offical模版 3.查看Alarm log/trend log/pq&waveform/data log历史数据 4.切换模版后，设备运行一段时间 5.验证Alarm log/trend log/pq&waveform/data log相关功能 6.验证mobuds mapping、pass through、Device Mirror 7.重复步骤1-6，遍历已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备 | 2.修改成功，提示“Changing the Serial Number or Template will delete related configurations and device data and may affect Virtual Devices. Please export related data and verify Virtual Device configurations before proceeding.” 3.设备相关的配置和数据均被删除 4.设备正常运行 5.Alarm log/trend log/pq&waveform/data log相关功能正常 6.modbus功能正常 7.预期同上1-6 | LV4 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备管理 | 设备编辑 | FTS_AcuHMI_011_01_case038 | 修改接入设备模版为自定义模版 | TestCase_AcuHMI_011_01_case038 | 修改接入设备模版为自定义模版 | 1、AcuHMI上电 2、已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备并在线 3.存在Alarm log/trend log/pq&waveform/data log数据 | 1.Template List页面创建4个自定义模版，分别适用于PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备 2.Physical Devices页面点击设备，Settings-Connection页面修改设备Template为自定义模版 3.查看Alarm log/trend log/pq&waveform/data log历史数据 4.切换模版后，设备运行一段时间 5.验证Alarm log/trend log/pq&waveform/data log/AcuCloud相关功能 6.验证mobuds mapping、pass through、Device Mirror 7.重复步骤1-6，遍历已接入PXE1/PEX2/PXM350/PXB设备 | 2.修改成功，提示“Changing the Serial Number or Template will delete related configurations and device data and may affect Virtual Devices. Please export related data and verify Virtual Device configurations before proceeding.” 3.设备相关的配置和数据均被删除 4.设备正常运行 5.Alarm log/trend log/pq&waveform/data log相关功能正常 6.modbus功能正常 7.预期同上1-6 | LV3 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
设备数据协议转换 | AcuCloud | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_005_case05 | acucloud模块，检查字段"Devcies Selection"是否修改为"Devices Selection To Mapping红色星号" | TestCase_AcuRev4100_WEB2_008_005_case05 | acucloud模块，检查字段"Devcies Selection"正确修改为"Devices Selection To Mapping红色星号" | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.AcuCloud服务端启动正常 | 1、acucloud页面，检查Devices Selection To Mapping红色星号 | 1、Devices Selection To Mapping后面加红色星号 用例问题：4/28 Devices Selection To Mapping更改为Devices Selection | LV0 |  |  | 是 | ui/protocols/mqtt | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | AcuCloud | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_005_case03 | 对比推送的数据与设备是否一致，查看推送的数据是否与设备保存的csv数据一致 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_005_006_case03 | 对比推送的数据与设备是否一致，查看推送的数据是否与设备保存的csv数据一致 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.AcuCloud服务端启动正常 | 1.Communications->AcuCloud启用 2.AcuCloud创建设备，AcuCloud Token输入生成的AcuCloud Token 3.选择单一设备推送，查看AcuCloud平台是否可以接收到数据 4.查看设备的数据 | 3.平台可以正常接收到数据 4.平台生成的与设备生成的数据一致 | LV1
设备数据协议转换 | AcuCloud | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_005_case02 | 选取不同的设备推送数据，选择全部的设备推送数据 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_005_006_case02 | 选取不同的设备推送数据，选择全部的设备推送数据 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3、AcuCloud服务端启动正常 | 1.Communications->AcuCloud启用 2.AcuCloud创建设备，AcuCloud Token输入生成的AcuCloud Token 3.选择单一设备推送，查看AcuCloud平台是否可以接收到数据 4.选择全部设备推送，查看AcuCloud平台是否可以接收到数据 | 3.AcuCloud平台可以接收到数据 4.AcuCloud平台可以接收到数据 | LV1
设备数据协议转换 | AcuCloud | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_005_case01 | Token输入正常token，输入不正确的token，点击test acucloud,查看页面提示 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_005_006_case01 | Token输入正常token，输入不正确的token，点击test acucloud,查看页面提示 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 3.AcuCloud服务端启动正常 | 1.Communications->AcuCloud启用 2.AcuCloud创建设备，AcuCloud Token输入生成的AcuCloud Token 3.选择相应设备，遍历Log interval时间下拉框，遍历log file generates intervals时间下拉框 4.查看AcuCloud平台是否可以正常接收到数据 注：Log interval必须小于log file generates intervals | AcuCloud平台可以接收到数据 | LV0
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case01 | 启停与页面入口 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_001_001 | 通过菜单导航进入MQTT配置页 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 查看当前 URL 地址栏内容 5. 查看页面顶部标签栏，记录全部 Tab 名称 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. URL 中包含 mqtt 关键字 5. 页面显示 5 个 Tab：General、User Credential、SSL/TLS、Last Will and Testament、Topic and Parameter Selection | LV0 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case02 | 启停与页面入口 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_001_002 | MQTT首次进入默认Disable状态 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签 5. 查看 Enable 字段当前状态 6. 查看 Broker Address 字段是否可见或可交互 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区 5. Enable 字段默认值为 Disable 6. Broker Address 字段隐藏或置灰，不可编辑 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case03 | 启停与页面入口 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_001_003 | MQTT Enable与Disable切换 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签 5. 将 Enable 字段切换为 Enable 6. 观察 Broker Address 等字段是否展开可见 7. 将 Enable 字段切换回 Disable 8. 观察 Broker Address 等字段状态 9. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区 5. Enable 字段切换为 Enable 6. Broker Address、Client ID、Keep Alive 等字段展开，可见且可编辑 7. Enable 字段切换回 Disable 8. Broker Address 等字段重新隐藏或置灰，不可编辑 9. 页面出现绿色 success toast 提示 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case04 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_001 | Broker Address合法域名保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 在 Broker Address 字段输入 mqtt.accu.com 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面（按 F5 或重新导航到 MQTT 页） 8. 回读 Broker Address 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Broker Address 字段显示输入值 mqtt.accu.com 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 页面重新加载完成 8. 回读值与输入值一致，为 mqtt.accu.com | LV0 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case05 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_002 | Broker Address输入IP地址被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 在 Broker Address 字段输入 192.168.1.100 6. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Broker Address 字段显示输入值 192.168.1.100 6. Save 被阻止或页面显示格式错误提示，不允许保存 IP 格式地址 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case06 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_003 | Broker Address为空被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 清空 Broker Address 字段（确保内容为空） 6. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Broker Address 字段内容已清空 6. Save 被阻止，页面显示必填字段错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case07 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_004 | Broker Address输入纯空格/特殊字符/超长字符串被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 在 Broker Address 字段输入纯空格（如 3 个空格），点击 Save 6. 在 Broker Address 字段输入 !!!@@@，点击 Save 7. 在 Broker Address 字段输入 256 个字符的超长字符串，点击 Save | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Save 被阻止或显示格式错误提示 6. Save 被阻止或显示格式错误提示 7. Save 被阻止或显示格式/长度错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case08 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_005 | Broker Port默认值1883及修改为8883 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 查看 Broker Port 字段当前默认值 6. 将 Broker Port 修改为 8883 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 Broker Port 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Broker Port 默认值为 1883 6. Broker Port 字段显示 8883 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 回读值与输入值一致，为 8883 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case09 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_006 | Broker Port边界值最小值1 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Broker Port 修改为 1 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Broker Port 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Broker Port 字段显示 1 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 1 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case10 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_007 | Broker Port边界值最大值65535 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Broker Port 修改为 65535 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Broker Port 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Broker Port 字段显示 65535 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 65535 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case11 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_008 | Broker Port非法值被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Broker Port 修改为 0，点击 Save 6. 将 Broker Port 修改为 65536，点击 Save 7. 将 Broker Port 修改为 abc，点击 Save | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Save 被阻止，页面显示端口号超出范围错误提示 6. Save 被阻止，页面显示端口号超出范围错误提示 7. Save 被阻止，页面显示非数字输入错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case12 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_009 | Client ID合法值保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 在 Client ID 字段输入 pytest-mqtt-001 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Client ID 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Client ID 字段显示 pytest-mqtt-001 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 pytest-mqtt-001 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case13 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_010 | Client ID为空被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 清空 Client ID 字段（确保内容为空） 6. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Client ID 字段内容已清空 6. Save 被阻止，页面显示必填字段错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case14 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_011 | Keep Alive合法值60保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Keep Alive 字段设为 60 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Keep Alive 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Keep Alive 字段显示 60 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 60 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case15 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_012 | Keep Alive=0被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Keep Alive 字段设为 0 6. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Keep Alive 字段显示 0 6. Save 被阻止，页面显示超出范围错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case16 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_013 | Keep Alive超上限或非数字被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Keep Alive 字段设为 99999，点击 Save 6. 将 Keep Alive 字段设为 abc，点击 Save | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Save 被阻止，页面显示超出范围错误提示 6. Save 被阻止，页面显示非数字输入错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case17 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_014 | Timeout默认值30及修改为60 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 查看 Timeout 字段当前默认值 6. 将 Timeout 修改为 60 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 Timeout 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Timeout 默认值为 30 6. Timeout 字段显示 60 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 回读值与输入值一致，为 60 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case18 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_015 | Timeout非法值被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Timeout 字段设为 0，点击 Save 6. 将 Timeout 字段设为 -1，点击 Save 7. 将 Timeout 字段设为 abc，点击 Save | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Save 被阻止，页面显示超出范围错误提示 6. Save 被阻止，页面显示超出范围或负数错误提示 7. Save 被阻止，页面显示非数字输入错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case19 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_016 | Clean Session选Yes保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Clean Session 选择为 Yes 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后查看 Clean Session 状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Clean Session 切换为 Yes / 选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值为 Yes 或处于选中状态，与保存前一致 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case20 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_017 | Clean Session选No保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Enable 字段切换为 Enable 5. 将 Clean Session 选择为 No 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后查看 Clean Session 状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区，MQTT 已设置为 Enable，配置字段展开可见 5. Clean Session 切换为 No / 未选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值为 No 或处于未选中状态，与保存前一致 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case21 | General参数校验 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_002_018 | General全字段合法配置保存全部回读一致 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签 5. 将 Enable 切换为 Enable 6. 在 Broker Address 字段输入 mqtt.accu.com 7. 将 Broker Port 设置为 1883 8. 在 Client ID 字段输入 pytest-mqtt-001 9. 将 Keep Alive 设置为 60 10. 将 Timeout 设置为 30 11. 将 Clean Session 选择为 Yes 12. 点击 Save 按钮 13. 刷新页面，逐一回读每个字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 General 配置区 5. Enable 字段显示 Enable，配置字段全部展开 6. Broker Address 显示 mqtt.accu.com 7. Broker Port 显示 1883 8. Client ID 显示 pytest-mqtt-001 9. Keep Alive 显示 60 10. Timeout 显示 30 11. Clean Session 显示 Yes 或选中状态 12. 页面出现绿色 success toast 提示 13. 所有字段回读值与输入值完全一致 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case22 | User Credential配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_003_001 | 匿名连接（空Username/Password）保存成功 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 User Credential 标签 5. 清空 Username 字段（确保为空） 6. 清空 Password 字段（确保为空） 7. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 User Credential 配置区 5. Username 字段内容已清空 6. Password 字段内容已清空 7. 页面出现绿色 success toast 提示，匿名连接配置保存成功 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case23 | User Credential配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_003_002 | 合法Username/Password保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 User Credential 标签 5. 在 Username 字段输入 testuser 6. 在 Password 字段输入 Test@123456 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 Username 和 Password 字段 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 User Credential 配置区 5. Username 字段显示 testuser 6. Password 字段显示掩码（•••••••••••） 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. Username 明文回读正确（testuser）；Password 字段显示掩码，不明文展示 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case24 | User Credential配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_003_003 | Password默认掩码及眼睛图标切换明文 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 User Credential 标签 5. 在 Password 字段输入 Test@123456 6. 查看 Password 字段当前类型（掩码或明文） 7. 点击 Password 字段右侧眼睛图标 8. 再次查看 Password 字段类型 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 User Credential 配置区 5. Password 字段以掩码方式显示（password 类型） 6. 字段当前为掩码（•••••••••••） 7. 点击眼睛图标，字段切换为明文显示（text 类型） 8. 再次点击后可切换回掩码；或保持明文，视产品实现为准 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case25 | User Credential配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_003_004 | Username含特殊字符@保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 User Credential 标签 5. 在 Username 字段输入 user@domain.com 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Username 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 User Credential 配置区 5. Username 字段显示 user@domain.com 6. 若规格支持：页面出现绿色 success toast 提示；若规格不支持：Save 被阻止并提示格式错误 7. 若保存成功：回读值与输入值一致（user@domain.com）；若不支持：记录跳过原因 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case26 | SSL/TLS配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_004_001 | SSL默认Disable时证书上传区锁定 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 SSL/TLS 标签 5. 确认 Enable SSL 字段当前状态为 Disable 6. 查看 CA File、Cert File、Key File 三个上传区域的交互状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 SSL/TLS 配置区 5. Enable SSL 字段显示 Disable 6. CA File、Cert File、Key File 三个上传区域处于 disabled 状态或不可见，不可操作 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case27 | SSL/TLS配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_004_002 | SSL Enable后上传区可用Disable后重新锁定 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 SSL/TLS 标签 5. 将 Enable SSL 切换为 Enable 6. 查看 CA File、Cert File、Key File 上传区域状态 7. 将 Enable SSL 切换回 Disable 8. 再次查看三个上传区域状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 SSL/TLS 配置区 5. Enable SSL 切换为 Enable 6. CA File、Cert File、Key File 三个上传区域变为可见且可操作 7. Enable SSL 切换回 Disable 8. 三个上传区域重新锁定（disabled 或不可见） | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case28 | SSL/TLS配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_004_003 | 上传合法CA证书(.crt)保存成功 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已使用 gen_certs.py 生成 CA/Cert/Key 证书文件，存放于测试机本地 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 SSL/TLS 标签 5. 将 Enable SSL 切换为 Enable 6. 在 CA File 上传区域选择本地合法的 ca.crt 文件并上传 7. 点击 Save 按钮 8. 查看页面上已上传 CA 文件的文件名显示 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 SSL/TLS 配置区 5. Enable SSL 切换为 Enable，上传区域变为可操作 6. ca.crt 文件已选中并上传 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 页面显示已上传 CA 文件名（ca.crt） | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case29 | SSL/TLS配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_004_004 | 上传合法Cert File和Key File保存成功 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已使用 gen_certs.py 生成 CA/Cert/Key 证书文件，存放于测试机本地 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 SSL/TLS 标签 5. 将 Enable SSL 切换为 Enable 6. 在 Cert File 上传区域选择本地合法的 client.crt 文件并上传 7. 在 Key File 上传区域选择本地合法的 client.key 文件并上传 8. 点击 Save 按钮 9. 查看页面上已上传 Cert File 和 Key File 的文件名显示 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 SSL/TLS 配置区 5. Enable SSL 切换为 Enable，上传区域变为可操作 6. client.crt 文件已选中并上传 7. client.key 文件已选中并上传 8. 页面出现绿色 success toast 提示 9. 页面同时显示 Cert File（client.crt）和 Key File（client.key）文件名 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case30 | SSL/TLS配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_004_005 | 上传非法格式文件(.txt)被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 SSL/TLS 标签 5. 将 Enable SSL 切换为 Enable 6. 在 CA File 上传区域选择一个 .txt 格式的文件并尝试上传 7. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 SSL/TLS 配置区 5. Enable SSL 切换为 Enable 6. 文件选择后，页面提示格式不支持或上传被拒绝 7. Save 被阻止或显示文件格式错误提示，不允许保存 .txt 格式证书 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case31 | SSL/TLS配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_004_006 | Enable SSL仅上传CA不上传Cert/Key的系统行为 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已使用 gen_certs.py 生成 CA/Cert/Key 证书文件，存放于测试机本地 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 SSL/TLS 标签 5. 将 Enable SSL 切换为 Enable 6. 仅在 CA File 上传区域上传合法的 ca.crt，不上传 Cert File 和 Key File 7. 点击 Save 按钮 8. 记录页面的响应结果（成功或失败提示） | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 SSL/TLS 配置区 5. Enable SSL 切换为 Enable 6. 仅 CA File 已上传，Cert File 和 Key File 为空 7. 若规格支持单 CA 模式：页面出现绿色 success toast 提示 8. 若规格要求三件套：Save 被阻止并提示需上传 Cert File 和 Key File；结果以产品规格为准并记录 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case32 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_001 | LWT默认Disable时Topic/QoS字段隐藏 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 确认 Last Will Enable 字段当前状态为 Disable 6. 查看 Topic 字段的可见和交互状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 字段显示 Disable 6. Topic 字段隐藏或不可见、不可交互 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case33 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_002 | LWT Enable切换后字段展开Disable后重新隐藏 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 将 Last Will Enable 切换为 Enable 6. 查看 Topic、QoS 等字段状态 7. 将 Last Will Enable 切换回 Disable 8. 查看 Topic、QoS 等字段状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 切换为 Enable 6. Topic、QoS 字段展开可见且可编辑 7. Last Will Enable 切换回 Disable 8. Topic、QoS 字段重新隐藏或不可交互 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case34 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_003 | LWT Topic合法值保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 将 Last Will Enable 切换为 Enable 6. 在 Topic 字段输入 acurev4100/lwt 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 Topic 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 切换为 Enable，Topic 字段展开 6. Topic 字段显示 acurev4100/lwt 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 回读值与输入值一致，为 acurev4100/lwt | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case35 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_004 | LWT QoS选Qos 0保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 将 Last Will Enable 切换为 Enable 6. 在 QoS 下拉框中选择 Qos 0 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 QoS 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 切换为 Enable，QoS 字段展开 6. QoS 字段显示 Qos 0 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 回读值与输入值一致，包含 0 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case36 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_005 | LWT QoS选Qos 1保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 将 Last Will Enable 切换为 Enable 6. 在 QoS 下拉框中选择 Qos 1 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 QoS 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 切换为 Enable，QoS 字段展开 6. QoS 字段显示 Qos 1 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 回读值与输入值一致，包含 1 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case37 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_006 | LWT QoS选Qos 2保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 将 Last Will Enable 切换为 Enable 6. 在 QoS 下拉框中选择 Qos 2 7. 点击 Save 按钮 8. 刷新页面后回读 QoS 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 切换为 Enable，QoS 字段展开 6. QoS 字段显示 Qos 2 7. 页面出现绿色 success toast 提示 8. 回读值与输入值一致，包含 2 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case38 | Last Will and Testament配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_005_007 | LWT Enable时Topic为空被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Last Will and Testament 标签 5. 将 Last Will Enable 切换为 Enable 6. 清空 Topic 字段（确保内容为空） 7. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Last Will and Testament 配置区 5. Last Will Enable 切换为 Enable，Topic 字段展开 6. Topic 字段内容已清空 7. Save 被阻止，页面显示 Topic 为必填字段的错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case39 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_001 | Topic Tab显示所有配置字段 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 检查当前页面显示的全部配置字段名称 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. 页面完整显示以下 6 个字段：Base Topic、QoS、Retained、Interval、Payload Format、Devices Selection | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case40 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_002 | Base Topic合法值保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 Base Topic 字段输入 accuenergy/pytest 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Base Topic 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Base Topic 字段显示 accuenergy/pytest 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 accuenergy/pytest | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case41 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_003 | Base Topic为空被拒绝 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 清空 Base Topic 字段（确保内容为空） 6. 点击 Save 按钮 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Base Topic 字段内容已清空 6. Save 被阻止，页面显示必填字段错误提示 | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case42 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_004 | Topic QoS选Qos 0保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 QoS 下拉框中选择 Qos 0 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 QoS 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. QoS 字段显示选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，包含 0 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case43 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_005 | Topic QoS选Qos 1保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 QoS 下拉框中选择 Qos 1 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 QoS 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. QoS 字段显示选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，包含 1 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case44 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_006 | Topic QoS选Qos 2保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 QoS 下拉框中选择 Qos 2 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 QoS 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. QoS 字段显示选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，包含 2 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case45 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_007 | Retained选Yes保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 将 Retained 选择为 Yes 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后查看 Retained 状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Retained 字段切换为选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 Yes | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case46 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_008 | Retained选No保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 将 Retained 选择为 No 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后查看 Retained 状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Retained 字段切换为选中状态 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 No | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case47 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_009 | Interval选10 seconds保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 Interval 下拉框中选择 10 seconds 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Interval 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Interval 字段显示 10 seconds 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 10 seconds | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case48 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_010 | Interval选30 seconds保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 Interval 下拉框中选择 30 seconds 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Interval 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Interval 字段显示 30 seconds 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 30 seconds | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case49 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_011 | Interval选60 seconds保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 Interval 下拉框中选择 60 seconds 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后回读 Interval 字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Interval 字段显示 60 seconds 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 回读值与输入值一致，为 60 seconds | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case50 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_012 | Payload Format遍历所有选项保存回读 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 展开 Payload Format 下拉框，记录所有可选项 6. 依次选择每个 Payload Format 选项，每次选择后点击 Save，再刷新页面回读 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. Payload Format 下拉框展开，显示全部可选格式选项 6. 每个选项保存后：页面出现绿色 success toast 提示；刷新后回读值与选择值一致 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case51 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_013 | Devices Selection勾选设备保存后状态保持 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 Devices Selection 区域勾选至少一个已配置的下挂设备（如 AcuRev-4100） 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后查看 Devices Selection 中已勾选设备的状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. 设备勾选状态更新为已选中 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 刷新后已勾选设备仍处于选中状态，保存成功 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case52 | Topic and Parameter Selection配置 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_006_014 | 取消勾选设备保存后状态清除 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 Topic and Parameter Selection 标签 5. 在 Devices Selection 区域取消勾选已选中的设备 6. 点击 Save 按钮 7. 刷新页面后查看 Devices Selection 中设备的勾选状态 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 成功切换到 Topic and Parameter Selection 配置区 5. 设备勾选状态更新为未选中 6. 页面出现绿色 success toast 提示 7. 刷新后该设备处于未选中状态，取消勾选保存成功 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case53 | 保存与回读 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_007_001 | 全Tab配置保存后刷新全部回读一致 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，配置 Enable=Enable、Broker Address=mqtt.accu.com、Port=1883、Client ID=pytest-mqtt-001、Keep Alive=60、Timeout=30、Clean Session=Yes，点击 Save 5. 点击 User Credential 标签，配置 Username=testuser、Password=Test@123456，点击 Save 6. 点击 Last Will and Testament 标签，配置 LWT Enable=Enable、Topic=acurev4100/lwt、QoS=Qos 0，点击 Save 7. 点击 Topic and Parameter Selection 标签，配置 Base Topic=accuenergy/pytest、QoS=Qos 0、Retained=Yes、Interval=30 seconds，点击 Save 8. 刷新整个页面（F5） 9. 依次切换到各 Tab，逐一核对每个字段回读值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. General 配置保存成功，出现绿色 success toast 5. User Credential 配置保存成功，出现绿色 success toast 6. LWT 配置保存成功，出现绿色 success toast 7. Topic 配置保存成功，出现绿色 success toast 8. 页面重新加载完成 9. 所有 Tab 各字段回读值与保存前输入值完全一致 | LV0 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case54 | 保存与回读 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_007_002 | 未保存修改后切换Tab的行为验证 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，修改 Client ID 字段内容（不点击 Save） 5. 直接点击 User Credential 标签 6. 观察页面行为（是否弹出确认框或直接切换） | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. Client ID 字段内容已修改，处于未保存状态 5. 页面行为视规格实现：弹出确认框提示未保存，或直接切换到新 Tab 6. 若弹出确认框：用户可选择保存或放弃；若直接切换：修改内容丢失；记录实际行为以产品规格为准 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case55 | 保存与回读 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_007_003 | 分Tab分别保存不互相覆盖 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，将 Client ID 修改为 client-A，点击 Save 5. 点击 User Credential 标签，将 Username 修改为 user-B，点击 Save 6. 切换回 General 标签，刷新页面后回读 Client ID 字段 7. 切换到 User Credential 标签，回读 Username 字段 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. General 保存成功，Client ID = client-A 5. User Credential 保存成功，Username = user-B 6. General Tab 中 Client ID 回读仍为 client-A，未被覆盖 7. User Credential Tab 中 Username 回读仍为 user-B，两个 Tab 互不干扰 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case56 | 保存与回读 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_007_004 | 网关重启后MQTT配置持久保留 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker，并完成 MQTT 全参数配置保存 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 完成 General Tab 全字段配置并保存（Enable=Enable、Broker=mqtt.accu.com、Port=1883、Client ID=pytest-persist） 5. 通过管理界面或物理方式重启网关 6. 等待网关重启完成，重新登录 Web 管理界面 7. 进入 MQTT → General Tab，回读各字段值 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 配置保存成功，出现绿色 success toast 5. 网关开始重启 6. 网关重启完成，重新登录成功 7. MQTT 配置完整保留：Enable=Enable、Broker=mqtt.accu.com、Port=1883、Client ID=pytest-persist，与重启前一致 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case57 | Test Connection | TestCase_AcuHMI17_MQTT_008_001 | Test Connection连接合法Broker成功 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，配置 Enable=Enable、Broker Address=<BROKER_HOST>、Port=1883，点击 Save 5. 点击 Test Connection 按钮 6. 等待页面返回连接结果 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 配置保存成功，出现绿色 success toast 5. 页面显示正在连接或 Loading 状态 6. 页面显示连接成功提示（如 Connected 或绿色状态指示） | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case58 | Test Connection | TestCase_AcuHMI17_MQTT_008_002 | Test Connection连接不可达Broker失败 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，配置 Enable=Enable、Broker Address=invalid.broker.nonexistent、Port=1883，点击 Save 5. 点击 Test Connection 按钮 6. 等待页面返回连接结果 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. 配置保存成功，出现绿色 success toast 5. 页面显示正在连接或 Loading 状态 6. 页面显示连接失败或错误提示（如 Connection failed 或红色状态指示） | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case59 | Test Connection | TestCase_AcuHMI17_MQTT_008_003 | 带用户名密码Test Connection认证成功 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，配置 Enable=Enable、Broker Address=<BROKER_HOST>、Port=1883，点击 Save 5. 点击 User Credential 标签，配置 Username=testuser、Password=Test@123456，点击 Save 6. 返回 General 标签，点击 Test Connection 按钮 7. 等待页面返回连接结果 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. General 配置保存成功 5. User Credential 配置保存成功 6. 页面显示正在连接或 Loading 状态 7. 页面显示连接成功提示，认证通过 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case60 | Test Connection | TestCase_AcuHMI17_MQTT_008_004 | Test Connection错误密码认证失败 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 在左侧导航栏依次点击 Settings → Communications → MQTT 4. 点击 General 标签，配置 Enable=Enable、Broker Address=<BROKER_HOST>、Port=1883，点击 Save 5. 点击 User Credential 标签，配置 Username=testuser、Password=WrongPassword，点击 Save 6. 返回 General 标签，点击 Test Connection 按钮 7. 等待页面返回连接结果 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. 成功进入 MQTT 配置页，URL 含 mqtt 4. General 配置保存成功 5. User Credential 配置保存成功 6. 页面显示正在连接或 Loading 状态 7. 页面显示连接失败或认证错误提示（如 Authentication failed） | LV2 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case61 | 数据传输验证 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_009_001 | 设备数据按Interval周期发布到Broker | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 打开浏览器，访问 https://<HMI_IP> 2. 输入用户名和密码，点击 Login 3. 完成 MQTT General 配置（Enable=Enable、Broker=<BROKER_HOST>、Port=1883）并保存 4. 在 Topic and Parameter Selection 中选择 Interval=30 seconds，勾选已接入的下挂设备，点击 Save 5. 在 Broker 端订阅对应 Topic（如 accuenergy/pytest/#） 6. 等待 30 秒，观察 Broker 端收到的消息 | 1. 浏览器成功加载登录页 2. 登录成功，跳转主界面 3. MQTT 配置保存成功 4. Topic 配置保存成功 5. Broker 端订阅成功 6. Broker 端在约 30 秒后收到来自网关发布的设备数据消息，消息内容含设备参数数值 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case62 | 数据传输验证 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_009_002 | JSON Payload格式验证 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置并选择 Payload Format=JSON，保存 2. 在 Broker 端订阅对应 Topic 3. 等待接收消息 4. 检查收到的消息内容格式 | 1. 配置保存成功 2. Broker 端订阅成功 3. 收到来自网关的消息 4. 消息内容为合法 JSON 格式，包含设备 ID、参数名、数值等字段 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case63 | 数据传输验证 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_009_003 | SSL/TLS加密传输验证 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 6. 已在测试机安装 Wireshark 并可抓取与网关之间的 TCP 数据包 | 1. 完成 MQTT General + SSL/TLS 配置（Enable SSL=Enable，上传 CA/Cert/Key），保存 2. 启动 Wireshark，监听测试机与网关之间的网络流量 3. 在 Broker 端订阅对应 Topic 4. 等待接收消息 5. 在 Wireshark 中查看抓包内容 | 1. 配置保存成功 2. Wireshark 开始抓包 3. Broker 端订阅成功 4. Broker 端收到来自网关发布的消息 5. Wireshark 中 MQTT 数据包为 TLS 加密，无法看到明文 Payload 内容 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case64 | 数据传输验证 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_009_004 | LWT遗嘱消息异常断连触发验证 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置，配置 LWT Enable=Enable、LWT Topic=acurev4100/lwt，保存 2. 在 Broker 端订阅 LWT Topic（acurev4100/lwt） 3. 模拟网关异常断开（如强制断电或断网） 4. 观察 Broker 端在 LWT Topic 收到的消息 | 1. 配置保存成功 2. Broker 端订阅 LWT Topic 成功 3. 网关与 Broker 的连接异常中断 4. Broker 端在 LWT Topic 收到遗言消息，内容与配置一致 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case65 | 数据传输验证 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_009_005 | Retained保留消息新客户端订阅立即接收 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置，配置 Retained=Yes，保存 2. 等待网关发布一条消息到 Broker 3. 在 Broker 端新建一个订阅客户端，订阅相同 Topic 4. 观察新客户端收到的消息情况 | 1. 配置保存成功 2. Broker 端记录到网关发布的保留消息 3. 新客户端订阅成功 4. 新客户端立即收到最近一条保留消息，不需要等待下一个 Interval | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case66 | Keep Alive心跳 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_010_001 | Keep Alive心跳包按设定周期发送 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 6. 已在测试机安装 Wireshark 并可抓取与网关之间的 TCP 数据包 | 1. 完成 MQTT 配置（Enable=Enable、Keep Alive=10），保存 2. 启动 Wireshark，监听测试机与网关之间的网络流量 3. 等待至少 15 秒，观察 Wireshark 中的 MQTT 数据包 | 1. 配置保存成功 2. Wireshark 开始抓包 3. Wireshark 中在约每 10 秒出现 MQTT PINGREQ 数据包，Broker 回复 PINGRESP，心跳机制正常工作 | LV3 |  |  | 否，需要手动下电
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case67 | Keep Alive心跳 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_010_002 | Broker无响应超Timeout后网关自动重连 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置（Enable=Enable、Keep Alive=10、Timeout=30），保存并连接到 Broker 2. 在 Broker 端强制停止 MQTT Broker 服务 3. 等待超过 Timeout 时长（30 秒） 4. 重新启动 Broker 服务 5. 观察网关是否自动重新连接到 Broker | 1. 配置保存成功，网关与 Broker 连接正常 2. Broker 服务停止，连接中断 3. 等待超时，网关检测到连接断开 4. Broker 服务恢复 5. 网关自动重新连接到 Broker，数据恢复正常发布 | LV3 |  |  | 否，需要手动下电
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case68 | Keep Alive心跳 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_010_003 | 网络短暂中断恢复后MQTT自动恢复发布 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置并连接到 Broker，确认数据正常发布 2. 在测试机上短暂断开网络连接（约 15 秒后恢复） 3. 网络恢复后，等待约 30 秒 4. 在 Broker 端观察来自网关的消息是否恢复 | 1. 数据正常发布，网关与 Broker 连接正常 2. 网络断开，数据发布中断 3. 网络恢复，网关自动重新连接到 Broker 4. Broker 端在网络恢复后重新收到来自网关的数据消息，发布恢复正常 | LV3 |  |  | 否，需要手动下电
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case69 | Keep Alive心跳 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_010_004 | MQTT长稳运行24小时不断连 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置并连接到 Broker，确认数据正常发布 2. 记录开始时间，持续运行 24 小时 3. 每小时检查一次 Broker 端收到的消息连续性 4. 24 小时后检查网关 MQTT 连接状态 | 1. 数据正常发布 2. 网关持续运行中 3. 每小时 Broker 端均收到来自网关的连续消息，无长时间中断 4. 24 小时后网关 MQTT 连接仍处于正常连接状态，无异常断线或内存泄漏现象 | LV3 |  |  | 否，需要手动下电
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case70 | Retained保留消息 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_011_001 | Retained=Yes时Broker收到带保留标志的消息 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置，配置 Retained=Yes，保存 2. 连接到 Broker，等待网关发布一条消息 3. 在 Broker 管理端查看对应 Topic 的 Retained 消息标志 | 1. 配置保存成功 2. 网关发布消息到 Broker 3. Broker 中该 Topic 的消息带有 Retained=true 标志，Broker 记录为保留消息 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case71 | Retained保留消息 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_011_002 | Retained=No时消息不保留 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置，配置 Retained=No，保存 2. 连接到 Broker，等待网关发布一条消息 3. 在 Broker 管理端查看对应 Topic 的 Retained 消息标志 | 1. 配置保存成功 2. 网关发布消息到 Broker 3. Broker 中该 Topic 的消息不带 Retained 标志，不作为保留消息存储 | LV1 |  |  | 是
设备数据协议转换 | MQTT | FTS_AcuRev4100_WEB2_008_006_case72 | Retained保留消息 | TestCase_AcuHMI17_MQTT_011_003 | Retained切换后新消息立即生效 | 1. AcuHMI-1-7 网关已正常上电 2. 网关 Web 服务正常启动 3. 测试机与网关网络互通（能 ping 通 <HMI_IP>） 4. 使用管理员账户登录（用户名 admin 或 l） 5. 已准备可用的 MQTT Broker（如 Mosquitto），并记录 Broker 地址与端口 | 1. 完成 MQTT 配置，配置 Retained=Yes，保存并确认 Broker 收到保留消息 2. 将 Retained 修改为 No，点击 Save 3. 等待下一条消息发布后，在 Broker 管理端检查新消息的 Retained 标志 | 1. 初始状态：Broker 收到保留消息，Retained=true 2. 配置修改保存成功 3. 新发布的消息不带 Retained 标志（Retained=false），切换立即对新消息生效 | LV3 |  |  | 是
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_001 | v2c port=161 AcuRev1300 下载 MIB 并 SnmpWalk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_001 | v2c port=161 AcuRev1300 下载 MIB 并 SnmpWalk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 配置页面，选择 v2c 模式，Port=161，Read-Only Community=123456789012，Trap 关闭，Report Buffer Size=30，Report Hold Time=0，勾选下挂设备 AcuRev1300，点击保存 2. 从设备下载 MIB 文件并导入 SnmpWalk 工具 3. 使用 v2c（community=123456789012）对 port=161 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. MIB 下载成功 3. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0，可读到 AcuRev1300 数据 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_002 | v2c port=16100 AcuRev1300 SnmpWalk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_002 | v2c port=16100 AcuRev1300 SnmpWalk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v2c 模式，Port=16100，Read-Only Community=123456789012，勾选 AcuRev1300，点击保存 2. 使用 v2c（community=123456789012）对 port=16100 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_003 | v2c port=16159 AcuRev1300 SnmpWalk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_003 | v2c port=16159 AcuRev1300 SnmpWalk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v2c 模式，Port=16159，Read-Only Community=123456789012，勾选 AcuRev1300，点击保存 2. 使用 v2c（community=123456789012）对 port=16159 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_004 | v2c port=16199 AcuRev1300 SnmpWalk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v2c_Port_004 | v2c port=16199 AcuRev1300 SnmpWalk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v2c 模式，Port=16199，Read-Only Community=123456789012，勾选 AcuRev1300，点击保存 2. 使用 v2c（community=123456789012）对 port=16199 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Community_001 | 空 Community 配置后 NMS GET 超时（或 UI 拒绝保存） | Testcase_AcuHMI_SNMP_Community_001 | 空 Community 配置后 NMS GET 超时（或 UI 拒绝保存） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 配置页面，v2c 模式，Port=16199，Read-Only Community 留空，勾选 AcuvimIIR，点击保存 2. 若保存成功，使用 v2c（community=123456789012）对 port=16199 执行 SnmpWalk（超时 30s） | 1. UI 拒绝保存（Community 为必填，表单校验失败）；或允许保存 2. 若已保存，SnmpWalk 无数据返回（OID 数量=0），NMS 无法认证 | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Community_002 | 设备 Community 与 NMS 不一致时 GET 超时 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Community_002 | 设备 Community 与 NMS 不一致时 GET 超时 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v2c 模式，Port=161，设备 Read-Only Community=devicecomm123456，点击保存 2. NMS 使用不同 Community=nmscommunnity1234 对 port=161 执行 SnmpWalk（超时 30s） 3. 恢复设备 Community 为 123456789012 | 1. 配置保存成功 2. Community 不匹配，SnmpWalk 无数据返回（OID 数量=0） 3. 恢复成功，供后续用例使用 | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_PortMismatch_001 | NMS 端口与设备不一致时 GET 超时 | Testcase_AcuHMI_SNMP_PortMismatch_001 | NMS 端口与设备不一致时 GET 超时 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v2c 模式，设备 Port=161，Community=123456789012，勾选 AcuRev4100，点击保存 2. NMS 使用错误端口 port=163 对设备执行 SnmpWalk（超时 30s） | 1. 配置保存成功 2. 端口不匹配，SnmpWalk 无数据返回（OID 数量=0） | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Enable_001 | 关闭 SNMP 后 GET 超时，重新开启后 GET 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Enable_001 | 关闭 SNMP 后 GET 超时，重新开启后 GET 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v2c 模式，Port=161，Community=123456789012，勾选 AcuRev4100，保存后执行 SnmpWalk 确认有数据 2. 关闭 SNMP（取消 Enable 勾选），Port=161，保存后执行 SnmpWalk（超时 30s） 3. 重新开启 SNMP，保存后再次执行 SnmpWalk | 1. 初始 SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 2. 关闭后 SnmpWalk 无数据返回（OID 数量=0） 3. 重开后 SnmpWalk 恢复 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_001 | v3 MD5/authNoPriv port=161 Walk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_001 | v3 MD5/authNoPriv port=161 Walk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v3 模式，Port=161，Username=admin，AuthProtocol=MD5，AuthPassword=12345678，PrivProtocol=NONE PRIV（不加密），勾选 AcuRev1300，点击保存 2. 下载 MIB 文件 3. 使用 v3 MD5/authNoPriv（用户 admin，认证口令 12345678）对 port=161 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. MIB 下载成功 3. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_002 | v3 MD5/DES port=16100 Walk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_002 | v3 MD5/DES port=16100 Walk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v3 模式，Port=16100，Username=admin，AuthProtocol=MD5，AuthPassword=12345678，PrivProtocol=DES，PrivPassword=12345678，勾选 AcuRev1300，点击保存 2. 使用 v3 MD5/DES（认证口令与加密口令均为 12345678）对 port=16100 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_003 | v3 SHA/AES port=16100 Walk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_003 | v3 SHA/AES port=16100 Walk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v3 模式，Port=16100，Username=admin，AuthProtocol=SHA，AuthPassword=12345678，PrivProtocol=AES，PrivPassword=12345678，勾选 AcuRev1300，点击保存 2. 使用 v3 SHA/AES（认证口令与加密口令均为 12345678）对 port=16100 执行 SnmpWalk | 1. 配置保存成功 2. SnmpWalk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_004 | v3 MD5/AES port=16100 Walk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_004 | v3 MD5/AES port=16100 Walk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v3 模式，Port=16100，AuthProtocol=MD5，AuthPassword=12345678，PrivProtocol=AES，PrivPassword=12345678，勾选 AcuRev1300，保存 2. 使用 v3 MD5/AES128 执行 SnmpWalk（port=16100） | 1. 保存成功 2. Walk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_005 | v3 SHA/DES port=16100 Walk 成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_005 | v3 SHA/DES port=16100 Walk 成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 v3 模式，Port=16100，AuthProtocol=SHA，AuthPassword=12345678，PrivProtocol=DES，PrivPassword=12345678，勾选 AcuRev1300，保存 2. 使用 v3 SHA/DES 执行 SnmpWalk（port=16100） | 1. 保存成功 2. Walk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_006 | v3 凭据不匹配时 NMS GET 超时 | Testcase_AcuHMI_SNMP_v3_Auth_006 | v3 凭据不匹配时 NMS GET 超时 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置设备 v3 SHA/DES port=16100，正确凭据保存 2. 使用错误 AuthPassword=wrongpassword1、PrivPassword=wrongprivpass1 执行 SnmpWalk（超时 30s） | 1. 保存成功 2. Walk 返回 0 OID，凭据不匹配被拒绝 | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Trap_001 | AcuRev4100/AcuIOM 掉电告警 Trap 上报 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Trap_001 | AcuRev4100/AcuIOM 掉电告警 Trap 上报 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 SNMP Trap，Target 指向 NMS IP，Enable Trap，保存 2. 触发 AcuRev4100/AcuIOM 掉电（断开设备电源） 3. 在 NMS 端监听 Trap 消息 | 1. 配置保存成功 2. 设备掉电 3. NMS 收到掉电告警 Trap 消息 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Trap_002 | AcuIOM 通信异常 Trap 上报 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Trap_002 | AcuIOM 通信异常 Trap 上报 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确认 SNMP Trap 已配置并开启 2. 断开 AcuIOM 与 HMI 的通信链路 3. 在 NMS 端监听 Trap 消息 | 1. Trap 配置已生效 2. 通信中断 3. NMS 收到 AcuIOM 通信异常 Trap 消息 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Trap_003 | AcuRev4100 设备告警 Trap 上报 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Trap_003 | AcuRev4100 设备告警 Trap 上报 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确认 SNMP Trap 已配置并开启 2. 触发 AcuRev4100 设备告警（如过流/过压） 3. 在 NMS 端监听 Trap 消息 | 1. Trap 配置已生效 2. 告警触发 3. NMS 收到 AcuRev4100 设备告警 Trap 消息 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Trap_004 | 关闭 Trap 后不上报告警消息 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Trap_004 | 关闭 Trap 后不上报告警消息 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 关闭 SNMP Trap（Trap Enable=false），保存 2. 触发设备告警 3. 在 NMS 端监听 Trap 消息（等待 60s） | 1. 保存成功 2. 告警触发 3. NMS 未收到任何 Trap 消息 | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Trap_005 | Report Buffer Size=30 时 Trap 缓存行为验证 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Trap_005 | Report Buffer Size=30 时 Trap 缓存行为验证 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Report Buffer Size=30，保存 2. 在 NMS 离线状态下连续触发超过 30 条告警 3. NMS 重新上线，观察 Trap 接收情况 | 1. 保存成功 2. HMI 缓存最多 30 条 Trap 消息 3. NMS 上线后收到缓存的 Trap，超出 30 条的最早消息被丢弃 | LV3 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_BufferSize_001 | Report Buffer Size 边界值验证 | Testcase_AcuHMI_SNMP_BufferSize_001 | Report Buffer Size 边界值验证 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 配置页面 2. 分别输入 Buffer Size=0、30，各点击保存 3. 输入 Buffer Size=31，点击保存 | 2. Buffer Size=0 和 30 均保存成功 3. Buffer Size=31 保存失败，提示超出范围 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_HoldTime_001 | Report Hold Time 边界值验证 | Testcase_AcuHMI_SNMP_HoldTime_001 | Report Hold Time 边界值验证 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 配置页面 2. 分别输入 Hold Time=0、300，各点击保存 3. 输入 Hold Time=301，点击保存 | 2. Hold Time=0 和 300 均保存成功 3. Hold Time=301 保存失败，提示超出范围 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_PortBoundary_001 | 非法 SNMP 端口值保存失败 | Testcase_AcuHMI_SNMP_PortBoundary_001 | 非法 SNMP 端口值保存失败 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 配置页面 2. 分别输入 Port=160、16200、-161、A、@，各点击一次保存 | 2. 五种非法端口值均保存失败，页面提示端口号非法 | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_TrapTarget_001 | 非法 Trap Target 地址保存失败 | Testcase_AcuHMI_SNMP_TrapTarget_001 | 非法 Trap Target 地址保存失败 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 SNMP 配置页面，开启 Trap 2. 分别输入 Trap Target=192.168.2.a、255.255.255.256、192.168.2.，各点击一次保存 | 2. 三种非法 IP 均保存失败，页面提示 Trap Target 地址非法 | LV2 |  |  | 是 | SNMP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Persistence_001 | 重启设备后 SNMP 配置不丢失 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Persistence_001 | 重启设备后 SNMP 配置不丢失 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 SNMP v2c port=161，Community=123456789012，勾选 AcuRev1300，保存 2. 重启 HMI 设备 3. 重启完成后进入 SNMP 配置页面查看 4. 执行 SnmpWalk 验证数据可读 | 1. 保存成功 2. 设备正常重启 3. 版本/端口/Community/设备勾选与重启前完全一致 4. Walk 返回 OID 数量 > 0 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Persistence_002 | 网络异常恢复后 NMS 可重新请求成功 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Persistence_002 | 网络异常恢复后 NMS 可重新请求成功 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 SNMP v2c，执行 SnmpWalk 确认正常 2. 断开 HMI 网络连接（拔网线）30s 3. 恢复网络连接 4. 再次执行 SnmpWalk | 1. Walk 返回 OID 数量 > 0 2. 网络中断 3. 网络恢复 4. Walk 返回 OID 数量 > 0，与中断前一致 | LV3 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_AcuRev4100_001 | AcuRev4100 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_AcuRev4100_001 | AcuRev4100 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 勾选所有 AcuRev4100 实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1），walk 完成后立即读取 Modbus TCP 快照 3. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. Walk 与 Modbus 快照均获取成功 3. 所有参数 SNMP 值与 Modbus 值偏差在容差内 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_AcuRev2100_001 | AcuRev2100 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_AcuRev2100_001 | AcuRev2100 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 勾选所有 AcuRev2100 实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1），walk 完成后立即读取 Modbus TCP 快照 3. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. 数据均获取成功 3. 所有参数偏差在容差范围内 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_AcuRev1300_001 | AcuRev1300 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_AcuRev1300_001 | AcuRev1300 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 勾选所有 AcuRev1300 实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1），walk 完成后立即读取 Modbus TCP 快照 3. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. 数据均获取成功 3. 所有参数偏差在容差范围内 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_AcuvimIIW_001 | AcuvimIIW SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_AcuvimIIW_001 | AcuvimIIW SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 勾选所有 AcuvimIIW 实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1），walk 完成后立即读取 Modbus TCP 快照 3. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. 数据均获取成功 3. 所有参数偏差在容差范围内 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_Acuvim3_001 | Acuvim3 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_Acuvim3_001 | Acuvim3 SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 勾选所有 Acuvim3 实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1），walk 完成后立即读取 Modbus TCP 快照 3. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. 数据均获取成功 3. 所有参数偏差在容差范围内 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_AcuvimIIR_001 | AcuvimIIR SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_AcuvimIIR_001 | AcuvimIIR SNMP 与 Modbus 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 勾选所有 AcuvimIIR 实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1），walk 完成后立即读取 Modbus TCP 快照 3. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. 数据均获取成功 3. 所有参数偏差在容差范围内 | LV1 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | SNMP | FTS_AcuHMI_SNMP_AllDevices_001 | 全选设备时 AcuRev1300 全量参数对比 | Testcase_AcuHMI_SNMP_AllDevices_001 | 全选设备时 AcuRev1300 全量参数对比 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 全选所有设备实例，配置 v2c，保存 2. 执行 SnmpWalk（-os:.1）获取全量 OID 数据 3. walk 完成后通过 Modbus TCP 直读 AcuRev1300 参数快照 4. 逐参数对比 SNMP 值与 Modbus 读值 | 1. 保存成功 2. Walk 返回 OID 数量 > 0 3. Modbus 快照读取成功 4. AcuRev1300 所有参数偏差在容差范围内 | LV3 |  |  | 是 | SNMP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AWS IoT 配置开启与关闭 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_001_001 | AWS IoT 配置开启与关闭 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable | 1. 点击通信协议 -> AWS IoT 配置页面； 2. 默认AWS IoT Enable为Disable,查看连接参数是否显示； 3. 点击Enable，打开AWS IoT配置，查看URL/Topic/Interval/Cert File/key File，Test Connection是否显示且可编辑 | 1. 页面正常打开， 2. Enable 状态默认为 Disable；URL/Topic/Interval/Cert File/Key File 字段及Test Connection 按钮均不显示 |  |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AWS IoT URL参数校验与合法值校验 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_002_001 | URL 参数校验与合法值校验 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable | 1. 配置 URL 含非法字符（如 "TEST_url@iot.amazonaws.com"），点击保存 2. 配置 URL 长度超出 128 字符，点击保存 3. 配置合法 URL = "a1b2c3d4.iot.us-east-1.amazonaws.com"，点击保存 4. 配置URL为空，保存 | 1. 阻止保存，提示字符不合法（仅允许小写字母/数字/"-"".""/"） 3. 阻止保存，提示长度超出范围（20~128） 3. 保存成功，页面展示值与输入值一致 4. 阻止保存，提示URL不能为空 |  |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AWS IoT Topic interval上报间隔功能验证 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_002_003 | Interval 上报间隔验证 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable | 1. 进入 AWS IoT 配置页面，启用 Enable，配置合法 URL/Topic 及正确证书 2. Interval 下拉选择 1 seconds 3. 点击保存，使用客户端shell脚本监控设备向云端上传数据的间隔 4. 重复步骤1-3，遍历Interval设置为10/30/60/90/120/180/240/300/480/600second | 1. AWS IoT配置打开成功 2. Interval下拉列表选择1 second成功 3. 保存成功，使用客户端shell脚本监控设备向云端上报参数信息的时间间隔为1s 4. 设备向云端上报数据符合配置的Interval时间间隔 |  |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 合法证书与密钥连接 AWS IoT Core | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_003_001 | 合法证书与密钥连接 AWS IoT Core | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval | 1. 配置合法的Cert File 和 Key File 2. 保存配置，连接AWS IoT, 查看连接状态及 AWS IoT Core 数据接收情况 | 1. 证书和密钥文件上传成功 2. 设备正常连接 AWS IoT Core，连接状态显示成功；AWS IoT Core 收到设备上报数据 | LV0 |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 非法证书或错误密钥连接失败 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_003_002 | 非法证书或错误密钥连接失败 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval | 1. 上传正确的证书文件，错误的密钥文件，查看连接是否成功 2. 上传错误的证书文件，正确的密钥文件，查看连接是否成功 3. 上传错误的证书文件，错误的密钥文件，查看连接是否成功 4. 上传.txt/损坏的证书或密钥文件，查看连接是否成功 | 1. 错误的密钥文件无法连接AWS IoT 2. 错误的证书文件无法连接AWS IoT 3. 错误的证书和错误的密钥无法连接AWS IoT平台 4. 错误格式的证书或密钥文件无法连接AWS IoT平台 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 下挂设备完整性参数验证 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_003_003 | 下挂设备完整性参数验证 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval | 1. Enable AWS IoT，填写合法 URL、Interval 2. 上传合法 cert 文件和 key 文件 3. 全选所有设备（物理 + 虚拟）并配置参数，点击 Save 4. 读取虚拟设备 Reading 页的参数/单位作为期望模板 5. 订阅 AWS IoT Core，验证各设备上报的参数数量和单位： - 物理设备：与 Excel 模板 MQTT 列比对 - 虚拟设备：与 UI Virtual Device Reading 页比对 | 1.所有下挂设备上报的参数和单位与模板保持一致 2.所有虚拟设备上报的参数单位值和虚拟设备Reading页面显示的一致 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择AcuRev4100设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_001 | AcuHMI-1-7选择AcuRev4100设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的AcuRev4100设备 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 执行客户端脚本subscribe_messages.sh接收AcuRev4100设备json数据 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择AcuRev2100设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_002 | AcuHMI-1-7选择AcuRev2100设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的AcuRev2100设备 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 执行客户端脚本subscribe_messages.sh接收AcuRev2100设备json数据 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择Acuvim3设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_003 | AcuHMI-1-7选择Acuvim3设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的Acuvim3设备 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 执行客户端脚本subscribe_messages.sh接收Acuvim3设备json数据 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV0 |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择AcuvimIIR设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_004 | AcuHMI-1-7选择AcuvimIIR设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的AcuvimIIR设备 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 执行客户端脚本subscribe_messages.sh接收Acuvim3设备json数据 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV2 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择AcuvimIIW设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_005 | AcuHMI-1-7选择AcuvimIIW设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的AcuvimIIW设备 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 执行客户端脚本subscribe_messages.sh接收AcuvimIIW设备json数据 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择AcuRev1300设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_006 | AcuHMI-1-7选择AcuRev1300设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的AcuRev1300设备 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 使用 MQTT 客户端监控设备向云端上报的参数是否为配置的AcuRev1300设备参数 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AcuHMI-1-7选择virtual虚拟设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_007 | AcuHMI-1-7选择virtual虚拟设备连接 AWS IoT Core 数据上报 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection To Mapping 勾选下挂的虚拟设备（如果AWS IOT参数配置页面设备列表无虚拟设备需要在 Devices/Virtual Devices下先创建虚拟设备） 2. MQTT Parameter Config页面Parameter Type 选择 AI，Parameter 选择 ALL 3. 连接AWS IoT 4. 使用 MQTT 客户端监控设备向云端上报的参数是否为配置的Virtual虚拟设备参数 | 3. AWS IoT Core 收到正确的设备连接信息 4. shell脚本模拟客户端工具监控到设备向云端上报的数据为配置的数据，参数个数及参数值和采集的值一致 | LV3 |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 未勾选设备时无法保存并提示 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_008 | 未勾选设备时无法保存并提示 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. Devices Selection列表不勾选任何设备 3. 点击保存 | 3. 阻止保存，页面提示Please provide Devices Selection | LV2 |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 设备未配置上传参数时发送为空 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_004_009 | 4100/IOM设备未配置上传参数时发送为空 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备均连接 AWS IoT，Devices Selection To Mapping已勾选所有下挂设备 2. MQTT Parameter Config 页面不配置任何参数（设备参数配置页点击Clear） 3. 连接AWS IoT 4. 使用 MQTT 客户端监控设备向云端发送的数据 | 2. MQTT客户端监控到设备未向云端传送消息 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 断网24小时内重连补传数据完整有序 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_005_001 | 断网24小时内重连补传数据完整有序 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备已连接 AWS IoT，正常上报数据 2. 模拟断开网络，持续约1小时后恢复网络连接 3. 查看 AWS IoT Core 补传数据情况 | 3. AWS IoT Core 收到断网期间全部缓存数据；补传数据完整有序，时序正确 | LV1 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 断网72小时内重连补传完整有序 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_005_002 | 断网72小时内重连补传完整有序 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备已连接 AWS IoT，模拟断开网络，持续约72小时后恢复 2. 查看 AWS IoT Core 补传数据情况 | 2. AWS IoT Core 收到断网期间全部缓存数据；补传数据完整有序，时序正确 | LV2 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 断网超72小时边界行为与预期一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_005_003 | 断网超72小时边界行为与预期一致 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备已连接 AWS IoT，模拟断开网络，持续超过72小时后恢复 2. 查看 AWS IoT Core 补传数据情况及超时边界处理行为 | 2. 超出72小时后的边界行为（丢弃最旧缓存/继续缓存）与需求规格一致；补传时序正确，无异常崩溃 | LV2 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 重连后补传与实时采集同时进行互不阻塞 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_005_005 | 重连后补传与实时采集同时进行互不阻塞 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备断网后重连，触发补传流程 2. 观察 AWS IoT Core 同时接收补传数据和实时数据情况 | 2. AWS IoT Core 同时正常接收补传数据与实时数据；两路数据互不阻塞，均完整无丢失 | LV3 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 禁用 AWS IoT 后停止发布重新启用后恢复 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_006_001 | 禁用 AWS IoT 后停止发布重新启用后恢复 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备已连接 AWS IoT，正常上报数据 2. 将 Enable 切换为 Disable，保存 3. 重新将 Enable 切换为 Enable，保存 | 2. 保存后不再向 AWS IoT Core 发布任何数据 3. 重新启用后，AWS IoT Core 可以正常收到设备上报数据 | LV3 |  |  | 是 | aws_iot | 通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | AWS IoT 与 Azure IoT 同时启用互不干扰 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_006_002 | AWS IoT 与 Azure IoT 同时启用互不干扰 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 同时启用 AWS IoT 和 Azure IoT，均配置合法参数并保存 2. 分别查看两侧云端接收数据情况 | 2. AWS IoT Core 和 Azure IoT Hub 各自独立正常接收设备上报数据；双侧数据互不干扰 | LV3 |  |  | 是 | aws_iot | 跳过(Skipped)
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 多设备多参数同时发布系统性能正常 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_006_003 | 多设备多参数同时发布系统性能正常 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 选择多个下挂设备（AcuRev4100+AcuRev2100+AcuRev1300+Acuvim3+AcuvimIIR+AcuvimIIW+Virtual Device），配置多参数同时启用 AWS IoT 发布 2. 观察系统运行状态及 AWS IoT Core 接收情况 | 2. 系统 CPU/内存运行正常，无告警；AWS IoT Core 正常收到所有设备参数数据 | LV3 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | AWS IoT |  | 被发布设备离线时上报行为与预期一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_AWS_006_004 | 被发布设备离线时上报行为与预期一致 | 1. 设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 AWS IoT 连接配置页面，启用 Enable 3. 已配置正确的URL/Topic/Interval/证书文件 | 1. 设备已连接 AWS IoT，修改某个设备离线（通过 Devices/Physical Devices进入setting->Connect修改不存在的Ip使设备离线)，AWS_IOT配置页勾选离线的设备，配置全部参数，执行客户端脚本，检查是否可以收到离线设备的数据 2. 观察 AWS IoT 上报行为 | 2. 设备离线时上报行为（上报缺省值/最后有效值/跳过上报）与需求规格预期一致；不产生异常崩溃 | LV3 |  |  | 是 | aws_iot | 不通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Azure IoT 默认 Disable 页面配置隐藏 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_001_001 | Azure IoT 默认 Disable 页面配置隐藏 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 点击协议 -> Azure IoT 配置页面，默认Azure IoT Enable为Disable状态，查看primary Connection String/second Connection String/Interval/Enable SSL配置是否隐藏 2.Azure IoT Enable开关切换为Enable，查看primary Connection String/second Connection String/Interval/Enable SSL配置是否显示且可编辑 | 1. Azure IoT Enable为Disable时，配置信息隐藏不可见 2. Azure IoT Enable为Enable时，配置信息显示且可编辑 |  |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Connection String 合法值配置保存连接 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_002_001 | Connection String 合法值配置保存连接 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Primary Connection String（含 HostName/DeviceId/SharedAccessKey）和Primary Connection String（含 HostName/DeviceId/SharedAccessKey） 2. 点击Test Connection，查看连接状态 | 1. Primary Connection String 字段接受输入 2. 保存成功，展示值正确；设备正常连接 Azure IoT Hub | LV1
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Primary Connection String 格式非法阻止保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_002_002 | Primary Connection String 格式非法阻止保存 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置缺少 HostName 的 Connection String，点击保存 2. 配置缺少 DeviceId 的 Connection String，点击保存 3. 配置缺少 SharedAccessKey 的 Connection String，点击保存 | 1. 阻止保存，提示缺少 HostName 字段 2. 阻止保存，提示缺少 DeviceId 字段 3. 阻止保存，提示缺少 SharedAccessKey 字段
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Secondary Connection String 配置及 Primary 失效切换 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_002_003 | Secondary Connection String 配置及 Primary 失效切换 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Secondary Connection String，Primary 留空，点击保存 2. 使 Primary Connection String 失效，观察连接行为 | 1. 保存成功，Secondary 字段为空时允许保存 2. Primary 失效后系统自动切换至 Secondary Connection String，Azure IoT Hub 继续正常收到数据 |  |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Interval = 10s（最小值）配置保存及上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_002_004 | Interval = 10s（最小值）配置保存及上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable，配置合法 Connection String | 1. 配置 Interval = 10 seconds（最小值） 2. 点击保存，查看数据上报间隔 3. 重复步骤1-3步骤，遍历Interval为10/100/300/600 | 1. 字段接受输入 2. 保存成功，展示值为 10 seconds；Azure IoT Hub 按约 10 秒间隔收到数据 |  |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Enable SSL 默认关闭及启用后字段可见 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_003_001 | Enable SSL 默认关闭及启用后字段可见 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable，查看 Enable SSL 状态 2. 将 Enable SSL 开启 3. 将 Enable SSL 关闭 | 1. Enable SSL 默认为关闭状态，Certificate/Key 字段不可见 2. 开启后 Certificate 文件和 Key 文件上传字段显示并可操作 3. 关闭后上传字段隐藏，无法上传 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 合法 X509 证书启用 SSL 连接 Azure IoT Hub 成功 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_003_002 | 合法 X509 证书启用 SSL 连接 Azure IoT Hub 成功 | AcuHMI-1-7连接到Azure509物联网设备/物联网边缘设备，上传合法 X509 证书启用 SSL 连接 Azure IoT Hub 成功 | 1. 上传合法 X509 Certificate 文件及匹配的 Key 文件 2. 保存配置，查看连接状态及 Azure IoT Hub 接收情况 | 2. Certificate 和 Key 文件上传成功 3. SSL 连接建立成功；Azure IoT Hub 正常接收加密上报数据 | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 格式非法证书或密钥文件阻止上传 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_003_003 | 格式非法证书或密钥文件阻止上传 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2.进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable，开启 Enable SSL | 1. 上传 .txt 格式 Certificate 文件 2. 上传损坏的 Key 文件 | 1. 阻止上传，提示证书文件格式错误 2. 阻止上传，提示密钥文件格式错误 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Certificate 与 Key 不匹配时连接失败 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_003_004 | Certificate 与 Key 不匹配时连接失败 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable，开启 Enable SSL | 1. 上传不匹配的 Certificate 与 Key 文件（来自不同密钥对） 2. 保存配置，查看连接状态 | 1. 连接失败，界面提示认证错误；不向 Azure IoT Hub 发布任何数据 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | SSL 开启时加密连接数据正常上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_003_005 | SSL 开启时加密连接数据正常上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2.进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable，开启 Enable SSL | 1. 上传合法 X509 Certificate 和 Key，保存 2. 查看 Azure IoT Hub 接收加密数据情况 | 2. 使用 X509 证书加密连接 Azure IoT Hub 成功；Azure IoT Hub 正常接收加密上报数据 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择AcuRev4100设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_001 | 选择AcuRev4100设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 AcuRev4100设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据只有AcuRev4100设备，且参数单位和模板种一直，参数值和Modbus实时读取的值一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到AcuRev4100设备参数数据，上报的参数个数和配置的一致，且数值正确 | LV0 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择AcuRev2100设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_002 | 选择AcuRev2100设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 AcuRev2100设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据只有AcuRev2100设备，且参数单位和模板种一直，参数值和Modbus实时读取的值一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到AcuRev2100设备参数数据，上报的参数个数和配置的一致，且数值正确 | LV2
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择AcuRev1300设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_003 | 选择AcuRev1300设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 AcuRev1300设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据只有AcuRev1300设备，且参数单位和模板种一直，参数值和Modbus实时读取的值一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到AcuRev1300设备参数数据，上报的参数个数和配置的一致，且数值正确 | LV2
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择Acuvim3设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_004 | 选择Acuvim3设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 Acuvim3设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据只有Acuvim3设备，且参数单位和模板种一直，参数值和Modbus实时读取的值一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到Acuvim3设备参数数据，上报的参数个数和配置的一致，且数值正确 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择AcuvimIIR设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_005 | 选择AcuvimIIR设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 AcuvimIIR设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据只有AcuvimIIR设备，且参数单位和模板种一直，参数值和Modbus实时读取的值一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到AcuvimIIR设备参数数据，上报的参数个数和配置的一致，且数值正确 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择 AcuvimIIW设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_006 | 选择 AcuvimIIW设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 AcuvimIIW设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据只有AcuvimIIW设备，且参数单位和模板种一直，参数值和Modbus实时读取的值一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到AcuvimIIW设备参数数据，上报的参数个数和配置的一致，且数值正确 | LV1
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 选择虚拟设备设备发布数据按间隔上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_007 | 选择虚拟设备设备发布数据按间隔上报 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. 配置合法 Connection String 和 Interval 2. Select Devices to Publish 只选择 虚拟设备 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 连接Azure IoT，查看设备上报的数据和页面中虚拟设备Reading页面显示的参数单位和值是否一致 | 3. 配置成功 4. 连接成功，Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到虚拟设备参数数据，上报的参数单位和值和虚拟设备页面显示的参数和值一致 | LV1
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 多类型设备批量发布各自数据独立接收 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_008 | 多类型设备批量发布各自数据独立接收 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable | 1. Select Devices to Publish 同时选择设备列表中所有的设备 2. 配置合法 Connection String 和 Interval，保存 3. MQTT Parameter Config配置设备上报参数 4. 查看 Azure IoT Hub 接收情况 | 3. 配置成功 4. Azure IoT Hub 按配置的 Interval 间隔正常收到所有设备参数数据 | LV1
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 未选择任何发布设备时无法保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_004_009 | 未选择任何发布设备时无法保存 | 1.设备已正常上电，相关服务正常启动 2. 进入 Azure IoT 配置页面，启用 Enable， | 1. Select Devices To Publish不勾选任何发布设备 2. 保存配置，查看页面是否有提示信息 | 2. 未勾选设备保存信息，页面有提示未选择发布设备，无法保存 | LV2
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 设备孪生下发合法配置变更并生效 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_006_001 | Primary 失效时自动切换 Secondary 继续上报 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置合法 Primary 和 Secondary Connection String，已连接 Azure IoT Hub 2. 使 Primary Connection String 失效（如密钥过期） 3. 查看连接状态及数据上报情况 | 3. 系统自动切换至 Secondary Connection String，继续向 Azure IoT Hub 正常上报数据，无数据中断 | LV1 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 设备孪生下发非法配置值拒绝变更 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_006_002 | Primary/Secondary 均失效时连接失败本地缓存保留 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Primary 和 Secondary Connection String，均失效 2. 启用 Azure IoT，查看连接状态 3. 查看本地缓存数据是否保留 | 2. 连接失败，界面提示连接错误 3. 本地采集数据正常缓存，数据不丢失 | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 断网期间设备孪生变更重连后正确同步 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_007_001 | 禁用 Azure IoT 后停止发布重新启用后恢复 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 设备已连接 Azure IoT Hub，正常上报数据 2. 将 Enable 切换为 Disable，保存 3. 重新将 Disabled 切换为 Enable，保存 | 2. 保存后不再向 Azure IoT Hub 发布任何数据 3. 重新启用后，Azure IoT Hub 正常收到设备上报数据 | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Primary 失效时自动切换 Secondary 继续上报 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_007_002 | Azure IoT 与 AWS IoT 同时启用互不干扰 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 同时启用 Azure IoT 和 AWS IoT，均配置合法参数并保存 2. 分别查看两侧云端接收数据情况 | 2. Azure IoT Hub 和 AWS IoT Core 各自独立正常接收设备上报数据；双侧数据互不干扰 | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | Primary/Secondary 均失效时连接失败本地缓存保留 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_007_003 | 多设备多参数同时发布系统性能正常 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选择多个下挂设备，配置多参数同时启用 Azure IoT 发布 2. 观察系统运行状态及 Azure IoT Hub 接收情况 | 2. 系统 CPU/内存运行正常，无告警；Azure IoT Hub 正常收到所有设备参数数据 | LV2 |  |  | 是 | ui/protocols/azureiot | 通过
设备数据协议转换 | Azure IoT |  | 禁用 Azure IoT 后停止发布重新启用后恢复 | TestCase_AcuHMI-1-7_AZU_007_004 | 被发布设备离线时上报行为与预期一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 设备已连接 Azure IoT Hub，使下挂被发布设备离线 2. 观察 Azure IoT Hub 上报行为 | 2. 设备离线时上报行为（上报缺省值/最后有效值/跳过上报）与需求规格预期一致；不产生异常崩溃 | LV3
稳定性测试 | 采集稳定性测试 | FTS_AcuHMI_010_06_case01 | 添加1台设备，数据采集4小时，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_06_case01 | 添加1台设备，数据采集4小时，数据采集正常 | 1、服务正常启动，可通过URL访问 2、AcuRev2100、AcuDC300、AcuVimⅡ各一个,可通过AcuHMI访问正常 | 1、连续工作4小时，观察数据采集 | 1、数据采集正常无错误及异常 | LV3
稳定性测试 | 采集稳定性测试 | FTS_AcuHMI_010_06_case02 | 添加1台设备，数据采集12小时，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_06_case02 | 添加1台设备，数据采集12小时，数据采集正常 | 1、服务正常启动，可通过URL访问 2、AcuRev2100、AcuDC300、AcuVimⅡ各一个,可通过AcuHMI访问正常 | 1、连续工作12小时，观察数据采集 | 1、数据采集正常无错误及异常 | LV3
稳定性测试 | 采集稳定性测试 | FTS_AcuHMI_010_06_case03 | 添加1台设备，数据采集1天，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_06_case03 | 添加1台设备，数据采集1天，数据采集正常 | 1、服务正常启动，可通过URL访问 2、AcuRev2100、AcuDC300、AcuVimⅡ各一个,可通过AcuHMI访问正常 | 1、连续工作24小时，观察数据采集 | 1、数据采集正常无错误及异常 | LV3
稳定性测试 | 采集稳定性测试 | FTS_AcuHMI_010_06_case04 | 添加1台设备，数据采集2天，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_06_case04 | 添加1台设备，数据采集2天，数据采集正常--AcuRev2100不支持 | 1、服务正常启动，可通过URL访问 2、AcuRev2100、AcuDC300、AcuVimⅡ各一个,可通过AcuHMI访问正常 | 1、连续工作48小时，观察数据采集 | 1、数据采集正常无错误及异常 | LV2
稳定性测试 | 采集稳定性测试 | FTS_AcuHMI_010_06_case05 | 添加1台设备，数据采集7天，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_06_case05 | 添加1台设备，数据采集7天，数据采集正常 | 1、服务正常启动，可通过URL访问 2、AcuRev2100、AcuDC300、AcuVimⅡ各一个,可通过AcuHMI访问正常 | 1、连续工作168小时，观察数据采集 | 1、数据采集正常无错误及异常 | LV0
稳定性测试 | 采集压力测试 | FTS_AcuHMI_010_05_case01 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集1小时，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_05_case01 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集1小时，数据采集正常 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、数据采集连续1H | 1、数据均采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | LV1
稳定性测试 | 采集压力测试 | FTS_AcuHMI_010_05_case02 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集2小时，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_05_case02 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集2小时，数据采集正常 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、数据采集连续2H | 1、数据均采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | LV0
稳定性测试 | 采集压力测试 | FTS_AcuHMI_010_05_case03 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集8小时，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_05_case03 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集8小时，数据采集正常 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、数据采集连续8H | 1、数据均采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | LV2
稳定性测试 | 采集压力测试 | FTS_AcuHMI_010_05_case04 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集24小时，数据采集正常 | TestCase_AcuHMI_010_05_case04 | 满配32设备，通过Moubus TCP，数据采集24小时，数据采集正常 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、数据采集连续24H | 1、数据均采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | LV2
系统设置 | Remote Access | FTS_AcuRev4100_WEB2_009_006_case02 | Remote Access使能后选择600S，使用wrishak查看心跳时间是否为600s,点击Manual Register，查看生成的URL状态，点击Refresh Status，点击save保存成功，访问生成的URL，可以登录成功 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_009_006_case02 | Remote Access使能后选择600S，使用wrishak查看心跳时间是否为600s,点击Manual Register，查看生成的URL状态，点击Refresh Status，点击save保存成功，访问生成的URL，可以登录成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1.Remote Access启用 2.Ping Interval选择600s 3.点击Manual Register，查看生成的URL 4.点击Refresh Status，可以按照配置的Ping Interval查看远程状态 5.点击save,提示保存成功，访问生成的URL，设备可以登录成功 6.使用wrishak查看配置的时间，是否在600s会发送心跳消息 注：需要将生成的URL转换成IP，再使用wrishak抓包过滤 | 3.生成URL，并且状态为online 4.状态为在线 5.提示保存成功，使用URL可以访问设备 6.抓包工具600s可以看到心跳消息 | LV2
系统设置 | Remote Access | FTS_AcuRev4100_WEB2_009_006_case01 | Remote Access使能后选择60S，使用wrishak查看心跳时间是否为60s,点击Manual Register，查看生成的URL状态，点击Refresh Status，点击save保存成功,访问生成的URL，可以登录成功 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_009_006_case01 | Remote Access使能后选择60S，使用wrishak查看心跳时间是否为60s,点击Manual Register，查看生成的URL状态，点击Refresh Status，点击save保存成功,访问生成的URL，可以登录成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1.Remote Access启用 2.Ping Interval选择60s 3.点击Manual Register，查看生成的URL 4.点击Refresh Status，可以按照配置的Ping Interval查看远程状态 5.点击save,提示保存成功，访问生成的URL，设备可以登录成功 6.使用wrishak查看配置的时间，是否在60s会发送心跳消息 注：需要将生成的URL转换成IP，再使用wrishak抓包过滤 | 3.生成URL，并且状态为online 4.状态为在线 5.提示保存成功，使用URL可以访问设备 6.抓包工具60s可以看到心跳消息 | LV2
系统设置 | Remote Access | FTS_AcuRev4100_WEB2_009_006_case03 | 点击Deregister 后，URL取消注册，看不到URL状态 | TestCase_AcuRev4100_WEB2_009_006_case03 | 点击Deregister 后，URL取消注册，看不到URL状态 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、环境存在多个设备 | 1.Remote Access启用 2.点击Deregister ，取消注册URL 3.Registration Status显示Not Registration 4.点击save，提示保存成功，使用之前的URL无法访问设备 | 4.提示保存成功，使用之前的URL无法访问设备 | LV1
系统设置 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_10 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1天，类型选择TCP_REQ，slaveid为245，功能码为15，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除，选择80个每页，点击最后一页，切换成功，点击上一页，切换成功，每页显示80条日志 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、选择20个每页 3、日志>80条 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1天，类型选择TCP_REQ，slaveid为245，功能码为15 3.点击Search 4.点击Reset 5.点击下一页 | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 5.切换成功，每页显示80条日志 | LV1 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | modbus debug定位功能，无需实现自动化。
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case01 | 验证告警通知启用 | TestCase_AcuHMI_005_05_case01 | 告警通知启用，保存告警通知配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.System Settings->Alarm notification Enable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：Recipient 1@163.com -Email Interval：1 - 10 3.Save保存设置 | 3.提示配置保存成功，并收到报警邮件 | LV3 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case02 | 验证告警通知禁用 | TestCase_AcuHMI_005_05_case02 | 告警通知禁用，保存告警通知配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：Recipient 1@163.com -Email Interval：1 - 10 2.System Settings->Alarm notification Disable 3.Save保存设置 | 3.提示配置保存成功，未收到报警邮件 | LV3
系统设置 | AlarmNotification验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_05_case02_01 | 告警通知禁用，保存告警通知配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：Recipient 1@163.com -Email Interval：1 - 10 2.System Settings->Alarm notification Enable 3.Save保存设置 4.Test Email | 4.测试邮件发送失败 | LV3
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case03 | 验证告警通知收件人个数 | TestCase_AcuHMI_005_05_case03 | 添加1个收件人，测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1、添加1个收件人1地址为Recipient 1@qq.com，点击测试电子邮件 2、添加1个收件人1地址为Recipient 1@qq.com，添加收件人2为Recipient 2@qq.com，点击测试电子邮件 3、删除收件人2，添加收件人2为Recipient 3@qq.com，点击测试电子邮件 | 1、电子邮件测试成功，收件人收到相关邮件 2、电子邮件测试成功，收件人收到相关邮件 3、电子邮件测试成功，收件人收到相关邮件 | LV4
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case03 | 验证告警通知收件人个数 | TestCase_AcuHMI_005_05_case03_1 | 添加2个收件人，测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1、添加收件人1、2、3地址分别为Recipient 1@accuenergy.com、Recipient2@qq.com、空，点击测试电子邮件 2、添加收件人1、2、3地址分别为Recipient 1@accuenergy.com、空、Recipient 3@qq.com，点击测试电子邮件 | 1、电子邮件测试成功，收件人收到相关邮件 2、电子邮件测试成功，收件人收到相关邮件 | LV4
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case03 | 验证告警通知收件人个数 | TestCase_AcuHMI_005_05_case03_2 | 添加3个收件人，测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.System Settings->Alarm notification Enable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：Recipient 1@163.com -Recipient 2：Recipient 2@qq.com -Recipient 3：Recipient 3@accuenergy.com -Email Interval：1 - 10 3.Save保存设置 | 3.提示配置保存成功，等到发送周期3个收件人均可收到报警邮件 | LV1
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case04 | 验证电子邮件发送间隔时间 | TestCase_AcuHMI_005_05_case04 | 电子邮件发送间隔为1、2、5.5、9、10，保存告警通知配置,邮件发送间隔时间准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.System Settings->Alarm notification Disable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：Recipient 1@163.com -Email Interval：1 3.Save保存设置 4.遍历Email Interval：-1、0、2、5.5、9、10、11、a、特殊字符（！@#￥%） | 3.提示配置保存成功 4.-1、0、5.5、11、a、特殊字符（！@#￥%）设置失败，系统提示错误信息正确，其他设置成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case05 | 验证不同收件人邮箱长度范围及格式 | TestCase_AcuHMI_005_05_case05 | 三个收件人邮件均为有效的电子邮件，保存告警通知配置并测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.System Settings->Alarm notification Disable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：输入长度100的有效的电子邮件 -Recipient 2：输入长度100的有效的电子邮件 -Recipient 3：输入长度100的有效的电子邮件 -Email Interval：1 - 10 3.Save保存设置 4.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：输入长度101的有效的电子邮件 -Recipient 2：输入长度101的有效的电子邮件 -Recipient 3：输入长度101的有效的电子邮件 | 3.参数配置成功 4.提示长度超出最大范围，设置失败 | LV0 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case05 | 验证不同收件人邮箱长度范围及格式 | TestCase_AcuHMI_005_05_case05_1 | 三个收件人邮件均为非法的电子邮件，保存告警通知配置并测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.System Settings->Alarm notification Disable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：Recipient 1@163com -Recipient 2：Recipient 2qq.com -Recipient 3：Recipient 3@.com -Email Interval：1 - 10 3.Save保存设置 | 3、保存配置失败，系统提示错误信息正确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case05 | 验证不同收件人邮箱长度范围及格式 | TestCase_AcuHMI_005_05_case05_2 | 三个收件人邮件长度均为5，保存告警通知配置并测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.System Settings->Alarm notification Disable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：@1com -Recipient 2：qq.com -Recipient 3： 3@.com -Email Interval：1 - 10 3.Save保存设置 | 3、保存配置失败，系统提示错误信息正确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | AlarmNotification验证 | FTS_AcuHMI_005_05_case05 | 验证不同收件人邮箱长度范围及格式 | TestCase_AcuHMI_005_05_case05_3 | 三个收件人邮件长度均为41，保存告警通知配置并测试电子邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Email已配置发送电子邮件功能 3、有报警发生 | 1.System Settings->Alarm notification Disable 2.配置报警时电子邮件地址收件人： -Recipient 1：0123456789012345678901234567890123@qq.com -Recipient 2：0123456789012345678901234567890123@qq.com -Recipient 3： 0123456789012345678901234567890123@qq.com -Email Interval：1 - 10 3.Save保存设置 | 3、保存配置成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Certificate管理验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case01 | 验证导入导出证书功能 | TestCase_AcuHMI_005_06_case01 | 导入证书，查看证书信息准确性 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备可上网 | 1、导入证书 2、使用git工具的openssl指令查看证书信息 注: 命令：openssl x509 -in cert_eaton.cer -text -noout执行该命令应保证cert_eaton.cer文件路径和命令执行路径一致 | 1、导入证书成功，并且web页面需要重新加载登录才可以访问成功，使用http方式访问系统会自动跳转到https 2、命令获取的证书信息与WEB界面显示的一致 | LV0
系统设置 | Certificate管理验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case01 | 验证导入导出证书功能 | TestCase_AcuHMI_005_06_case01_1 | 导出证书，查看证书信息准确性，并支持安装 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备可上网 | 1、导出证书 2、使用git工具的openssl指令查看证书信息 注: 命令：openssl x509 -in cert_eaton.cer -text -noout执行该命令应保证cert_eaton.cer文件路径和命令执行路径一致 | 1、导出证书成功 2、命令获取的证书信息与WEB界面显示的一致 | LV1
系统设置 | Certificate管理验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case02 | 验证生成新的自签名证书功能 | TestCase_AcuHMI_005_06_case02 | 生成新的自签名证书，查看证书信息准确性 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备可上网 | 1、点击生成新的自签名证书 2、使用MobaXterm工具连接后台查看/opt/data/cert/目录下的cert_eaton.cer和cert_eaton.pem文件更新时间 3、使用git工具的openssl指令查看证书信息 注: 命令：openssl x509 -in cert_eaton.cer -text -noout执行该命令应保证cert_eaton.cer文件路径和命令执行路径一致 4、使用git工具的openssl指令验证签名文件与公钥文件是否可通过 命令：openssl verify -CAfile cert_eaton.pem cert_eaton.cer执行该命令应保证cert_eaton.cer和cert_eaton.pem文件路径和命令执行路径一致并且为系统最新生成的 | 1、生成新的自签名证书成功，并且web页面需要重新加载登录才可以访问成功 2、cert_eaton.cer和cert_eaton.pem文件更新时间为点击生成新的自签名证书时间 3、命令获取的证书信息与WEB界面显示的一致 4、命令返回验证通过 | LV2
系统设置 | Certificate管理验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case03 | 验证生成CSR功能 | TestCase_AcuHMI_005_06_case03 | 生成CSR，查看证书信息准确性 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备可上网 | 1、点击导出证书 2、点击生成CSR 3、点击生成新的自签名证书 4、导入旧的cert_eaton.cer文件 | 1、导出成功 2、生成CSR成功 3、生成成功 4、显示证书不匹配，导入失败 | LV2
系统设置 | Date&Time验证 |  | 验证添加不同NTP服务器，进行时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case03_04 | 添加三个NTP服务器，同步设备时间与日期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP Enable 3、NTP Sever1不可用、Sever2和Sever3可用 | 1修改设备时间与NTP sever时间不一致 2.配置NTP Sever1、Sever2和Sever3时间分别不一致 3.点击Sync进行时间同步 4.NTP Sever1、Sever2不可用，Sever3可用 5.重复步骤1-3 | 3.设备时间与NTP Sever2保持一致 4.设备时间与NTP Sever3保持一致 - 配置保存成功，设备依次尝试三个服务器。 - 当第一个服务器不可用时，自动切换至第二个服务器同步时间 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\ui\systemsettings\general\test_TestCase_AcuHMI_005_01_case03_04.py:77: AssertionError
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case05 | 验证Date & Time页面所有 UI 控件存在且默认值正确 | TestCase_AcuHMI_005_01_case05 | 验证Date & Time页面所有 UI 控件存在且默认值正确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.进入System Settings->Date & Time页面 2. 检查输入框限制： - 尝试在 NTP Time Servers 输入超过40个字符的地址。 | 1.页面应显示以下元素： - NTP Enable默认开启 - Time Sync 单项框 - NTP Time Servers 文本框（默认显示 0.us.pool.ntp.org） - Time Zone 下拉选择框，支持搜索（默认值为设备当前时区） 2.- 输入长度限制为40字符，提示不能超出40个字符。 - 输入非法字符（如 !@#）时自动拦截或提示错误。 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×2
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case01 | NTP服务使能，验证时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case01 | NTP服务使能，同步设备日期时间 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP Enable | 1.修改设备时间与NTP sever时间不一致 2.选择默认NTP sever和Timezone 3.Save保存设置 4.点击Sync进行时间同步 5.修改NTP sever和Timezone，点击Save 6.刷新或切换页面，查看Date & Time页面设置信息 7.重启设备，查看Date & Time页面设置信息 | 1.修改成功 3.提示保存成功 4.页面提示同步，设备时间与服务器时间保持一致 5.修改成功 6.设置信息与修改后一致 7.设置信息与修改后一致 | LV1
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case02 | NTP服务不使能，验证时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case02 | NTP服务禁用，同步设备日期时间 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP Disable | 1.查看NTP sever选项是否可选 2.修改当前设备时间，点击Save | 1.NTP Sever隐藏不可选 2.设备时间与修改时间一致，并提示保存成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case03 | 验证添加不同NTP服务器，进行时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case03_01 | 添加三个NTP服务器，同步设备时间与日期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP Enable 3、NTP Sever1不可用、Sever2和Sever3可用 | 1修改设备时间与NTP sever时间不一致 2.点击Sync进行时间同步 3.修改NTP Sever1、Sever2不可用，Sever3可用，点击Sync进行时间同步 4.修改NTP Sever1、Sever3不可用，Sever2可用，点击Sync进行时间同步 5.修改NTP Sever2、Sever3不可用，Sever1可用，点击Sync进行时间同步 | 2、时间同步成功 3、时间同步成功 4、时间同步成功 5、时间同步成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\ui\systemsettings\general\test_TestCase_AcuHMI_005_01_case03_01.py:113: AssertionError
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case03 | 验证添加不同NTP服务器，进行时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case03_02 | 添加单个NTP服务器，同步设备时间与日期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP enable | 1、修改系统时间为当前时间+1天 2、添加NTP服务器1为time.google.com，点击save 3、修改系统时间为当前时间+1天 4、添加NTP服务器1为time.google.co,NTP服务器2为time.nist.gov，点击save 5、修改系统时间为当前时间+1天 6、添加NTP服务器1为time.google.co,NTP服务器3为time.nist.gov，，点击时间同步 | 2、时间同步成功，系统时间与服务器1时间一致 4、时间同步成功，系统时间与服务器2时间一致 3、时间同步成功，系统时间与服务器3时间一致 | LV0 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\ui\systemsettings\general\test_TestCase_AcuHMI_005_01_case03_02.py:112: AssertionError
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case03 | 验证添加不同NTP服务器，进行时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case03_03 | 添加两个NTP服务器，同步设备时间与日期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP enable | 1、修改系统时间为当前时间+1天 2、添加NTP服务器1、2、3分别为time.google.com、time.nist.gov、time.apple.co，点击save 3、修改系统时间为当前时间+1天 4、添加NTP服务器1、2、3分别为time.google.co、time.nist.go、time.apple.com，点击save 5、修改系统时间为当前时间+1天 6、添加NTP服务器1、2、3分别为time.google.co、time.nist.gov、time.apple.com，点击save | 2、时间同步成功，系统时间与服务器1时间一致 4、时间同步成功，系统时间与服务器3时间一致 6、时间同步成功，系统时间与服务器2时间一致 | LV0 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Date&Time验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_01_case03_04 | 添加三个NTP服务器，同步设备时间与日期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、NTP Enable 3、可用的NTP Sever1、Sever2和Sever3 | 1修改设备时间与NTP sever时间不一致 2.配置NTP Sever1、Sever2和Sever3分别不一致 3.点击Sync进行时间同步 | 3.设备时间与NTP Sever1保持一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: projects\AcuHMI_1_7\tests\ui\systemsettings\general\test_TestCase_AcuHMI_005_01_case03_04.py:77: AssertionError
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case04 | 验证不同时区时间日期同步 | TestCase_AcuHMI_005_01_case04 | 选择不同时区，同步设备时间与日期 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1. 设置 Time Zone 为 GMT+8:00 上海。 2. 手动修改系统时间为错误时间，启用NTP同步。 3. 检查系统时间显示。 4.遍历不同的时区，重复步骤1-3 | 2.同步后系统时间显示为 GMT+8 时区的正确时间 3.设备时间与当前时区的时间一致 4.设备时间与当前时区的时间一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case05 | 验证NTP服务器链接长度 | TestCase_AcuHMI_005_01_case05 | 3个NTP服务器链接字符分别超过40个，进行时间与日期同步 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1、添加3个NTP服务，服务器链接均为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456789012345,保存配置 2、添加第一个NTP服务，服务器链接为time.apple.co,保存配置 | 1、配置保存失败，系统提示错误信息准确 2、配置保存成功，时间同步失败，系统提示错误信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×2
系统设置 | Date&Time验证 | FTS_AcuHMI_005_01_case05 | 验证NTP服务器链接长度 | TestCase_AcuHMI_005_01_case05_01 | 3个NTP服务器链接字符分别为0个，进行时间与日期同步 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1、添加3个NTP服务，服务器链接均为空,保存配置 | 1、配置保存失败，系统提示错误信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case01 | 验证TSL/SSL自动模式，电子邮件发送功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case01 | TSL/SSL为自动模式，保存电子邮件配置，端口25 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：AUTO -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save 3.修改Email Port：465，重复步骤1-2 4.修改Email Port：587，重复步骤1-2 备注：SMTP（发送邮件）：默认端口 25（无加密），加密后使用端口 465（SSL）或 587（STARTTLS），实际看服务器的配置 | 2.在配置成功后可以正常发送邮件，且内容不加密 3.在配置成功后可以正常发送邮件，加密方式为SSL 4.在配置成功后可以正常发送邮件，加密方式为TLS | LV1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case02 | 验证TSL/SSL打开模式，电子邮件发送功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case02 | TSL/SSL为打开模式，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：ON -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save 3.修改Email Port：465，重复步骤1-2 4.修改Email Port：587，重复步骤1-2 备注：SMTP（发送邮件）：默认端口 25（无加密），加密后使用端口 465（SSL）或 587（STARTTLS），实际看服务器的配置 | 2.发送失败 3.在配置成功后可以正常发送邮件，加密方式为SSL 4.在配置成功后可以正常发送邮件，加密方式为TLS | LV4
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case03 | 验证TSL/SSL关闭模式，电子邮件发送功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case03 | TSL/SSL为关闭模式，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：OFF -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save | 2.在配置成功后可以正常发送邮件，且内容不加密 | LV4
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04 | 电子邮件服务器ip为192.168.1.254，端口为1，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：192.168.1.254 -Email Port：1 -TLS/SSL：AUTO -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save | 2.保存成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_1 | 电子邮件服务器ip为192.168.1.2，端口为2，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：192.168.1.2 -Email Port：2 -TLS/SSL：ON -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save | 2.保存成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_2 | 电子邮件服务器ip为192.168.1.1，端口为65534，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：192.168.1.1 -Email Port：65534 -TLS/SSL：OFF -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save | 2.保存成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_3 | 电子邮件服务器ip为192.168.1.200，端口为65535，保存电子邮件配置，配置邮箱可收到邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、Alarm notification Enable,已配置报警时电子邮件地址收件人 3、有报警发生 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：192.168.1.200 -Email Port：65535 -TLS/SSL：AUTO -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save | 2.保存成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_4 | 电子邮件服务器ip为192.168.1，电子邮件端口为a，保存电子邮件配置，配置失败 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为192.168.1，电子邮件端口为a，保存电子邮件配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_5 | 电子邮件服务器ip为aaa.aa.a.a，电子邮件端口为#，保存电子邮件配置，配置失败 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为aaa.aa.a.a，电子邮件端口为#，保存电子邮件配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_6 | 电子邮件服务器ip为#.#.@.!，电子邮件端口为"" ，保存电子邮件配置，配置失败 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为192.168.1，电子邮件端口为a，保存电子邮件配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_7 | 电子邮件服务器ip为0.0.0.0，保存电子邮件配置，配置邮箱可收到邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为0.0.0.0，保存电子邮件配置 | 1、保存配置成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_8 | 电子邮件服务器ip为255.255.255.255，保存电子邮件配置，配置邮箱可收到邮件 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为255.255.255.255，保存电子邮件配置 | 1、保存配置成功，提示成功信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_9 | 电子邮件服务器ip为256.256.256.256，保存电子邮件配置，配置失败 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为256.256.256.256,保存电子邮件配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV3 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case04 | 验证电子邮件服务器ip地址范围与端口范围 | TestCase_AcuHMI_005_04_case04_10 | 电子邮件服务器ip为-1.-1.-1.-1，保存电子邮件配置，配置失败 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、电子邮件服务器ip为-1.-1.-1.-1，保存电子邮件配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV3 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05 | 发件人姓名为纯字母、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、发件人姓名为qwertr,其它配置均正确，保存配置 | 1、保存配置成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_1 | 发件人姓名为纯数字、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、发件人姓名为1233,其它配置均正确，保存配置 | 1、保存配置成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_2 | 发件人姓名为纯特殊字符、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、发件人姓名为！@#￥,其它配置均正确，保存配置 | 1、保存配置成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_3 | 发件人姓名为特殊字符+字母+数字、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：OFF -Sender Name：特殊字符+字母+数字(!@#AbC123) -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：159xxxx4651 -Password：******** 2.点击Save | 2.电子邮件配置保存成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_4 | 发件人姓名、发件人邮箱、密码均超过40个字符、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、发件人姓名为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456789012345、发件人邮箱为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456789012345、密码为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456789012345，保存配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV3 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_5 | 发件人电子邮件地址格式非法，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、发件人电子邮箱为******.com保存配置 2、发件人电子邮箱为****@**com保存配置 3、发件人电子邮箱为****@**.保存配置 4、发件人电子邮箱为******保存配置 | 1、保存配置失败，提示错误信息准确 2、保存配置失败，提示错误信息准确 3、保存配置失败，提示错误信息准确 4、保存配置失败，提示错误信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_6 | 用户名为纯字母、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：OFF -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：纯字母(Abcdefg) -Password：******** 2.点击Save | 2.电子邮件配置保存成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_7 | 用户名为纯数字、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、用户名为123456，其它配置均正常，保存配置 | 1、保存配置成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_8 | 用户名为纯特殊字符、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、用户名为!@#$，其它配置均正常，保存配置 | 1、保存配置成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_9 | 用户名为特殊字符+字母+数字、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、用户名为!@#qwer12343，其它配置均正常，保存配置 | 1、保存配置成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case05 | 验证电子邮件发件人姓名、用户名范围、发件人电子邮件地址 | TestCase_AcuHMI_005_04_case05_10 | 用户名超过40个字符、电子邮件地址格式正常，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、用户名为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456789012345，其它配置均正常，保存配置 | 1、保存配置失败，系统提示信息错误 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case06 | 验证电子邮件密码范围和密码掩码功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case06 | 密码为特殊字符+字母+数字，取消隐藏，查看密码，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：OFF -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：纯字母(Username) -Password：特殊字符+字母+数字，密码可见 2.Save保存设置 | 1.密码显示明文，与设置的一致 2.提示保存成功 | LV2
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case06 | 验证电子邮件密码范围和密码掩码功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case06_1 | 密码为特殊字符+字母+数字，隐藏，查看密码，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.System Settings->Email页面配置邮箱信息。eg: -Email Server：smtp.163.com -Email Port：25（未加密） -TLS/SSL：OFF -Sender Name：xiaoming -From Email Address：159xxxx4651@163.com -Username：Username -Password：特殊字符+字母+数字，密码不可见 2.Save保存设置 | 1.密码显示*******，与设置的一致 2.提示保存成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case06 | 验证电子邮件密码范围和密码掩码功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case06_2 | 密码为空，取消隐藏，查看密码，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、密码为空，取消隐藏，查看密码，保存电子邮件配置 | 1、密码查看成功，保存电子邮件配置成功 | LV2
系统设置 | Email配置验证 | FTS_AcuHMI_005_04_case06 | 验证电子邮件密码范围和密码掩码功能 | TestCase_AcuHMI_005_04_case06_3 | 密码为41个字符，取消隐藏，查看密码，保存电子邮件配置 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1、密码为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm123456789012345，取消隐藏，查看密码，保存电子邮件配置 | 1、密码查看成功，保存电子邮件配置失败，系统提示错误信息正确 | LV2 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case04 | 验证About页面参数是否被清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case05 | 修改About页面配置，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.编辑About->Device Information： --Name:ACUHMI --Location:Xi An --Description：Hello 2.设备恢复出厂，查看About页面显示 | 2.恢复出厂成功： ---【Name】、【Location】、【Description】恢复默认值； ---【Model】、SN、H/Fw version、【Last Updated】、【MAC Address】不会被清除并保持默认值 | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case05 | 验证设备数据是否被清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case05 | 添加设备，配置相关参数，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.Physcial Devices添加几个设备，并配置Alarm config满足告警条件 2.设备恢复出厂，查看Physcial Devices和Dashboard页面显示 3.点击Download List | 2.恢复出成功： ---设备信息被清除 ---Physcial Devices和Dashboard页面无任何设备和alarm信息 ---alarm config被清除 3.下载文件内容为空 | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case06 | 验证Data Loggers配置项是否被恢复默认值 | TestCase_AcuHMI_005_06_case06 | 修改Data Loggers配置项，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.开启Data Loggers1-3和 Rapid，配置页面所有参数并保存 2.恢复出厂，查看Data Loggers页面显示 | 2.恢复出厂成功： ---默认状态为disable ---【Post Channel】默认值为空 ---【Timestamp Format】、【Log File Name Format】默认值正确 ---Modbus下无任何设备可供选择 | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case07 | 验证Post Channel配置项是否被恢复默认值 | TestCase_AcuHMI_005_06_case07 | 修改Post Channel配置项，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.开启Post Channel1-3，配置页面所有参数并保存 2.设备恢复出厂，查看Post Channel页面显示 3.查看Data Log Management页面 | 2.恢复出厂成功： ---默认状态为Disable ---【Post Method】默认FTP ---【FTP Port】、【User Name】、 【Password】默认为空 ---【Enable anonymous mode】默认未勾选 3.参数信息为空：Device下拉框无任何设备信息 | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case08 | 验证Post Historical Dat配置项是否恢复默认值 | TestCase_AcuHMI_005_06_case08 | 修改Post Historical Data配置，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.修改Post Historical Data配置项 2.设备恢复出厂，查看页面显示 | 2.恢复出厂成功： ---【Post Channel】、【Device】、【Log File Name Prefix】默认值为空 ---【Log File Length】、【Log Interval】默认值为1 | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case09 | 验证Date & Time配置项是否被恢复默认值 | TestCase_AcuHMI_005_06_case09 | 修改Date & Time配置项，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.NTP Enable 2.设置NTP Server 1/2/3为www.baidu.com 3.设置时区非默认值 4.设备恢复出厂，查看页面显示 5.关闭NTP,设备恢复出厂 | 4.恢复出厂成功： --- 【NTP Sever1】默认0.us.pool.ntp.org，【NTP Sever2】和【NTP Sever3】为空 --默认时区正确 5. 默认状态为Enable | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case10 | 验证Network配置项是否被恢复默认值 | TestCase_AcuHMI_005_06_case10 | 修改Nerwork配置项，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.设置ETH1为Auto,ETH2为Manual,192.168.2.5 2.开启RSTP 3.修改DNS1:2.2.2.2,DNS2：8.8.2.2 4.设备恢复出厂，查看页面显示 | 4.恢复出厂成功： ---RSTP Enable默认关闭 ---Ethernet 1默认Manual：192.168.8.101，255.255.255.0，192.168.8.1 ---Ethernet 2默认Auto ---DNS 1默认：8.8.8.8，DNS 2默认：8.8.4.4 | LV2
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case11 | 验证Whitelist配置项是否被清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case11 | 修改Whitelist配置项，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.开启Whitelist，添加5条白名单规则 2.设备恢复出厂 | 2.恢复出厂成功： ---默认状态为Disable ---添加的白名单规则列表显示为空 | LV3
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case12 | 验证邮件配置项是否别清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case12 | 修改Email和Alarm notification配置，恢复出厂 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1修改Email配置项非默认值 2.修改Alarm notification配置项非默认值 3.设备恢复出厂,查看邮件配置 | 3.恢复出厂成功： ---TLS/SSL默认Auto --【Email Server】、【Email Port】、【Sender Name】、【From Email Address】、【Username】、【Password】默认值为空 ---Alarm notification默认为Disable ---Recipient默认为空，Email Interval默认为5min | LV3
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case13 | 验证modbus maping配置项是否恢复默认值 | TestCase_AcuHMI_005_06_case13 | 修改Modbus Config、Device Config、Parameters Mapping相关配置 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.设置Modbus port:500，Slave ID:102 2.开启modbusmapping 3.设置起始地址并保存 4.设备恢复出厂，查看modbus mapping相关设置 | 4.恢复出厂成功： ---Modbus Port：502，Slave ID：100 ---Modbus Mapping默认不勾选 ---Parameters Mapping页面信息为空 | LV0
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case14 | 验证User Management配置是否被清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case14 | 修改User Management相关配置 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.修改Session Timeout配置非默认值 2.添加5个不同角色和权限的用户 3.添加角色配置 4.修改密码策略 5.修改管理员admin密码 6.设备恢复出厂，查看User Management相关配置 | 6.恢复出厂成功： ---Session Timeout：？ ---只保留默认用户，且不能被清除 ---只保留默认角色，且不能被清除 ---密码策略恢复默认配置 ---恢复为初始密码 | LV0
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case15 | 验证系统日志是否被清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case15 | 验证系统日志是否被清除 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.系统已产生Event Log、Modbus Debug Log、Data Log、Alarm Logs、Trend Log 2.设备恢复出厂，查看系统日志信息 | 2.恢复出厂成功： ---日志信息是否被清除 ---下载文件内容无日志信息 | LV3
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case16 | 验证已上传的升级文件是否被清除 | TestCase_AcuHMI_005_06_case16 | 上传Firmware Update File，不进行升级 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.上传Firmware Update File，不进行升级 2.设备恢复出厂，查看页面信息 | 2.页面信息为空，升级需要重新上传文件 | LV1
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case17 | 异常与边界测试 | TestCase_AcuHMI_005_06_case17 | 恢复中断电（拔电源） | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.恢复中断电（拔电源） | 1.系统应能启动 | LV1
系统设置 | FactoryReset验证 | FTS_AcuHMI_005_06_case19 | 异常与边界测试 | TestCase_AcuHMI_005_06_case19 | 断网状态下恢复 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1.未连接网线 | 1.功能不依赖网络，应能成功恢复 | LV3
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case01 | 验证以太网1通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case01 | 以太网1 DHCP自动模式，进行连接访问 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口1连接路由器LAN1 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1.Network->Ethernet1->DHCP Enable设置为AUTO 2.点击Save 3.查看设备当前的IP地址，在设备命令行执行 ipconfig（Windows）或 ifconfig（Linux）。 4.浏览器输入http://IP:3030/重新访问设备Web页面 | 2.提示保存成功 3.Ethernet1 接口显示有效 IP、子网掩码、网关（从 DHCP 服务器获取） 4.可以访问并登录成功 | LV3
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case01 | 验证以太网1通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case01_01 | 以太网1DHCP手动模式，进行连接访问 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口1连接路由器LAN1 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1.Network->Ethernet1->DHCP Enable设置为Manual 2.输入：IP=192.168.1.100，Mask=255.255.255.0，Gateway=192.168.1.1（与路由器、PC同一网段） 3. 保存配置 4. 执行 ping 192.168.1.1（测试网关连通性）。 5.浏览器输入http://IP:3030/重新访问设备Web页面 | 2.设置成功 3.保存成功 4.网关可ping通 5.可以访问并登录成功 | LV2
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case01 | 验证以太网1通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case01_02 | 以太网1 IP地址为非法值，Mask地址为非法值，gateway地址为非法值，DNS地址为非法值，保存配置失败，系统提示错误信息准确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口1连接路由器LAN1 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1、IP地址为192.168.1.a，mask地址为255.255.255.k,gateway地址为192.168.1.l,DNS为8.8.a.w保存配置 2、IP地址为192.168.*.123，mask地址为255.255.255.*,gateway地址为192.168.1.#,DNS为8.8.8.@保存配置 3、IP地址为192.168.1123，mask地址为255.255.2550,gateway地址为192.168.11,DNS为8.8.83保存配置 | 1、配置保存失败，系统提示错误信息准确 2、配置保存失败，系统提示错误信息准确 3、配置保存失败，系统提示错误信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case02 | 验证以太网2通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case02 | 以太网2 DHCP自动模式，进行连接访问 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口2连接路由器LAN2 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1.Network->Ethernet2->DHCP Enable设置为AUTO 2.点击Save 3.查看设备当前的IP地址，在设备命令行执行 ipconfig（Windows）或 ifconfig（Linux）。 4.浏览器输入http://IP:3030/重新访问设备Web页面 | 2.提示保存成功 3.Ethernet1 接口显示有效 IP、子网掩码、网关（从 DHCP 服务器获取） 4.可以访问并登录成功 | LV1
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case02 | 验证以太网2通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case02_01 | 以太网2DHCP手动模式，进行连接访问 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口2连接路由器LAN1 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1.Network->Ethernet2->DHCP Enable设置为Manual 2.输入：IP=192.168.1.101，Mask=255.255.255.0，Gateway=192.168.1.1（与路由器、PC同一网段） 3. 保存配置 4. 执行 ping 192.168.1.1（测试网关连通性）。 5.浏览器输入http://IP:3030/重新访问设备Web页面 | 2.设置成功 3.保存成功 4.网关可ping通 5.可以访问并登录成功 | LV1
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case02 | 验证以太网2通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case02_02 | 以太网2 IP地址为非法值，Mask地址为非法值，gateway地址为非法值，DNS地址为非法值，保存配置失败，系统提示错误信息准确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口2连接路由器LAN1 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1、IP地址为192.168.1.a，mask地址为255.255.255.k,gateway地址为192.168.1.l,DNS为8.8.a.w保存配置 2、IP地址为192.168.*.123，mask地址为255.255.255.*,gateway地址为192.168.1.#,DNS为8.8.8.@保存配置 3、IP地址为192.168.1123，mask地址为255.255.2550,gateway地址为192.168.11,DNS为8.8.83保存配置 | 1、配置保存失败，系统提示错误信息准确 2、配置保存失败，系统提示错误信息准确 3、配置保存失败，系统提示错误信息准确 | LV1 |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Network配置验证 | FTS_AcuHMI_005_02_case02 | 验证以太网2通讯连接访问功能 | TestCase_AcuHMI_005_02_case02_03 | 以太网1和2交叉连接访问 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、设备网口1连接路由器LAN1 3、PC通过网连接路由器LAN3 | 1.Ethernet1和Ethernet2分别使能DHCP 2.浏览器输入http://IP（Ethernet1）:3030/进行访问 3.设备网口2连接路由器LAN1浏览器输入http://IP（Ethernet2）:3030/进行访问 4、重复2~3 2次 | 1.Ethernet1和2 接口显示有效 IP、子网掩码、网关（从 DHCP 服务器获取） 2.可以访问并登录成功 3.可以访问并登录成功 4、均可访问并登录成功 | LV0
系统设置 | Network配置验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_02_case02_03 | 从有回环到无回环 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、开启RSTP | 1.PC和Device1的LAN 1分别通过网线连接交换机LAN1和LAN2 2.Device1 LAN2->Device2 LAN1 3.Device2 LAN2->Device3 LAN1 4.Device3 LAN2->交换机LAN3 5.从 pc 同时 ping device 1/ device 2/device3 -t 6.Device3 LAN2断开与交换机连接 6.观察pc端ping的结果 | 其中有一个设备会有短时间的断连（不断连更好），并记录它恢复链接的时间。 对比参考多伦多测试的结果：“导致设备断开并重连的时间 约为 80s” | LV1
系统设置 | Whitelist单管理验证 | FTS_AcuHMI_005_07_case01 | 验证启用白名单功能 | TestCase_AcuHMI_005_07_case01 | 启用白名单，查看白名单外的ip地址是否可访问网址 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、网页地址：http://192.168.3.58:3030/ | 1.System Settings->Whitelist 设置 Enable，选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:No -IP Address：192.168.3.10 -Protocol：Any -Description: 2.Confirm保存设置 3.设置上位机IP为192.168.3.9/11/254，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网关的网页 4.设置上位机IP为192.168.3.10，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网关的网页 | 1.参数配置成功 2.白名单规则添加成功 3.访问失败 4.访问成功 | LV1
系统设置 | Whitelist单管理验证 | FTS_AcuHMI_005_07_case02 | 验证禁用白名单功能 | TestCase_AcuHMI_005_07_case02 | 禁用白名单，查看白名单外的ip地址是否可访问网址 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、网页地址：http://192.168.3.58:3030/ | 1.System Settings->Whitelist 设置Disable 2.选择Save 33.设置上位机IP为192.168.3.2/100/254，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网关的网页 | 1.设置成功，Add Whitelist选项隐藏 2.提示：Whitelist saved 3.访问成功 | LV3
系统设置 | Whitelist单管理验证 | FTS_AcuHMI_005_07_case03 | 验证添加白名单功能 | TestCase_AcuHMI_005_07_case03 | IP Range为yes,包含ip有20个，Port Range为any，protocol为any,描述为1，配置范围内或外IP是否可访问ARM-XXL | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2、网页地址：http://192.168.1.58/ | 1.System Settings->Whitelist 设置 Enable，选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:Yes -From Address：192.168.1.10 -To Address：192.168.1.29 -Description:1 2.Confirm保存设置 3.设置PC IP为192.168.1.9/30/254，浏览器输入http://192.168.1.100/访问网关的网页 4.设置PC IP为192.168.1.10/15/29，浏览器输入http://192.168.1.100/访问网关的网页 | 1.参数配置成功 2.白名单规则添加成功 3.访问失败 4.访问成功 | LV1
系统设置 | Whitelist单管理验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_07_case03_1 | 添加2个白名单，2个白名单内外的IP是否可访问ARM-XXL | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2、网页地址：http://192.168.1.58/ | 1.System Settings->Whitelist 设置 Enable，选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:Yes -From Address：192.168.1.10 -To Address：192.168.1.28 -Description:1 Confirm保存设置 2.选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:Yes -From Address：192.168.1.120 -To Address：192.168.1.139 -Description:2 Confirm保存设置 3.分别设置PC IP为192.168.1.9/29/119/140/254，浏览器输入http://192.168.1.100/访问网页 4.设置PC IP为192.168.1.10/15/28/120/130/139，浏览器输入http://192.168.1.100/访问网页 | 1.参数配置成功 2.参数配置成功 3.访问失败 4.访问成功 | LV2
系统设置 | Whitelist单管理验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_07_case03_2 | 添加3个白名单，3个白名单内外的IP是否可访问ARM-XXL | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.System Settings->Whitelist 设置 Enable，选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:Yes -From Address：192.168.1.10 -To Address：192.168.1.28 -Description:1 Confirm保存设置 2.选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:Yes -From Address：192.168.1.120 -To Address：192.168.1.139 -Description:2 Confirm保存设置 3.选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:No -IP Address：192.168.1.150 -Description:3 Confirm保存设置 4.分别设置PC IP为192.168.1.9/29/119/140/254/149/151，浏览器输入http://192.168.1.100/访问网页 5.设置PC IP为192.168.1.10/15/28/120/130/139/150，浏览器输入http://192.168.1.100/访问网页 | 1.参数配置成功 2.参数配置成功 3.参数配置成功 4.访问失败 5.访问成功
系统设置 | Whitelist单管理验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_07_case03_3 | 可添加白名单数量验证 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1、添加20个白名单 2、添加第21个白名单 | 1、添加成功 2、添加失败，提示白名单添加数量到上限 |  |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Whitelist单管理验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_07_case03_4 | 添加白名单，IP值为非法值，添加失败，系统提示错误信息准确 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:Yes -From Address：192.168.1/192.168.1.q/192.168.1.@ -To Address：192.168.1/192.168.1.q/192.168.1.@ -Description:2 Confirm保存设置 2.选择Add Whitelist，添加参数 -IP Range:No -IP Address：192.168.1/192.168.1.q/192.168.1.@ -Description:3 Confirm保存设置 | 1、添加失败，系统提示错误信息准确 2、添加失败，系统提示错误信息准确 |  |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Whitelist单管理验证 |  |  | TestCase_AcuHMI_005_07_case03_5 | 白名单，描述验证 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1、添加白名单，白名单描述为qweRTYUIOP0123456789_ 23466789!@#RTYUIO 1、添加白名单，白名单描述为qweRTYUIOP0123456789_ 23466789!@#RTYUIO0 | 1、保存配置成功 2、保存配置成功 |  |  |  | 是 | ui/systemsettings/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统设置 | Whitelist单管理验证 | FTS_AcuHMI_005_07_case04 | 验证编辑白名单功能 | TestCase_AcuHMI_005_07_case04 | 修改白名单配置，可访问机制为修改后机制 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、网页地址：http://192.168.3.58:3030/ 3、已添加一条规则： -IP Range:Yes -From Address：192.168.3.10 -To Address：192.168.3.28 -Port Range：Any -Protocol：Any -Description:2 | 1.设置PC的IP为192.168.3.10，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网页 2.Add Whitelist->规则列表选择“编辑”按钮，修改规则，选择confirm -IP Range:Yes -From Address：192.168.3.11 -To Address：192.168.3.28 -Port Range：Any -Protocol：Any -Description:3 3.使用当前上位机，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网页 4.设置上位机IP为192.168.3.11/28，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网页 | 1.访问成功 2.编辑并保存成功 3.访问失败 4.访问成功
系统设置 | Whitelist单管理验证 | FTS_AcuHMI_005_07_case05 | 验证删除白名单功能 | TestCase_AcuHMI_005_07_case05 | 删除白名单配置，该白名单内的IP、端口、协议的可访问机制被取消 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、网页地址：http://192.168.3.58:3030/ 3、已添加一条规则： -IP Range:Yes -From Address：192.168.3.10 -To Address：192.168.3.28 -Port Range：Any -Protocol：Any -Description:2 | 1.设置PC的IP为192.168.3.9，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网页 2.Add Whitelist->规则列表选择“删除”按钮， 3.使用当前上位机，浏览器输入http://192.168.3.58:3030/访问网页 | 1.访问失败 2.从规则列表中删除成功 2.访问成功
系统设置 | 配置导入导出 |  | 导入不合法配置文件，导入失败，提示错误信息准确 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_01 | 导入不合法配置文件，导入失败，提示错误信息准确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1、导入不合法的配置文件 | 1、导入失败，提示错误信息准确 | LV3
系统设置 | 配置导入导出 |  | 导入配置过程中，断电重启，查看系统配置 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_02 | 导入配置过程中，断电重启，查看系统配置 | 1、服务启动正常，账号登录成功 | 1、导入配置过程中，断电重启 2、重新上电，查看系统配置信息 | 1、系统启动正常，配置为导入的配置文件信息 | LV3
系统设置 | 配置导入导出 |  | 导出/导入全量配置 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_03 | 导出/导入全量配置 | 1服务启动正常，账号登录成功 | 1.PX-EMD-G设备已运行一定时间，存在、Trendlog、Alarmlog、PQ&Waveform、系统配置、用户等数据） 2.System Settings->Configuration Management页面点击Export导出配置 3.点击Reset，对当前设备恢复出厂 4.点击import，导入步骤2中生成的配置文件，导入时选择所有配置 5.检查所有配置信息 | 2.导出成功，文件格式为serialNumber + "-v" + firmwareVersion + "-" + timeToIso8601 + ".conf.an" 3.恢复出厂成功，设备重启 4.配置导入成功，设备重启 5.设备所有配置等与步骤1一致. 注：Network、白名单不需要支持导出/导入配置 | LV2
系统设置 | 配置导入导出 |  | A设备全量配置信息导入到B设备 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_04 | A设备全量配置信息导入到B设备 | 1.准备两台PX-EMD-G设备A和B 2.A和B的登录密码不一致 | 1.PX-EMD-G设备已运行一定时间，存在Alarm、系统配置、用户等数据） 2.登录到设备A的Configuration Management页面，点击Export导出配置 3.登录到设备B的Configuration Management页面，选择A设备的配置文件并导入，导入时选择所有配置 4.使用A设备的用户和密码登录到设备B网页，查看设备B所有配置信息 | 2.配置导出成功 3.配置导入成功，设备B重启 4.登录成功，设备B的所有历史数据和配置被清除，当前配置与设备A一致。 注：Network、白名单不需要支持导出/导入配置 | LV2
系统设置 | 配置导入导出 |  | A设备Devices配置信息导入到B设备 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_05 | A设备Devices配置信息导入到B设备 | 1.准备两台PX-EMD-G设备A和B 2.A和B的登录密码不一致 | 1.导出设备A的配置文件 2.导入设备A的配置文件至设备B，导入时选择Devices相关配置 3.查看设备B的设备数据、日志和配置等信息 | 2.配置导入成功，设备B重启 3.---设备B的Devices相关的历史数据（Trendlog、Alarmlog、PQ&Waveform）被清除：下挂设备信息、Data log配置、Alarm配置、WEB Devices配置、Virtual Devices、协议相关设备配置、Templates相关所有配置与设备A一致； ---System相关信息和配置不变: 包含时间同步、邮箱配置、告警邮件通知、维护、诊断配置、Modbus所有配置；（Network、白名单不需要支持导出/导入配置） ---用户管理所有配置保持不变 | LV2
系统设置 | 配置导入导出 |  | A设备System配置信息导入到B设备 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_06 | A设备System配置信息导入到B设备 | 1.准备两台PX-EMD-G设备A和B 2.A和B的登录密码不一致 | 1.导出设备A的配置文件 2.导入设备A的配置文件至设备B，导入时选择System相关配置 3.查看设备B的设备数据、日志和配置等信息 | 2.配置导入成功，设备B重启 3.设备B的Devices和User相关配置和数据保持不变，System相关信息和配置与设备A一致（Network、白名单不需要支持导出/导入配置） | LV3
系统设置 | 配置导入导出 | FTS_AcuHMI_005_08_case01_07 | A设备User配置信息导入到B设备 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_07 | A设备User配置信息导入到B设备 | 1.准备两台PX-EMD-G设备A和B 2.A和B的登录密码不一致 | 1.导出设备A的配置文件 2.导入设备A的配置文件至设备B，导入时选择User相关配置 3.查看设备B的设备数据、日志和配置等信息 | 2.配置导入成功，设备B重启 3.设备B的Devices和System相关配置和数据保持不变，用户管理所有配置和数据与设备A一致 | LV2
系统设置 | 配置导入导出 | FTS_AcuHMI_005_08_case01_08 | 不同版本之前的配置导入 | TestCase_AcuHMI_005_08_case01_08 | 不同版本之前的配置导入 | 1.准备两台PX-EMD-G设备A和B 2.A的软件版本为v1.01p35 3.B的软件版本为v1.02p02 | 1.导出设备A的配置文件 2.导入设备A的配置文件至设备B，导入时选择所有相关配置 | 2.导入失败 | LV1 | [5 empty] | 新增用例编号和FTS编号
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_3 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1周，类型选择TCP_RSP，slaveid为2，功能码为2，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1周，类型选择TCP_RSP，slaveid为2，功能码为2 3.点击Search 4.点击Reset | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_7 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1周，类型选择TCP_RSP，slaveid为120，功能码为6，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除,选择10个每页，点击下一页，切换成功，每页显示10条日志 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、选择10个每页 3、日志>10条 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1周，类型选择TCP_RSP，slaveid为120，功能码为6 3.点击Search 4.点击Reset 5.点击下一页 | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 5.切换成功，每页显示10条日志 | LV2
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_8 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为119，功能码为7，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除，选择20个每页，点击最后一页，切换成功，点击上一页，切换成功，每页显示20条日志 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、选择20个每页 3、日志>20条 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为119，功能码为7 3.点击Search 4.点击Reset 5.点击下一页 | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 5.切换成功，每页显示20条日志 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_14 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为-1，功能码为22，点击搜索,无法搜索，系统显示错误信息准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1周，类型选择RTU_REQ，slaveid为-1，功能码为22 3.点击Search 4.点击Reset | 3.日志信息为空 4.调试日志筛选条件被清除 | LV2
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_9 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1季度，类型选择RTU_RSP，slaveid为120，功能码为8，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除，选择40个每页，点击最后一页，切换成功，点击上一页，切换成功，每页显示40条日志 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、选择20个每页 3、日志>40条 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1季度，类型选择RTU_RSP，slaveid为120，功能码为8 3.点击Search 4.点击Reset 5.点击下一页 | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 5.切换成功，每页显示40条日志 | LV0
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01 | 禁用Modbus调试跟踪，Modbus调试不跟踪，导出调试日志导出成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Disable 2.点击Export Debug Logs | 2.调试日志导出成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_1 | 禁用Modbus调试跟踪，Modbus调试不跟踪，清除调试日志清除成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Disable 2.点击Clear Debug Logs | 2.调试日志清除成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_2 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1天，类型选择TCP_REQ，slaveid为1，功能码为1，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1天，类型选择TCP_REQ，slaveid为1，功能码为1 3.点击Search 4.点击Reset | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_4 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为3，功能码为3，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1月，类型选择TCP_REQ，slaveid为1，功能码为3 3.点击Search 4.点击Reset | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_6 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1天，类型选择TCP_REQ，slaveid为100，功能码为5，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1天，类型选择TCP_REQ，slaveid为100，功能码为5 3.点击Search 4.点击Reset | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV0
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_11 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1周，类型选择TCP_RSP，slaveid为246，功能码为16，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1周，类型选择TCP_RSP，slaveid为246，功能码为16 3.点击Search 4.点击Reset | 3.查询结果准确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV0
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_12 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为247，功能码为22，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1周，类型选择RTU_REQ，slaveid为247，功能码为22 3.点击Search 4.点击Reset | 3.无结果显示 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_13 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为248，功能码为22，点击搜索,无法搜索，系统显示错误信息准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1周，类型选择RTU_REQ，slaveid为248，功能码为22 3.点击Search 4.点击Reset | 3.无结果显示 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case03 | 验证modbus调试跟踪日志导出功能 | TestCase_AcuHMI_009_05_case03 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_RSP，slaveid为246，功能码为3，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击导出调试日志，导出成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1月，类型选择RTU_RSP，slaveid为247，功能码为3 3.点击Search 4.点击Reset | 3.查询结果准确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV0
系统诊断 | NTP同步测试验证 | FTS_AcuHMI_009_04_case01 | 验证NTP同步测试功能 | TestCase_AcuHMI_009_04_case01 | 点击刷新网络状态，NTP同步测试成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->NTP Sync Test页面 2.Start Test | 2.输出结果准确，遵循NTP协议 | LV2 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 连接测试验证 | FTS_AcuHMI_009_03_case01 | 验证网络连接功能 | TestCase_AcuHMI_009_03_case01 | 点击开始测试，连接信息显示通过 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Connection页面 2.Start Test | 2.输出准确的Connection Result | LV2 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 网络状态验证 | FTS_AcuHMI_009_01_case01 | 验证网络状态 | TestCase_AcuHMI_009_01_case01 | 点击刷新网络状态，网卡基本信息、，路由信息、DNS服务器信息、端口及链接状态的基本信息显示准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Network Status页面 2.Refresh Network Stayus | 2.网络诊断结果显示准确： -输出网卡的基本信息。 -输出路由的基本信息。 -输出DNS的基本信息。 -输出端口及链接状态的基本信息 | LV2 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01 | ssh关闭，调试诊断全部关闭，关闭查看详情，保存配置成功，下载诊断文件成功，无任何调试日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:off -All debug diagnostics:off -show Detail:off 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 2.保存配置成功 3.下载诊断文件成功，无任何调试日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_1 | ssh打开，端口为22，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开AppConfig 应用程序调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在AppConfig 应用程序调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:22 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅AppSuperVisor：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppSuperVisor的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppSuperVisor的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppSuperVisor的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppSuperVisor的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppSuperVisor的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_2 | ssh打开，端口为6000，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开AppConfig应用程序调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在AppConfig 应用程序调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6000 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅AppConfig：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.重命名/opt/app/bin/SOFTWARE_VER->VER,重启设备，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,修改NTP相关配置或时间同步操作，下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppConfig的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppConfig的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppConfig的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppConfig的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在AppConfig的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_3 | ssh打开，端口为6001，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开DataLog调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在DataLog调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6001 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅Database：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,添加白名单，下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,Setup页面禁用启用设备，下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,删除白名单规则，下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Database的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Database的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Database的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Database的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Database的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_5 | ssh打开，端口为6002，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开DataLog调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在DataLog调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6002 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅DataLog：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.产生Alarm log和Trendlog，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataLog的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataLog的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataLog的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataLog的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataLog的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_6 | ssh打开，端口为6003，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开WebServer调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在WebServer调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6003 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅WebServer：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,登录系统、修改页面相关配置（NTP、白名单、用户配置等），下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,错误密码登录系统，下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WebServer的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WebServer的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WebServer的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WebServer的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WebServer的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_7 | ssh打开，端口为6004，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开ModbusDataMapping调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在ModbusDataMapping调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6004 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅ModbusDataMapping：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.开启modbus mapping功能，与modbus poll工具建立连接，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在ModbusDataMapping的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在ModbusDataMapping的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在ModbusDataMapping的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在ModbusDataMapping的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在ModbusDataMapping的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_8 | ssh打开，端口为6005，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开Alarm调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在Alarm调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6005 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅Alarm：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Alarm的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Alarm的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Alarm的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Alarm的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Alarm的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_8 | ssh打开，端口为6006，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开WaveForm调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在WaveForm调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6005 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅WaveForm：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WaveForm的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WaveForm的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WaveForm的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WaveForm的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在WaveForm的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_8 | ssh打开，端口为6007，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开DataPost调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在Alarm调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6005 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅DataPost：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataPost的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataPost的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataPost的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataPost的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DataPost的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_9 | ssh打开，端口为6006，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开South Device调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在South Device调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6006 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅Common：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,登录系统、修改DataCard参数配置等，下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Common的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Common的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Common的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Common的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Common的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_10 | ssh打开，端口为6007，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开Other调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在Other调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:6007 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅Other：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Other的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Other的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Other的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Other的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Other的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_11 | ssh打开，端口为7503，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开South UNPACK调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在South UNPACK调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:7503 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅South UNPACK：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.开启数据采集，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South UNPACK的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South UNPACK的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South UNPACK的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South UNPACK的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South UNPACK的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_12 | ssh打开，端口为7502，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开Common调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在Common调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:7502 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅South Device：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South Device的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South Device的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South Device的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South Device的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在South Device的error日志信息 | LV0
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_13 | ssh打开，端口为9997，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开Input Monitor调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在File Mgmt调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:9997 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅Input Monitor：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.等待HMI界面熄屏后，HOME按键唤醒，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Input Monitor的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Input Monitor的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Input Monitor的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Input Monitor的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在Input Monitor的error日志信息 | LV2
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_14 | ssh打开，端口为9998，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开File Mgmt调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在File Mgmt调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:9998 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅File Mgmt：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.进行Trend log和Datalog数据下载，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在 File Mgmt的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在File Mgmt的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在File Mgmt的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在File Mgmt的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在File Mgmt的error日志信息 | LV3
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_15 | ssh打开，端口为9999，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开DB Monitor调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在DB Monitor调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:9999 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅DB Monitor：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.等待1min左右，下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File 注：解密需进入后台将文件存志目录/opt/data/diagnostics/下，执行gpg --batch --passphrase power2015acuhmi --homedir /home/root/.gnupg -o /opt/data/diagnostics/test.tar --decrypt /opt/data/diagnostics/diagnostics-AHI25080610-ARM-XXL.a2d tar -vxf /opt/data/diagnostics/test.tar | 3.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在 DB Monitor的debug、info、notice、warning、error日志信息 4.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DB Monitor的info、notice、warning、error日志信息 5.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DB Monitor的notice、warning、error日志信息 6.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DB Monitor的warning、error日志信息 7.保存配置成功，诊断文件日志内容仅存在DB Monitor的error日志信息 | LV3
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_16 | ssh打开，端口为5999，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开DeviceManager调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在DeviceManager调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录ARMXXL网页 2、清理后台日志（执行cat /dev/null > /opt/data/log/acuhmi.log命令,需要开发修改文件操作权限） | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:5999 -All debug diagnostics:on -show Detail:on 等级均选择error 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File | 3.保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV1
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_17 | ssh打开，端口为65533，调试诊断全部关闭，打开查看详情，仅打开DB Monitor调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在DB Monitor调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:65533 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -仅DB Monitor：on 日志等级选择debug 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、日志等级选择info,下载诊断文件Download Diagnostic File 5、日志等级选择notice,下载诊断文件Download Diagnostic File 6、日志等级选择warning,下载诊断文件Download Diagnostic File 7、日志等级选择error,下载诊断文件Download Diagnostic File | 3.保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV1
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_18 | ssh打开，端口为5999，打开所有调试诊断，打开查看详情，保存配置成功，下载诊断文件成功，存在所有调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:5999 -All debug diagnostics:on -show Detail:on 等级均选择error 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File | 3.保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV1
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_19 | ssh打开，端口为502，关闭所有调试诊断，打开查看详情，打开一半调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，仅存在AppSuperVisor 应用程序调试诊断日志信息 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:502 -All debug diagnostics:on -show Detail:on -开启一半调试诊断 等级均选择error 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File | 3.保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV1
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_20 | ssh打开，端口为10000，关闭所有调试诊断，打开查看详情，打开一半调试诊断，保存配置失败，系统提示错误信息准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:10000 -All debug diagnostics:off -show Detail:on -开启一半调试诊断 等级均选择error 2.点击Save | 3.保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV0
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case01 | 验证系统日志记录功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case01_21 | ssh打开，端口为-1，关闭所有调试诊断，打开查看详情，打开一半调试诊断，保存配置失败，系统提示错误信息准确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:on -Port:-1 -All debug diagnostics:off -show Detail:on 等级均选择error 2.点击Save | 2.保存配置失败，系统提示错误信息准确 | LV3 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 系统调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_06_case02 | 验证重置系统调试日志功能 | TestCase_AcuHMI_009_06_case02 | ssh打开，端口为22，打开所有调试诊断，保存配置成功，下载诊断文件成功，存在所有调试诊断日志信息，重置系统调试日志，系统日志被清除，重新开始记录 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Debug设置如下： -SSH:off -Port:22 -All debug diagnostics:on -show Detail:off 等级均选择error 2.点击Save 3.下载诊断文件Download Diagnostic File 4、重置系统调试日志 5.下载诊断文件Download Diagnostic File | 2.设置成功 3.下载诊断文件成功，存在所有调试诊断日志信息 4、重置成功 5、下载诊断文件成功，仅存在现有调试诊断日志信息 | LV1 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 主机查找验证 | FTS_AcuHMI_009_02_case01 | 验证主机查找功能 | TestCase_AcuHMI_009_02_case01 | 输入域名www.baidu.com，选择nslookup方式，点击查找，查找成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Host Lookup页面 2.输入域名www.baidu.com 3.勾选nslookup 4.点击Lookup | 3.选择成功 4.输出准确的nslookup结果 | LV2 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 主机查找验证 | FTS_AcuHMI_009_02_case01 | 验证主机查找功能 | TestCase_AcuHMI_009_02_case01_01 | 输入域名www.qq.com，选择ping方式，点击查找,查找成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Host Lookup页面 2.输入域名www.qq.com 3.勾选ping 4.点击Lookup | 3.选择成功 4.输出准确的ping结果，无丢包 | LV0 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 主机查找验证 | FTS_AcuHMI_009_02_case01 | 验证主机查找功能 | TestCase_AcuHMI_009_02_case01_02 | 输入域名www.accuenergy.com，选择traceroute方式，点击查找,查找成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Host Lookup页面 2.输入域名www.accuenergy.com 3.勾选traceroute 4.点击Lookup | 3.选择成功 4.输出准确的traceroute结果 | LV0 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | 主机查找验证 | FTS_AcuHMI_009_02_case01 | 验证主机查找功能 | TestCase_AcuHMI_009_02_case01_03 | 输入域名www.accuenergy.com，选择ping、nslookup、traceroute方式，点击查找,查找成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Host Lookup页面 2.输入域名www.accuenergy.com 3.勾选nslookup、ping、traceroute 4.点击Lookup | 3.选择成功 4.输出准确的nslookup、ping、traceroute结果 | LV1 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 无需实现自动化。
系统诊断 | 主机查找验证 | FTS_AcuHMI_009_02_case01 | 验证主机查找功能 | TestCase_AcuHMI_009_02_case01_04 | 输入域名www.accu.com，选择ping、nslookup、traceroute方式，点击查找,查找失败 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设备网络正常 | 1.进入Diagnostics->Host Lookup页面 2.输入不存在的域名www.12345678.com 3.勾选nslookup、ping、traceroute 4.点击Lookup | 3.选择成功 4.查找失败 | LV3 |  |  | 是 | ui/diagnostics/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case02 | 验证modbus调试跟踪日志清理功能 | TestCase_AcuHMI_009_05_case02 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为246，功能码为3，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击清除调试日志，清除成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1月，类型选择RTU_REQ，slaveid为247，功能码为3 3.点击Search 4.点击Reset | 3.查询结果准确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
系统诊断 | Modbus调试日志验证 | FTS_AcuHMI_009_05_case01 | 验证modbus调试跟踪使能与禁用 | TestCase_AcuHMI_009_05_case01_5 | 使能Modbus调试跟踪，Modbus调试正常跟踪，间隔时间为1季度，类型选择RTU_RSP，slaveid为99，功能码为3，点击搜索，调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确，点击重置，调试日志筛选条件被清除 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Diagnostics->Modbus Debug Log设置Modbus Debug Trace为Enable 2.设置间隔时间为1季度，类型选择RTU_RSP，slaveid为99，功能码为4 3.点击Search 4.点击Reset | 3.调试日志时间戳、来源、目标、类型，从站ID、功能码、数据显示正确 4.调试日志筛选条件被清除 | LV1
性能测试 | AcuHMI性能 | FTS_AcuHMI_010_02_case01 | 验证modbus tcp/rtu,上位机发送请求到收到响应时间小于20ms | TestCase_AcuHMI_010_02_case01 | 获取modbus tcp/rtu发送数据时间和响应时间，请求到收到响应时间小于20ms | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、使用抓包工具，抓取modbus tcp/rtu发送数据时间和响应时间 备注：datamapping读取Acuvim2 C相电流，TCP配置地址为0x128,请求数据帧为00 01 00 00 00 06 64 03 01 28 00 02 RTU:09 03 30 16 00 02 | 1、请求到收到响应时间小于20ms | LV0
性能测试 | AcuHMI性能 | FTS_AcuHMI_010_02_case03 | 验证多设备并发通信 | TestCase_AcuHMI_010_02_case02 | 添加32个设备，数据采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、使能15个设备，数据采集 | 1、数据采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | LV2
性能测试 | AcuHMI性能 | FTS_AcuHMI_010_02_case04 | 验证多个客户端访问，系统工作正常---客户端数量待确认 | TestCase_AcuHMI_010_02_case03 | 添加多个客户端，数据均采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | 1.服务启动正常，账号登录成功 2、下挂32个数据采集设备 | 1、添加10个客户端，访问系统 | 1、数据均采集正常，系统工作正常，资源占用满足要求 | LV2
性能测试 | AcuHMI性能 | FTS_AcuHMI_010_02_case05 | 验证Alarm日志接近最大存储时，系统性能情况 | TestCase_AcuHMI_010_02_case04 | Alarm日志存储到最大，系统工作正常，操作不卡顿 | 1.服务启动正常，账号登录成功 | 1、Alarm日志存储到最大 | 1、系统工作正常，操作不卡顿 | LV2
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_001 | Virtual Device Name 合法字符与长度范围验证 | TestCase_AcuHMI_VD_001_001 | Virtual Device Name 合法字符与长度范围验证 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 添加 Virtual Device，输入仅含数字/字母/下划线、长度为 1~40 字符的名称 2. 保存后返回列表查看 | 2. 名称保存成功，列表正确显示配置值 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_002 | Virtual Device Name 非法输入阻止保存 | TestCase_AcuHMI_VD_001_002 | Virtual Device Name 非法输入阻止保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 分别输入：空值、超过 40 字符、含空格或特殊符号（如 @/#）的名称 2. 各次点击保存 | 2. 每次均阻止保存，输入框下出现错误提示，不生成新设备 | LV2 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_003 | Calculated Interval 默认值与边界值配置正确 | TestCase_AcuHMI_VD_001_003 | Calculated Interval 默认值与边界值配置正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 新建 Virtual Device，查看 Calculated Interval 默认值 2. 分别输入边界值 5 和 15，各保存后查看展示值 3. 配置 Virtual Device 运行，观察数据刷新间隔 | 1. 默认值为 5 2. 5 和 15 均保存成功，展示正确 3. 数据刷新间隔与配置值一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1; FTS组匹配(同一FTS下多个子用例,具体行需人工确认)
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_004 | Calculated Interval 超出范围或非整数阻止保存 | TestCase_AcuHMI_VD_001_004 | Calculated Interval 超出范围或非整数阻止保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 分别输入 4（低于下限）、16（高于上限）、5.5（非整数）、空值 2. 各次点击保存 | 2. 每次均阻止保存并提示错误 | LV2 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1; FTS组匹配(同一FTS下多个子用例,具体行需人工确认)
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_003 | Calculated Interval 默认值与边界值配置正确 | TestCase_AcuHMI_VD_001_005 | Calculated Interval 默认值与边界值配置正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 新建 Virtual Device，查看 Calculated Interval 默认值 2. 分别输入边界值 5 和 15，各保存后查看展示值 3. 配置 Virtual Device 运行，观察数据刷新间隔 | 1. 默认值为 5 2. 5 和 15 均保存成功，展示正确 3. 数据刷新间隔与配置值一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1; FTS组匹配(同一FTS下多个子用例,具体行需人工确认)
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_004 | Calculated Interval 超出范围或非整数阻止保存 | TestCase_AcuHMI_VD_001_006 | Calculated Interval 超出范围或非整数阻止保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 分别输入 4（低于下限）、16（高于上限）、5.5（非整数）、空值 2. 各次点击保存 | 2. 每次均阻止保存并提示错误 | LV2 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1; FTS组匹配(同一FTS下多个子用例,具体行需人工确认)
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_005 | Serial Number 自动生成格式正确且不重复 | TestCase_AcuHMI_VD_002_001 | Serial Number 自动生成格式正确且不重复 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 添加多个（≥3个）Virtual Device，记录各自 Serial Number 2. 对比各 Serial Number 格式与唯一性 | 2. 每个 Serial Number 均为 AEVM+5位随机数字格式；所有 Serial Number 互不重复 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 不通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_002_006 | 虚拟设备极限验证,最多可添加32个设备 | TestCase_AcuHMI_VD_002_002 | 虚拟设备极限验证,最多可添加32个设备 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1.添加32个虚拟设备，记录各自的SN号，且不重复 2.点击Add Virtual Device添加第33个虚拟设备 3.Virtual Devices页面Action点击删除按钮，看是否有弹窗提示信息 4.点击Yes查看设备是否删除成功 5.再次添加第32个设备，查看设备是否添加成功 | 2.添加失败，提示virtual device number exceed limit 3.有弹窗信息Are you sure you want to delete this virtual device? This will remove all stored data for this virtual device including data logger records and alarms. This action cannot be undone. 4.设备删除成功 5.再次添加第32个设备成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_003_001 | Parameter Name 与 Post Label 合法配置保存展示正确 | TestCase_AcuHMI_VD_002_003 | Parameter Name 与 Post Label 合法配置保存展示正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 添加 Virtual Device，新增 Parameter 2. 输入合法的 Parameter Name（≤40字符，字母/数字/下划线） 3. 输入合法 Post Label（≤40字符，字母/数字/下划线,空格） 4. 保存 | 4. Parameter Name 与 Post Label 均保存成功，页面正确展示 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_003_002 | Select Device Parameter 弹窗选择设备参数后写入 Formula | TestCase_AcuHMI_VD_002_004 | Select Device Parameter 弹窗选择设备参数后写入 Formula | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Parameter 配置区点击 [Select Device Parameter] 2. 在弹窗中选择设备名及对应参数 3. 确认选择后查看 Calculated Meter Formula 输入框 | 3. 选择的参数以规定格式（$device serial:parameter name）写入 Formula 输入框 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_003_003 | Calculated Meter Formula 四则运算及常数计算结果正确 | TestCase_AcuHMI_VD_002_005 | Calculated Meter Formula 四则运算及常数计算结果正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置公式如 "$dev1:P1"+0.1*"$dev2:P2"+5.00（包含加减乘除及常数） 2. Save保存当前虚拟设备配置 3. 点击Reading页面查看 Virtual Device 参数计算值，与手动计算结果比对 4. 参数计算公式遍历同设备参数和不同设备参数间加减乘除 | 3. Virtual Device 参数值与手动计算结果一致，误差在允许精度范围内 4. 同设备间参数和不同设备间参数运算结果符合预期 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 不通过
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_003_004 | Unit 字段最多40字符、无字符限制，保存展示正确 | TestCase_AcuHMI_VD_002_006 | Unit 字段最多40字符、无字符限制，保存展示正确 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Unit 字段输入含特殊字符的字符串（如 kWh/m² 等），长度不超过 40 2. 保存后查看 | 2. Unit 保存成功，无字符类型限制，展示与输入一致 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_AcuHMI_VD_003_001 | 单个 Virtual Device 支持最多20 个 Parameter | TestCase_AcuHMI_VD_003_001 | 单个 Virtual Device 支持最多20 个 Parameter | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 新建一个 Virtual Device 2. 逐一添加 20 个 Parameter，每个均填写 Name/Formula/Unit 3. 保存并查看 4. 添加第21个Parameter，查看是否添加成功 | 3. 所有 20 个 Parameter 均保存成功，页面正确展示，无数量限制报错 4. 最多一个虚拟设备可添加20个参数，第21个参数添加失败 | LV1 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_AcuHMI_VD_003_002 | Delete 删除单个 Parameter 项正常 | TestCase_AcuHMI_VD_003_002 | Delete 删除单个 Parameter 项正常 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Virtual Device 含多个 Parameter 2. 点击某 Parameter 的 Delete 3. 保存后查看 | 3. 被删除参数从列表移除，其余参数不受影响 | LV2 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
Virtual Device | Virtual Device | FTS_AcuHMI_VD_003_003 | 删除 Virtual Device 后从列表移除，不影响其他设备 | TestCase_AcuHMI_VD_003_003 | 删除 Virtual Device 后从列表移除，不影响其他设备 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 系统中已存在多个 Virtual Device 2. 点击某设备的 Action → Delete 3. 确认删除后查看列表 | 3. 被删除设备从列表消失，其余 Virtual Device 和 Physical Device 列表不受影响 | LV2 |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_004_001 | 删除 physical device后从列表移除，虚拟设备Formula参数列标红，且有提示 | TestCase_AcuHMI_VD_003_004 | 删除physical device后从列表移除，虚拟设备Formula参数列标红，且有提示 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1.已添加虚拟设备，配置虚拟设备参数计算公式（覆盖加减乘除） 2.点击设备信息页面，删除虚拟设备计算公式中相关联的物理设备 3.查看虚拟设备paramter参数页Calculated Meter Formula公式框信息 | 1.成功添加虚拟设备，配置虚拟设备参数 2.删除虚拟设备公式相关联的的物理设备 3.虚拟设备Parameter参数页Calculated Meter Formula公式框中物理设备SN号为显示为空，无法保存 |  |  |  | 是 | ui/virtualdevice/general | 通过 | 删除物理设备会破坏环境信息，此用例不实现自动化
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_004_002 | WEB Module 与 Gateway 两种模式均可正常使用 Virtual Device | TestCase_ACUREV4100WEB2_VD_004_002 | WEB Module 与 Gateway 两种模式均可正常使用 Virtual Device | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. WEB Module 模式下添加 Virtual Device 并验证数据计算正常 2. 切换为 Gateway 模式，重复相同操作 | 1. WEB Module 模式下 Virtual Device 功能正常 2. Gateway 模式下 Virtual Device 功能正常，两种模式均支持 | LV3
Virtual Device | Virtual Device | FTS_ACUREV4100WEB2_VD_004_003 | Virtual Device 数据按 Calculated Interval 正确上报至 DataLog | TestCase_ACUREV4100WEB2_VD_004_003 | Virtual Device 数据按 Calculated Interval 正确上报至 DataLog | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Virtual Device（Calculated Interval=5s），并在 DataLog 中选择该设备参数 2. 运行一段时间后查看 DataLog 记录 | 2. DataLog 中出现 Virtual Device 参数数据，记录间隔与 Calculated Interval 一致 | LV1
用户管理 | 密码配置 | FTS_AcuHMI_007_04_case01 | 验证密码修改功能及长度 | TestCase_AcuHMI_007_04_case01 | 修改密码，密码长度为8、20、40，保存配置成功，新密码可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.Password Management页面选择任一用户，点击编辑按钮 2.修改密码匹配当前密码规则： -Password：123456 -Repeat Password：123456 3.新密码登录系统 4.重复步骤1-3，设置新密码长度分别为：20、40 | 1.进入密码编辑页面 2.User password changed 3.新密码登录成功 4.新密码登录成功 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 密码配置 | FTS_AcuHMI_007_04_case01 | 验证密码修改功能及长度 | TestCase_AcuHMI_007_04_case01_1 | 修改密码，密码长度为5、129，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.Password Management页面选择任一用户，点击编辑按钮 2.修改密码匹配当前密码规则： -Password：12345 -Repeat Password：12345 3.新密码登录系统 4.重复步骤1-3，设置新密码长度为：129 | 2.保存配置失败 4.保存配置失败 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 密码修改 |  | admin用户修改自身密码 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case1_03 | admin用户修改自身密码 | 1、admin用户登录系统 | 1.Password Management页面选择admin用户，点击编辑按钮 2.输入当前密码和新密码（与当前密码不同） 3.新密码登录系统 | 2.修改成功，自动退出到登录页面 3.登录成功 | LV0
用户管理 | 密码修改 |  | admin用户其他用户密码 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case1_04 | admin用户修改其他用户密码 | 1、admin用户登录系统 2、存在其他用户 | 1.Password Management页面选择任一用户非admin，点击编辑按钮 2.输入新密码，点击保存 3.新密码登录系统 | 2.不需要输入该用户当前密码可修改成功，自动退出到登录页面 3.登录成功 | LV2
用户管理 | 密码修改 |  | 非admin用户修改自己的密码 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case1_05 | 非admin用户修改自己的密码 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.新建edit和view权限的用户user1 2.user1登录系统 3.Password Management页面选择user1进行编辑 4.修改密码，查看是否输入当前用户密码 | 2.登录成功 4.修改成功，需输入当前用户密码 5.预期同上2，4 | LV2
用户管理 | 密码修改 |  | 非admin用户修改其他用户的密码 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case1_06 | 非admin用户修改其他用户的密码 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.新建edit和view权限的用户user2和user3 2.user1登录系统 3.Password Management页面选择user3进行编辑 4.修改密码，查看是否输入当前用户密码 | 2.登录成功 4.修改成功，需输入当前用户密码 | LV2
用户管理 | 默认密码策略 |  | 验证默认密码功能 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case11_01 | 验证默认密码功能 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.烧录版本完成后 2.登录ARM-XXL网页，使用admin用户 3.使用密码Admin@AABBCC(AABBCC为序列号后六位)登录 4.查看是否可以登录成功，并且弹窗修改默认密码 5.修改完成后重新登录，查看是否登录成功 6.退出登陆后再使用默认密码登录，查看是否可以登录成功 7.使用view用户，使用密码View@AABBCC(AABBCC为序列号后六位) 8.弹框提示联系管理员修改密码，修改完成后重新登录 | 4.登录成功，提示修改密码 5.修改完成密码后可以正常登录 6.无法登录成功 8.弹框提示联系管理员修改密码，登录成功 | LV2
用户管理 | 默认密码策略 |  | 恢复出厂后验证默认密码功能 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case11_02 | 恢复出厂后验证默认密码功能 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2.已修改完成默认密码 | 1.点击恢复系统出厂设置 2.使用admin以及密码Admin@AABBCC(AABBCC为序列号后六位) 3.登录成功，提示修改密码 4.修改密码成功后，使用修改后的密码登录成功，不提示修改密码 5.使用view以及密码view@AABBCC(AABBCC为序列号后六位) 6.登录成功，提示修改密码 7.密码修改成功后，使用修改后的密码登陆成功，不提示修改密码 | 3系统恢复出厂设置，登录成功，提示修改默认密码 4.登录成功 6.登录成功，提示修改默认密码 7.登录成功 | LV2
用户管理 | 密码重置功能 |  | admin点击用户忘记密码，查看生成的临时密码是否符合预期，使用临时密码登录，弹窗提示修改密码 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case12_01 | admin点击用户忘记密码，查看生成的临时密码是否符合预期，使用临时密码登录，弹窗提示修改密码 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.登录页面输入admin 2.点击Forgot password，弹框显示时间以及SN号 3.生成临时密码 4.使用临时密码登录后，提示修改密码 5.修改密码成功后，使用修改后的密码登陆成功 6.未修改临时密码，继续登录，提示修改密码 注：使用工具生成临时密码或找开发生成 | 5.登陆成功 6.登录成功，提示修改密码 | LV0
用户管理 | 密码重置功能 |  | 非admin用户显示Forgot password，点击提示弹框，联系管理员修改密码，修改密码完成后登录成功 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case12_02 | 非admin用户显示Forgot password，点击提示弹框，联系管理员修改密码，修改密码完成后登录成功 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.登录页面输入view 2.点击Forgot password，弹框显示联系管理员修改密码 3.修改完成后，使用修改后的密码登录 4.登陆成功 | 4.登陆成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordreset | 通过
用户管理 | 密码重置功能 |  | 调整系统时间+1，使用生成的临时密码登录，登录失败 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case12_03 | 调整系统时间+1，使用生成的临时密码登录，登录失败 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 | 1.登录页面输入admin 2.点击Forgot password，弹框显示时间以及SN号 3.生成临时密码 4.使用临时密码登录后，提示修改密码 5.修改系统时间+1，使用临时密码登录 6.登陆失败 注：使用工具生成临时密码或找开发生成 | 4.登陆成功，提示修改密码 6.登录成功失败 | LV2
用户管理 | 密码重置功能 |  | 旧密码过期，使用临时密码登录系统，查看是否可以登录成功 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case12_04 | 旧密码过期，使用临时密码登录系统，查看是否可以登录成功 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2.账户密码已过期 | 1.登录页面输入test0 2.点击Forgot password，弹框显示联系管理员修改密码 3.生成临时密码 4.使用临时密码登录后，提示修改密码 5.修改密码保存成功 6.使用修改后的密码登录成功 注：使用工具生成临时密码或找开发生成 | 4.登陆成功，提示修改密码 6.登录成功 | LV2
用户管理 | 密码重置功能 |  | 用户锁定，使用临时密码登录系统，查看是否可以登录成功 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case12_05 | 用户锁定，使用临时密码登录系统，查看是否可以登录成功 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2.账户密码已锁定 | 1.登录页面输入test1 2.点击Forgot password，弹框显示联系管理员修改密码 3.生成临时密码 4.使用临时密码登录后，提示修改密码 5.修改密码保存成功 6.使用修改后的密码登录失败 注：使用工具生成临时密码或找开发生成 | 4.登陆成功，提示修改密码 6.登录失败 | LV0
用户管理 | 密码重置功能 |  | 密码配置一天内不可修改，使用临时密码登录系统，查看是否可以修改密码，并登录成功 | TestCase_ARM-XXL_002_04_case12_06 | 密码配置一天内不可修改，使用临时密码登录系统，查看是否可以修改密码，并登录成功 | 1、管理权限登录ARM-XXL网页 2.账户密码已锁定 | 1.登录页面输入test2 2.点击Forgot password，弹框显示联系管理员修改密码 3.生成临时密码 4.使用临时密码登录后，提示修改密码 5.修改密码保存成功 6.使用修改后的密码登录成功 注：使用工具生成临时密码或找开发生成 | 4.登陆成功，提示修改密码 6.登录成功 | LV2
用户管理 | EULA |  | 验证默认用户首次登录，是否需要接受EULA | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_5 | 验证默认用户首次登录，是否需要接受EULA | 1、设备为出厂状态（测试前烧录升级） | 1.打开浏览器输入设备IP，访问设备网页 2.使用admin用户登录，查看EULA内容 3.点击不接受用户许可协议 4.重新登录 5.点击接受用户许可协议 6.退出，admin用户重新登录系统 7.使用view用户，重复步骤1-6 | 1.访问设备网页成功 2.首次登录页面弹出EULA信息，内容与需求一致，排版整齐，无错误信息 3.无法登陆成功 4.同上2，会弹出EULA信息 5.接受用户协议，登录成功 6.无EULA弹出，登录成功 7.预期同上1-6 | LV2
用户管理 | EULA |  | 验证新建用户登录系统，是否需要接受EULA | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_6 | 验证新建用户登录系统，是否需要接受EULA | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1.User Configuration页面新建edit权限用户user1 2.user1用户登录系统 3.点击不接受用户许可协议 4.重新登录，点击接受用户许可协议 5.User Configuration页面新建view权限用户user2 6.user2用户登录系统 7.点击不接受用户许可协议 8.重新登录，点击接受用户许可协议 9.User Configuration页面新建none权限用户user3 10.user3用户登录系统 11.点击不接受用户许可协议 12.重新登录，点击接受用户许可协议 | 2.页面提示EULA 3.无法登陆成功 4.接受用户协议且登录成功 6.页面提示EULA 7.无法登陆成功 8.接受用户协议且登录成功 10.页面提示EULA 11.无法登陆成功 12.接受用户协议且登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/eula | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | EULA |  | 已接受EULA用户，恢复出厂后登录系统。需要重新接受EULA | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_7 | 已接受EULA用户，恢复出厂后登录系统 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1.Configuration Management页面进行恢复出厂 2.使用admin用户登录系统 3.使用view用户登录系统 | 1.设备重启，恢复出厂成功 2.需要接受EULA，才能登录成功 3.需要接受EULA，才能登录成功 | LV1
用户管理 | EULA |  | 验证更新EULA信息，所有用户登录是否需要重新接受用户许可协议 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_8 | 验证更新EULA信息，所有用户登录是否需要重新接受用户许可协议 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 3、存在EULA信息与当前软件版本不一致的新版本文件 | 1.User Configuration页面新建不同权限（edit、view、none）的用户 2.本地升级到新的软件版本 3.使用所有用户分别登录系统 | 2.升级成功 3.所有用户都需要接受EULA，才能登录成功 | LV0
用户管理 | 默认密码登录提醒 |  | 设备出厂，admin用户登录 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_9 | 设备出厂，admin用户登录 | 1、设备为出厂状态（测试前烧录升级） | 1.打开浏览器输入设备IP，访问设备网页 2.使用admin用户登录并接受EULA 3.点击Cancle 4.退出重新登录 5.点击Yes,continue 6.输入符合规则的新密码，点击Cancle 7.退出重新登录 8.点击Yes,continue 9.输入符合规则的新密码，点击Save 10.使用新密码登录 | 1.访问成功 2.登录成功，页面提示修改密码相关信息，提示内容与需求保持一致 3.用户不会退出，可正常操作页面功能 4.登录成功，页面提示修改密码相关信息 5.页面跳转到修改密码页面 6.密码未修改，未退出登录，仍使用默认密码 7.登录成功，页面提示修改密码相关信息 8.页面跳转到修改密码页面 9.密码修改成功，自动退出 10.登录成功，未提示修改密码 | LV0
用户管理 | 默认密码登录提醒 |  | 设备出厂，view用户登录 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_10 | 设备出厂，view用户登录 | 1、设备为出厂状态（测试前烧录升级） | 1.打开浏览器输入设备IP，访问设备网页 2.使用view用户登录并接受EULA 3.点击Cancle 4.退出重新登录 5.点击Yes,continue 6.使用admin用户登录，修改view用户密码 7.view用户使用新密码登录 | 1.访问成功 2.登录成功，页面提示"You are using the default password. Click Continue to log out. Please contact your administrator to change your password, then log in again." 3.用户不会退出，可正常操作页面功能 4.登录成功，页面提示信息同上 5.退出登录 6.修改密码成功 7.登录成功，无修改密码提示 | LV2
用户管理 | 默认密码登录提醒 |  | admin用户已修改密码，验证恢复出厂后登录系统，是否提示修改密码 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_11 | admin用户已修改密码，验证恢复出厂后登录系统，是否提示修改密码 | 1、服务启动正常，admin登录成功 2、admin用户已修改密码 | 1.Configuration Management页面进行恢复出厂 2.admin用户使用默认密码登录系统并接受EULA 3.点击Yes,continue 4.输入符合规则的新密码，点击Save 5.admin使用新密码登录 | 2.登录成功，页面提示修改密码相关信息，提示内容与需求保持一致 3.页面跳转到修改密码页面 4.保存成功，自动退出登录 5.登录成功，无修改密码提示 | LV2
用户管理 | 默认密码登录提醒 |  | view用户已修改密码，验证恢复出厂后登录系统，是否提示修改密码 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_12 | view用户已修改密码，验证恢复出厂后登录系统，是否提示修改密码 | 1、服务启动正常,view登录成功 2、view用户已修改密码 | 1.Configuration Management页面进行恢复出厂 2.view用户使用默认密码登录系统并接受EULA 3.点击close 4.使用admin账户登录，修改view用户密码 5.view使用新密码登录 | 2.登录成功，“You are using the default password. Click Continue to log out. Please contact your administrator to change your password, then log in again.” 3.系统不退出，可继续操作 4.修改密码成功 5.登录成功，无修改密码提示 | LV2
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01 | 添加角色，角色权限均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemen->User Managemen->Add Role --Role Name:none --所有权限设置none 2.点击Save 3.User Managemen->User Configuration->Add User --Username：test --Role：none 4.test1用户登录系统 | 2.保存成功 3.创建成功 4.提示无权限 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_1 | 添加角色，角色权限均为视图，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemen->User Managemen->Add Role新建"test2"角色，所有权限设置view 2.点击Save 3.User Managemen->User Configuration->Add User为“test2”角色创建用户test1 4.test1用户登录系统 | 2.保存成功 3.创建成功 4.系统权限为视图可编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_2 | 添加角色，角色权限均为编辑，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemen->User Managemen->Add Role新建"test3"角色，所有权限设置edit 2.点击Save 3.User Managemen->User Configuration->Add User为“test3”角色创建用户test1 4.test1用户登录系统 | 2.保存成功 3.创建成功 4.系统权限为视图可编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_3 | 添加角色，角色权限为用户-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user1，密码为123456，添加规则名为role1，角色权限为用户-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为用户-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_4 | 添加角色，角色权限为用户-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user2，密码为123456，添加规则名为role2，角色权限为用户-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为用户-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_5 | 添加角色，角色权限为装置-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user3，密码为123456，添加规则名为role3，角色权限为装置-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为装置-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_6 | 添加角色，角色权限为装置-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user4，密码为123456，添加规则名为role4，角色权限为装置-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为装置-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_7 | 添加角色，角色权限为数据记录-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user5，密码为123456，添加规则名为role5，角色权限为记录-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为记录-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_8 | 添加角色，角色权限为数据记录-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user6，密码为123456，添加规则名为role6，角色权限为记录-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为记录-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_9 | 添加角色，角色权限为系统设置-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user7，密码为123456，添加规则名为role7，角色权限为系统设置-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为系统设置-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_10 | 添加角色，角色权限为系统设置-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user8，密码为123456，添加规则名为role8，角色权限为系统设置-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为系统设置-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_11 | 添加角色，角色权限为协议-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user9，密码为123456，添加规则名为role9，角色权限为协议-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为协议-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_12 | 添加角色，角色权限为协议-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user10，密码为123456，添加规则名为role10，角色权限为协议-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为协议-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_13 | 添加角色，角色权限为模板-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user11，密码为123456，添加规则名为role11，角色权限为告警-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为告警-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_14 | 添加角色，角色权限为模板-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user12，密码为123456，添加规则名为role12，角色权限为告警-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为告警-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_15 | 添加角色，角色权限为保养-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user13，密码为123456，添加规则名为role13，角色权限为保养-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为保养-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_16 | 添加角色，角色权限为保养-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user14，密码为123456，添加规则名为role14，角色权限为保养-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为保养-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_17 | 添加角色，角色权限为诊断-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user15，密码为123456，添加规则名为role15，角色权限为诊断-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为诊断-视图 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_18 | 添加角色，角色权限为诊断-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user16，密码为123456，添加规则名为role16，角色权限为诊断-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为诊断-编辑 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_19 | 添加角色，角色权限为重新启动-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user17，密码为123456，添加规则名为role17，角色权限为重新启动-视图，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为重新启动-视图 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_20 | 添加角色，角色权限为重新启动-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user18，密码为123456，添加规则名为role18，角色权限为重新启动-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为重新启动-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_21 | 添加角色，角色权限为固件更新-视图，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user19，密码为123456，添加规则名为role19，角色权限为固件更新-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为固件更新-视图 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case01 | 验证添加角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_22 | 添加角色，角色权限为固件更新-编辑，其余均为无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user20，密码为123456，添加规则名为role20，角色权限为固件更新-编辑，其余均为无 2、登录该用户 | 2、该用户权限为固件更新-编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 |  |  | TestCase_AcuHMI_007_02_case01_23 | 添加角色，角色名称验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、用户角色名称输入数字、字母、特殊字符 2、用户角色名称输入qweRTYUIOP0123456789_ 23466789QWERTYUIO，保存配置 3、用户角色名称输入qweRTYUIOP0123456789_ 23466789QWERTYUIO0，保存配置 | 1、用户角色名称仅支持输入数字、字母、下划线、空格 2、保存成功 3、保存失败，提示角色名称长度限制为40 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case02 | 验证编辑角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case02 | 编辑角色，由角色权限全无改为全视图，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、存在权限为none的用户test | 1.Role Configuration页面选择test角色进行编辑，所有权限改为view 2.test登录系统 | 1.登录使用权限的用户 2.系统权限为视图 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case02 | 验证编辑角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case02_1 | 编辑角色，由角色权限全无改为全编辑，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、存在权限为none的用户test | 1.Role Configuration页面选择test角色进行编辑，所有权限改为edit 2.test登录系统 | 2.系统权限为可编辑 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case02 | 验证编辑角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case02_2 | 编辑角色，由角色权限全视图改为全编辑，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、test2用户权限为全视图，登录该用户查看权限 2、修改该用户权限为全编辑，登录该用户，查看权限 | 1、该用户权限均为只读 2、该用户权限均为编辑 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case02 | 验证编辑角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case02_3 | 编辑角色，由角色权限全视图改为全无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、test2用户权限为全视图，登录该用户查看权限 2、修改该用户权限为全无，登录该用户，查看权限 | 1、该用户权限均为只读 2、该用户权限均为无 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case02 | 验证编辑角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case02_4 | 编辑角色，由角色权限全编辑改为全无，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、test3用户权限为全编辑，登录该用户查看权限 2、修改该用户权限为全无，登录该用户，查看权限 | 1、该用户权限均为编辑 2、该用户权限均为无 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case02 | 验证编辑角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case02_5 | 编辑角色，由角色权限全编辑改为全视图，创建该用户，登录后查看该用户权限 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、test3用户权限为全编辑，登录该用户查看权限 2、修改该用户权限为全视图，登录该用户，查看权限 | 1、该用户权限均为编辑 2、该用户权限均为只读 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case03 | 验证删除角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case03 | 删除1个角色，登录拥有该角色的用户，查看用户登录是否正常 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1.User Managemer->Role Configuration->Action选择已有用户使用的角色，点击删除按钮 2、先删除使用该角色的用户，再删除角色 | 1.删除失败，提示已有用户使用该角色，无法删除 2、删除角色成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case03 | 验证删除角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case03_1 | 删除2个角色，登录拥有该角色的用户，查看用户登录是否正常 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1.User Managemer->Role Configuration->Action选择要删除的角色，点击删除按钮 2.User Configuration先删除该用户1和2，再删除Role 3.使用上述用户登录系统 | 1.删除失败，提示已有用户使用该角色，无法删除 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户角色配置 | FTS_AcuHMI_007_02_case03 | 验证删除角色功能 | TestCase_AcuHMI_007_02_case03_2 | 删除全部角色，登录拥有该角色的用户，查看用户登录是否正常 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、删除全部角色，查看所有用户权限 | 1.删除失败，提示已有用户使用该角色，无法删除 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/roleconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01 | 配置密码策略，仅勾选大写和小写，创建用户密码包含大小写，可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Upper and Lower Case，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test1 -Password：Test1234 -Repeat Password：Abcefg -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_1 | 配置密码策略，仅勾选大写和小写，创建用户密码不包含大小写，无法创建用户 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、User Managemer->Password Policy下只勾选大写和小写,保存配置 2、创建用户user21，密码为###123 | 1、保存成功 2、创建用户失败 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_2 | 配置密码策略，仅勾选数字和字母，创建用户密码包含数字，可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Numbers and Letters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test2 -Password：123abc -Repeat Password：123abc -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_3 | 配置密码策略，仅勾选数字和字母，创建用户密码不包含数字，无法创建用户 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、User Managemer->Password Policy下只勾选数字和字母，保存配置 2、创建用户user21，密码为###asd | 1、保存成功 2、创建用户失败 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_4 | 配置密码策略，仅勾选特殊字符，创建用户密码包含特殊字符，可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test3 -Password：￥*&@#！ -Repeat Password：￥*&@#！ -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_5 | 配置密码策略，仅勾选特殊字符，创建用户密码不包含特殊字符，无法创建用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test4 -Password：密码不包含特殊字符 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin | 2.无法创建用户 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_6 | 配置密码策略，勾选大写和小写、数字和字母，创建用户密码包含大写和小写、数字，是否可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Upper and Lower Case和Numbers and Letters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test5 -Password：Abc@12345 -Repeat Password：Abc@12345 -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_7 | 配置密码策略，勾选大写和小写、特殊字符，创建用户密码包大写和小写字母、特殊字符，可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Upper and Lower Case，Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：密码包大写和小写字母、特殊字符 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_8 | 配置密码策略，勾选数字和字母、特殊字符，创建用户密码包数字和字母、特殊字符，可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Numbers and Letters,Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：用户密码包数字和字母、特殊字符 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_9 | 配置密码策略，勾选数字和字母、特殊字符，创建用户密码包数字和字母，无法创建用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Numbers and Letters,Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：密码包数字和字母 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin | 2.无法创建用户 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_10 | 配置密码策略，勾选数字和字母、特殊字符，创建用户密码包特殊字符，无法创建用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Numbers and Letters,Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：密码包特殊字符 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin | 2.无法创建用户 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_11 | 配置密码策略，勾选数字和字母、特殊字符、大写和小写，创建用户密码包数字、特殊字符、大写和小写字母，可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Upper and Lower Case,Numbers and Letters,Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：Abc123@#！ -Repeat Password：Abc123@#！ -Role：admin 3.test登录系统 | 1.提示"Password policy configuration saved" 2.添加成功 3.登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_12 | 配置密码策略，勾选数字和字母、特殊字符、大写和小写，创建用户密码包特殊字符、大写和小写字母，无法创建用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Upper and Lower Case,Numbers and Letters,Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：用户密码包特殊字符、大写和小写字母 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin | 2.无法创建用户 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case01 | 验证密码字符规则 | TestCase_AcuHMI_007_03_case01_13 | 配置密码策略，勾选数字和字母、特殊字符、大写和小写，创建用户密码包数字、大写和小写字母，无法创建用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Policy勾选Upper and Lower Case,Numbers and Letters,Special Characters，点击Save 2.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test -Password：数字、大写和小写字母，无法创建用户 -Repeat Password：同Password一致 -Role：admin | 2.无法创建用户 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02 | 设置密码历史记录为0，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：0 2.点击Save | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02_1 | 设置密码历史记录为1，重新设置密码为之前的1个密码，设置成功，设置与之前最近的1个密码不同，设置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：1 2.点击Save 3.重新设置密码为之前的任何1个密码 4.使用新密码登录系统 | 2.配置成功 3.设置成功 4.登录成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02_2 | 设置密码历史记录为2，重新设置密码为之前的2个密码，设置失败，设置与之前最近的2个密码不同，设置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：2 2.点击Save 3.重新设置密码为之前的2个密码 4.设置与之前最近的2个密码不同 5.使用新密码登录系统 | 2.配置成功 3.设置失败 4.设置成功 5.登录成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02_3 | 设置密码历史记录为31，重新设置密码为之前的31个密码，设置失败，设置与之前最近的31个密码不同，设置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：31 2.点击Save 3.重新设置密码为之前的31个密码 4.设置与之前最近的31个密码不同 5.使用新密码登录系统 | 2.配置成功 3.设置失败 4.设置成功 5.登录成功 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02_4 | 设置密码历史记录为32，重新设置密码为之前的32个密码，设置失败，设置与之前最近的32个密码不同，设置成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：32 2.点击Save 3.重新设置密码为之前的32个密码 4.设置与之前最近的32个密码不同 5.使用新密码登录系统 | 2.配置成功 3.设置失败 4.设置成功 5.登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02_5 | 设置密码历史记录为33，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：33 2.点击Save | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case02 | 验证密码历史记录功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case02_6 | 设置密码历史记录为小数、特殊字符、字母，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password History：小数、特殊字符、字母 2.点击Save | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03 | 设置最短密码期限为-1，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:-1 2.保存配置 | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03_1 | 设置最短密码期限为0，密码在任何时间可以进行修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:0 2.创建新用户：User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：a -Password：1234567 -Repeat Password：1234567 -Role：admin 3.修改当前密码 | 2.修改成功 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03_2 | 设置最短密码期限为1，密码在1天之内不允许修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:1 2.创建新用户：User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test1 -Password：Abc@12345 -Repeat Password：Abc@12345 -Role：admin 3.一天之内修改用户的登录密码 | 3.修改失败或无法修改 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03_3 | 设置最短密码期限为50，密码在50天之内不允许修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:50 2.点击Save 3.50内修改用户的登录密码 | 3.修改失败或无法修改 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03_4 | 设置最短密码期限为90，密码在90天之内不允许修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:90 2.点击Save 3.90内修改用户的登录密码 | 3.修改失败或无法修改 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03_5 | 设置最短密码期限为91，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:91 2.点击Save | 3.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case03 | 验证最短密码期限功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case03_6 | 设置最短密码期限为小数、特殊字符、字母，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Age:小数、特殊字符、字母 2.点击Save | 3.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04 | 设置密码过期为-1，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:-1 2.2.点击 Save | 3.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04_1 | 设置密码过期为0，该用户密码在任何天数均不会提示密码过期 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:0 2.查看用户密码是否到期 3.90天后登录系统 | 2.密码未过期 3.登录成功 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04_2 | 设置密码过期为1，该用户密码在1天之后，系统提示密码过期，需要修改密码 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:1 2.1天后重新登录系统 | 2.系统提示密码过期，需要修改密码 | LV0
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04_3 | 设置密码过期为50，该用户密码在50天之后，系统提示密码过期，需要修改密码 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:50 2.50天后重新登录系统 | 2.系统提示密码过期，需要修改密码 | LV2
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04_4 | 设置密码过期为90，该用户密码在90天之后，系统提示密码过期，需要修改密码 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:90 2.90天后重新登录系统 | 2.系统提示密码过期，需要修改密码 | LV2
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04_5 | 设置密码过期为91，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:91 2.点击 Save | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case04 | 验证密码过期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case04_6 | 设置密码过期为小数、特殊字符、字母，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Password Expires:小数、特殊字符、字母 2.点击 Save | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case05 | 验证最小密码长度功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case05 | 设置最小密码长度为5，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic->Minimum Password Length:5 2.点击 Save | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case05 | 验证最小密码长度功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case05_1 | 设置最小密码长度为6，保存配置成功，增加用户，用户密码长度小于6，无法完成配置保存，长度大于等于6，均可完成配置保存，且该用户可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设置最小密码长度为6 | 1.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：test2 -Password：密码长度<8 -Repeat Password：密码长度<8 -Role：admin 2.Save保存用户信息 3.设置密码长度>=8，重复步骤1-2 4.使用新密码登录系统 | 2.保存失败，提示密码长度过短 3.配置成功 4.登录成功 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case05 | 验证最小密码长度功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case05_2 | 设置最小密码长度为40，保存配置成功，增加用户，用户密码长度小于40，无法完成配置保存，长度大于等于40，均可完成配置保存，且该用户可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设置最小密码长度为40 | 1.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：a -Password：密码长度<40 -Repeat Password：密码长度<40 -Role：admin 2.Save保存用户信息 3.设置密码长度>=40，重复步骤1-2 4.使用新密码登录系统 | 2.保存失败，提示密码长度过短 3.配置成功 4.登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case05 | 验证最小密码长度功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case05_3 | 设置最小密码长度为64，保存配置成功，增加用户，用户密码长度小于64，无法完成配置保存，长度大于等于64，均可完成配置保存，且该用户可登录成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、设置最小密码长度为64 | 1.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：a -Password：密码长度<64 -Repeat Password：密码长度<64 -Role：admin 2.Save保存用户信息 3.设置密码长度64 4.使用新密码登录系统 | 2.保存失败，提示密码长度过短 3.配置成功 4.登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case05 | 验证最小密码长度功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case05_4 | 设置最小密码长度为65，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.设置最小密码长度为65 | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case05 | 验证最小密码长度功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case05_5 | 设置最小密码长度为小数、字母、特殊字符，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.设置最小密码长度为小数、字母、特殊字符 | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case06 | 验证密码宽限期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case06 | 设置宽限期为0，用户密码到期后，立马被锁定，无法登录 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic： -Password Expires:1 -Grace Period：0 2.1天后重新登录系统 | 2.用户密码到期后，立马被锁定，无法登录 | LV1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case06 | 验证密码宽限期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case06_1 | 设置宽限期为1，用户密码到期后，1天后被锁定，无法登录，1天内可登录完成密码修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic： -Grace Period：1 2.用户密码到期后1天后登录 3.用户密码到期后1天内登录 | 2.1天后被锁定，无法登录 3.1天内可登录完成密码修改 | LV1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case06 | 验证密码宽限期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case06_2 | 设置宽限期为30000，用户密码到期后，30000天后被锁定，无法登录，30000天内可登录完成密码修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic： -Grace Period：30000 2.用户密码到期后30000天后登录 3.用户密码到期后30000天内登录 | 2.30000天后被锁定，无法登录 3.30000天内可登录完成密码修改 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case06 | 验证密码宽限期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case06_3 | 设置宽限期为65535，用户密码到期后，65535天后被锁定，无法登录，65535天内可登录完成密码修改 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic： -Grace Period：65535 2.用户密码到期后65535天后登录 3.用户密码到期后65535天内登录 | 2.65535天后被锁定，无法登录 3.65535天内可登录完成密码修改 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case06 | 验证密码宽限期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case06_4 | 设置宽限期为-1、65536，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic： -Grace Period：-1、65536 2.保存配置 | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case06 | 验证密码宽限期功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case06_5 | 设置宽限期为小数、字母、特殊字符，保存配置失败，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic： -Grace Period：小数、字母、特殊字符 2.保存配置 | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case07 | 验证密码最大失败尝试次数功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case07 | 设置最大失败尝试次数为0，保存配置成功，登录尝试次数无限制 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：5 -Failed Login Attempt Window：30 -Maximum Failed Attempts：0 2.使用错误密码反复登录40次 | 2.用户永不被锁定 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case07 | 验证密码最大失败尝试次数功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case07_1 | 设置最大失败尝试次数为1，保存配置成功，登录尝试1次失败后，被锁定 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：5 -Failed Login Attempt Window：0 -Maximum Failed Attempts：1 2.使用错误密码登录1次 3.尝试第2次正确密码登录 | 1.设置成功 2.登录失败 3.第2次登录时提示用已锁定 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case07 | 验证密码最大失败尝试次数功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case07_2 | 设置最大失败尝试次数为29，保存配置成功，登录尝试29次失败后，被锁定 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：5 -Failed Login Attempt Window：30 -Maximum Failed Attempts：29 2.使用错误密码登录29次 | 2.登录尝试29次失败后，显示等待5秒后再尝试 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case07 | 验证密码最大失败尝试次数功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case07_3 | 设置最大失败尝试次数为30，保存配置成功，登录尝试30次失败后，被锁定 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：5 -Failed Login Attempt Window：30 -Maximum Failed Attempts：30 2.使用错误密码登录30次 | 2.登录尝试30次失败后，显示等待5秒后再尝试 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case07 | 验证密码最大失败尝试次数功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case07_4 | 设置最大失败尝试次数为-1、31，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：30 -Failed Login Attempt Window：600 -Maximum Failed Attempts：-1、31、 | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case07 | 验证密码最大失败尝试次数功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case07_5 | 设置最大失败尝试次数为小数、字母、特殊字符，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：30 -Failed Login Attempt Window：600 -Maximum Failed Attempts：小数、字母、特殊字符 | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case08 | 验证当前失败尝试计数重置功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case08 | 用户在 失败登录尝试窗口（30分钟） 内失败 3 次，之后超过窗口时间再尝试登录。 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.配置策略： 最大失败尝试次数 = 3 失败登录尝试窗口 = 30秒 失败登录等待时间 =5秒（5分钟自动解锁） 2.用户在 30秒内失败登录 3 次。 3.等待30 秒后，再次尝试登录（无论成功或失败）。 4、错误密码连续登录3次，等待5秒后再次尝试 | 2.均登录失败，用户未被锁定 3.第 3次失败登录不会触发锁定，且可尝试3次 4、错误密码尝试第3次，显示被锁定，等待5秒后自动解锁，可继续尝试登录 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case08 | 验证当前失败尝试计数重置功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case08_02 | 当Failed Login Attempt Window配置为0时，验证是否可以无限次尝试 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.配置策略： 最大失败尝试次数 = 5 失败登录尝试窗口 = 0 失败登录等待时间 =300秒（5分钟自动解锁） 2.连续失败10次 | 2.系统不锁定账户（因每次失败均被视为独立事件） | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case08 | 验证当前失败尝试计数重置功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case08_03 | 设置失败登录尝试计数为40000，保存配置成功，用户登录尝试40000秒内未登录成功，账户被锁定 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1.配置策略： 最大失败尝试次数 = 5 失败登录尝试窗口 = 120 失败登录等待时间 =5秒（5秒自动解锁） 2、120秒内登录用户密码错误 | 1、保存成功 2、120秒后用户可继续尝试5次 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case08 | 验证当前失败尝试计数重置功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case08_04 | 设置失败登录尝试计数为86400，保存配置成功，用户登录尝试86400秒内未登录成功，账户被锁定 | 1、服务启动正常，账号登录成功 3、进入用户设置界面 | 1、设置设置失败登录尝试计数为86400,保存配置 | 1、保存成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case08 | 验证当前失败尝试计数重置功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case08_05 | 设置失败登录尝试计数为-1、86401，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.配置策略： 最大失败尝试次数 = 5 失败登录尝试窗口 = -1、86401 失败登录等待时间 =300秒（5分钟自动解锁） | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case08 | 验证当前失败尝试计数重置功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case08_06 | 设置失败登录尝试计数为小数、字母、特殊字符，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.配置策略： 最大失败尝试次数 = 5 失败登录尝试窗口 = 小数、字母、特殊字符 失败登录等待时间 =300秒（5分钟自动解锁） | 1.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case09 | 验证失败登录等待功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case09 | 设置Failed Login Wait：0，验证账户锁定后无法自动恢复 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：0 -Failed Login Attempt Window：30 -Maximum Failed Attempts：5 2.使用错误密码登录5次 3.等待任意时间后尝试登录。 | 3.用户永不锁定，可以无限制登录 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case09 | 验证失败登录等待功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case09_01 | 用户在 失败登录尝试窗口（10分钟） 内连续输入错误密码 5次（超过阈值），验证账户是否被锁定 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：30 -Failed Login Attempt Window：600 -Maximum Failed Attempts：5 2.使用错误密码登录5次 3.尝试第6次登录 | 1.设置成功 2.页面提示密码错误，剩余次数为4，3，2，1或（5/5） 3.第 6 次登录时提示 “账户已锁定，请30s后重试”。 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case09 | 验证失败登录等待功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case09_02 | 设置失败登录等待为40000，保存配置成功，重试登录时间后失败或最大尝试次数失败锁定后，40000秒后自动解锁 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、设置失败登录等待为40000,保存配置 | 1、保存成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case09 | 验证失败登录等待功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case09_03 | 设置失败登录等待为86400，保存配置成功，重试登录时间后失败或最大尝试次数失败锁定后，86400秒后自动解锁 | 1、服务启动正常，账号登录成功 3、进入用户设置界面 | 1、设置失败登录等待为86400,保存配置 | 1、保存成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case09 | 验证失败登录等待功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case09_04 | 设置失败登录等待为-1、86401，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：-1、86401 2.保存设置 | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户密码策略 | FTS_AcuHMI_007_03_case09 | 验证失败登录等待功能 | TestCase_AcuHMI_007_03_case09_05 | 设置失败登录等待为小数、字母、特殊字符，保存配置失败，提示错误信息正确 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Managemer->Password Polic -Failed Login Wait：小数、字母、特殊字符 2.保存设置 | 2.保存配置失败，提示错误信息正确 | LV4 |  |  | 是 | ui/usermanagement/passwordpolicy | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01 | 会话超时为0（永不超时），保存配置并验证最大登录数、超时 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Manageme->General页面配置： -Session Timeout：0 2.选择Save 3.使用其他用户登录 4.等待12h,查看是否会退出到登录页面 | 1.配置成功 2.提示：“User management general configuration saved” 3.登录成功 4.未跳转到登录页面 | LV1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01_1 | 会话超时为1，保存配置并验证最大登录数、超时 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 | 1.User Manageme->General页面配置： -Session Timeout：1 2.选择Save 3.使用用户2登录 4.等待1min,查看是否会退出到登录页面 | 1.配置成功 2.提示：“User management general configuration saved” 3.登录成功且用户1保持登录状态 4.已登录用户均跳转到登录页面 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01_2 | 会话超时为30，保存配置并验证最大登录数、超时 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、会话超时为30，保存配置 2、会话连续访问31min | 1、配置保存成功 2、第31min访问断开，提示重新登录 | LV0
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01_3 | 会话超时为60，保存配置并验证最大登录数、超时 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、会话超时为60，保存配置 2、会话连续访问61min | 1、配置保存成功 2、第61min访问断开，提示重新登录 | LV1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01_4 | 会话超时为-1、61，保存配置失败系统错误信息提示准确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、会话超时为-1，保存配置 2、会话超时为61，保存配置 | 1、配置保存失败，系统提示错误信息正确 2、配置保存失败，系统提示错误信息正确 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01_5 | 最大用户登录数设置为字母、特殊字符，小数，会话超时为字母、特殊字符，保存配置失败系统错误信息提示准确 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、会话超时为ddd，保存配置 2、会话超时为@@##，保存配置 3、会话超时为@@##，保存配置 | 1、配置保存失败，系统提示错误信息正确 2、配置保存失败，系统提示错误信息正确 3、配置保存失败，系统提示错误信息正确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/general | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case01 | 验证会话超时功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case01_6 | 会话超时为60，保存配置并验证最大登录数、超时 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1.User Manageme->General页面配置： -Session Timeout：60 2.选择Save 3.等待60min,查看是否会退出到登录页面 | 1.配置成功 2.提示：“User management general configuration saved” 3.用户自动退出提醒重新登录 | LV1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case02 | 验证添加用户功能---最多可添加多少个用户 | TestCase_AcuHMI_007_01_case02 | 添加1、2、10个用户，登录用户 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1.User Managemen->User Configuration选择Add User： -Username：test1 -:Password：符合密码规则 -Repeat Password：符合密码规则 -Role：admin 2.Save保存用户信息 3.重复步骤1-2，添加4个Role为admin和Role为view的用户 4.依次使用新添加的用户登录网页 | 1.设置成功 2.提示“Add success”，User Configuration页面显示所完整的用户信息 3.添加成功，User Configuration页面显示所完整的用户信息 4.均登录成功，并对应正确的用户权限 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 |  |  | TestCase_AcuHMI_007_01_case02_01 |  | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user1,密码为Abc@12345，角色选择admin,勾选多重登录、覆盖密码策略、覆盖密码过期 2、使用多个窗口登录user1用户 3、添加用户user2,密码为Abc@12345，角色选择admin,取消勾选多重登录、覆盖密码过期、覆盖密码策略（密码过期为0，宽限期为0，最短密码期限为0） 4、使用多个窗口登录user2用户 | 1、添加成功，密码不需要满足密码策略 2、均登录成功 3、添加成功，密码需要满足密码策略 4、第一个窗口登录窗口，其余窗口均登录失败，提示语准确，密码从不过期 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 |  |  | TestCase_AcuHMI_007_01_case02_02 | 添加用户，覆盖密码过期验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user3，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，勾选覆盖密码过期（密码过期为1，宽限期为1，最短密码期限为1） 2、修改该用户密码 3、修改系统时间为当前时间+1，登录该用户 4、修改该用户密码 5、添加用户user4，密码为123456，不勾选覆盖密码策略、多重登录，勾选覆盖密码过期（密码过期为2，宽限期为2，最短密码期限为2） 6、修改该用户密码 7、修改系统时间为当前时间+2，登录该用户 8、修改该用户密码 9、添加用户user5，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，不勾选覆盖密码过期（密码过期为89，宽限期为65534，最短密码期限为89） 10、添加用户user5，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，不勾选覆盖密码过期（密码过期为89，宽限期为65534，最短密码期限为89） | 1、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 2、修改失败，提示语准确 3、登录成功，提示密码过期，宽限期剩余0，请及时修改密码 4、修改成功 5、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 6、修改失败，提示语准确 7、登录成功，提示密码过期，宽限期剩余1，请及时修改密码 8、修改成功 9、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 10、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 | LV1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case02 | 验证添加用户功能---最多可添加多少个用户 | TestCase_AcuHMI_007_01_case02_03 | 添加最多限制个用户，登录用户 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加32个用户，验证登录 | 1、均可登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case02 | 验证添加用户功能---最多可添加多少个用户 | TestCase_AcuHMI_007_01_case02_04 | 添加最多限制+1个用户，登录用户 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加32+1个用户，验证登录 | 1、添加最后一个用户失败，系统提示错误信息正确 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case03 | 验证删除用户功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case03 | 删除1、2个用户，登录所有用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1.删除其中两个用户 2.使用已删除用户登录网页 3.使用其他用户登录网页 | 1.提示“Delete success”，用户列表不显示 2.登录失败或用户不存在 3.登录成功 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case03 | 验证删除用户功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case03_1 | 删除全部-1个用户，登录所有用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1、删除添加的全部-1个用户，登录用户 | 1、仅一个用户可登录成功 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case03 | 验证删除用户功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case03_2 | 删除全部用户，登录所有用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1、删除添加的全部用户，登录用户 | 1、均无法登录成功，最后1个admin用户提示无法删除 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case04 | 验证锁用户功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case04 | 锁1、2个用户，登录所有用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1.User Configuration页面从用户列表选择需要锁定的用户，点击Lock 2.使用锁定用户登录系统 | 2.登录失败，提示客户被锁定 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case04 | 验证锁用户功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case04_1 | 锁全部-1个用户，登录所有用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1、锁定全部-1个用户，登录用户 | 1、仅一个用户可登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case04 | 验证锁用户功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case04_2 | 锁全部用户，登录所有用户 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加多个用户 | 1、锁定全部用户，登录用户(admin用户无法锁定) | 1、均无法登录成功 | LV2 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case05 | 修改用户信息功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case05 | 修改2个用户权限，登录所有用户，查看用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加2个用户 | 1.修改用户1和2的Password，Role 2.用户1和2修改前的密码登录系统，查看用户权限 3.用户1和2修改后的密码登录系统，查看用户权限 | 1.修改成功 2.登录失败，提示密码错误 3.登录成功，用户权限正确 | LV1 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 |  |  | TestCase_AcuHMI_007_01_case05_01 | 修改用户角色，多重登录验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、添加用户user3,密码为Abc@12345，角色选择admin,勾选多重登录、覆盖密码策略、覆盖密码过期 2、使用多个窗口登录user1用户 3、修改用户user4,密码为Abc@12345，角色选择admin,取消勾选多重登录、覆盖密码过期、覆盖密码策略（密码过期为0，宽限期为0，最短密码期限为0） 4、使用多个窗口登录user1用户 | 1、添加成功，密码不需要满足密码策略 2、均登录成功 3、添加成功，密码需要满足密码策略 4、第一个窗口登录窗口，其余窗口均登录失败，提示语准确，密码从不过期 | LV0 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 |  |  | TestCase_AcuHMI_007_01_case05_02 | 修改用户角色，覆盖密码过期验证 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 | 1、修改用户user1，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，勾选覆盖密码过期（密码过期为1，宽限期为1，最短密码期限为1） 2、修改该用户密码 3、修改系统时间为当前时间+1，登录该用户 4、修改该用户密码 5、添加用户user1，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，勾选覆盖密码过期（密码过期为2，宽限期为2，最短密码期限为2） 6、修改该用户密码 7、修改系统时间为当前时间+2，登录该用户 8、修改该用户密码 9、添加用户user1，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，不勾选覆盖密码过期（密码过期为89，宽限期为65534，最短密码期限为89） 10、添加用户user1，密码为123456，勾选覆盖密码策略、多重登录，不勾选覆盖密码过期（密码过期为89，宽限期为65534，最短密码期限为89） | 1、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 2、修改失败，提示语准确 3、登录成功，提示密码过期，宽限期剩余0，请及时修改密码 4、修改成功 5、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 6、修改失败，提示语准确 7、登录成功，提示密码过期，宽限期剩余1，请及时修改密码 8、修改成功 9、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 10、添加成功，密码不需要符合密码策略，可多个窗口登录 | LV2
用户管理 | 用户配置 |  |  | TestCase_AcuHMI_007_01_case05_03 | 修改1个用户权限，登录所有用户，查看用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、存在权限为none的用户test | 1.User Configuration页面选择test进行编辑，修改Role为edit 2.test登录系统 3.页面进行业务操作 | 3.系统权限为可编辑，页面信息显示准确 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case05 | 修改用户信息功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case05_1 | 修改全部-1个用户权限，登录所有用户，查看该全部-1个用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加10个用户 | 1、修改9个用户权限，登录用户查看权限 | 1、被修改用户权限均权限正确，未修改用户权限，权限未发生变动 | LV3 |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case05 | 修改用户信息功能 | TestCase_AcuHMI_007_01_case05_2 | 修改全部用户权限，登录所有用户，查看全部用户权限 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、已添加10个用户 | 1、修改10个用户权限，登录用户查看权限 | 1、被修改用户权限均权限正确 |  |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case06 | 验证用户名及密码长度 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06 | 添加用户，用户名长度为1，密码长度为5，是否可添加成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、密码符合当前规则 | 1.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：a -Password：12345 -Repeat Password：12345 -Role：admin 2.Save保存用户信息 3.勾选“Override password policy”，Save | 2.保存失败，提示密码长度过短 3.添加成功 |  |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case06 | 验证用户名及密码长度 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_1 | 添加用户，用户名长度为2，密码长度为8，是否可添加成功 | 1、管理权限登录AcuHMI网页 2、密码符合当前规则 | 1.User Managemen->User Configuration->Add User： -Username：aa -Password：Ab@123456 -Repeat Password：Ab@123456--符合当前密码策略 -Role：admin 不勾选“Override password policy“ 2.Save保存用户信息 3、重新创建，不符合密码策略，保存 4.勾选“Override password policy”，密码修改为不符合密码策略，Save | 2.添加成功，并且可登录成功 3.添加失败，提示密码不符合密码策略 4、添加成功 |  |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case06 | 验证用户名及密码长度 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_2 | 添加用户，用户名长度为40，密码长度为64，是否可添加成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 密码长度已修改为128 | 1、配置用户名为qwertyuiopasdfghjklzx_ QWE01234567890123,密码为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm01234567890123456789012345678901234567，登录该用户 | 1、登录成功 |  |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case06 | 验证用户名及密码长度 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_3 | 添加用户，用户名长度为40，密码长度为65，是否可添加成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 密码长度已修改为128 | 1、配置用户名为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm01234567890123,密码为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm012345678901234567890123456789012345678，登录该用户 | 1、保存配置失败，系统提示错误信息准确 |  |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
用户管理 | 用户配置 | FTS_AcuHMI_007_01_case06 | 验证用户名及密码长度 | TestCase_AcuHMI_007_01_case06_4 | 添加用户，用户名长度为41，密码长度为64，是否可添加成功 | 1、服务启动正常，账号登录成功 2、进入用户设置界面 密码长度已修改为128 | 1、配置用户名为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm012345678901234,密码为qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm01234567890123456789012345678901234567，登录该用户 | 1、保存配置失败，系统提示错误信息准确 备注：用户名超过40，会被自动截断，也可保存成功 |  |  |  | 是 | ui/usermanagement/userconfiguration | 通过 | 自动化结果 Passed×1
接线检查 | 启停与页面入口 | FTS_HMI_1_7_WCK_001_001 | Wiring Check 核心流程冒烟 | TestCase_HMI_1_7_WCK_001_001 | Wiring Check 核心流程冒烟 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Settings → Diagnostic → Wiring Check 页面 2. 在 WEB Module 模式下点击 Wiring Check 按钮 3. 等待检查完成，查看 Inspection Information 结果 | 1. 成功进入 Wiring Check 页面 2. Wiring Check 按钮点击后 UI 浅化变为不可点击，检查开始执行 3. 检查完成后展示接线检查结果，页面无报错 | LV0 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 启停与页面入口 | FTS_HMI_1_7_WCK_001_002 | Gateway 模式进入 Wiring Check 页面 | TestCase_HMI_1_7_WCK_001_002 | Gateway 模式进入 Wiring Check 页面 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 切换到 Gateway 模式，进入 Settings → Diagnostic → Wiring Check 页面 2. 查看页面默认状态和设备选择区域 | 1. 成功进入 Wiring Check 页面 2. 页面显示设备选择区域（支持单选/全选），默认状态加载正确 | LV1 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 设备选择与筛选 | FTS_HMI_1_7_WCK_002_002 | Gateway 模式单选设备发起检查 | TestCase_HMI_1_7_WCK_002_002 | Gateway 模式单选设备发起检查 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Gateway 模式下进入 Wiring Check 页面 2. 单选其中一个 AcuRev-4100 电表设备 3. 点击 Wiring Check 按钮，等待检查完成 | 2. 目标设备被单独选中 3. 仅对选中设备执行检查，检查结果只显示该设备的结果 | LV1 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 设备选择与筛选 | FTS_HMI_1_7_WCK_002_003 | Gateway 模式全选设备发起检查 | TestCase_HMI_1_7_WCK_002_003 | Gateway 模式全选设备发起检查 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Gateway 模式下进入 Wiring Check 页面 2. 全选所有 AcuRev-4100 电表设备 3. 点击 Wiring Check 按钮，等待检查完成 | 2. 全部设备被选中 3. 对所有选中设备同时发起检查，检查结果显示全部设备 | LV1 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 设备选择与筛选 | FTS_HMI_1_7_WCK_002_004 | Device Name 筛选功能 | TestCase_HMI_1_7_WCK_002_004 | Device Name 筛选功能 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Gateway 模式下完成一次多设备接线检查 2. 在 Device Name 筛选下拉中选择 "ALL" 3. 选择某一具体设备名 | 2. 结果列表显示所有设备的检查结果 3. 结果列表仅显示所选设备的检查结果，其他设备不显示 | LV1 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 设备选择与筛选 | FTS_HMI_1_7_WCK_002_005 | Device Name 排序 A~Z、1~N | TestCase_HMI_1_7_WCK_002_005 | Device Name 排序 A~Z、1~N | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Gateway 模式下完成多设备接线检查（确保设备命名含字母和数字组合） 2. 查看 Device Name 筛选下拉列表中的设备顺序 | 2. Device Name 列表按 A~Z 字母顺序、1~N 数字顺序排列，顺序正确 | LV3 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 检查触发与按钮状态 | FTS_HMI_1_7_WCK_003_001 | Wiring Check 与 Stop 按钮状态联动 | TestCase_HMI_1_7_WCK_003_001 | Wiring Check 与 Stop 按钮状态联动 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Wiring Check 页面，确认初始按钮状态 2. 点击 Wiring Check 按钮，立即查看两个按钮状态 3. 等待检查完成后查看两个按钮状态 | 1. Wiring Check 按钮可点击；Stop 按钮 UI 浅化不可点击 2. Wiring Check 按钮 UI 浅化不可点击；Stop 按钮变为可点击 3. Wiring Check 按钮恢复可点击；Stop 按钮恢复 UI 浅化不可点击 | LV1 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 检查触发与按钮状态 | FTS_HMI_1_7_WCK_003_002 | Stop 按钮终止检查进程 | TestCase_HMI_1_7_WCK_003_002 | Stop 按钮终止检查进程 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Wiring Check 页面，点击 Wiring Check 按钮启动检查 2. 检查进行中点击 Stop 按钮 3. 查看页面状态 | 2. 接线检查进程终止 3. 页面恢复正常状态，Wiring Check 按钮重新变为可点击 | LV1 |  |  |  |  | 通过
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_001 | 3E4WY ABC 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_001 | 3E4WY ABC 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、L2→Vb、L3→Vc、N 端正确接入；CT1/CT2/CT3 分别套入 A/B/C 相导线，K 端朝向电源侧 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_002 | 3E4WY ABC 三相全缺失（条件1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_002 | 3E4WY ABC 三相全缺失（条件1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开电表电压输入端全部电压线（L1、L2、L3 均不接），N 可保留 （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_003 | 3E4WY ABC Vab 缺失（条件2） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_003 | 3E4WY ABC Vab 缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L2（Vb）电压输入线，仅保留 L3（Vc）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_004 | 3E4WY ABC Vbc 缺失（条件3） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_004 | 3E4WY ABC Vbc 缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L2（Vb）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L1（Va）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_005 | 3E4WY ABC Vca 缺失（条件4） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_005 | 3E4WY ABC Vca 缺失（条件4） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L2（Vb）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_006 | 3E4WY ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_006 | 3E4WY ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L2 断开（Vab≈0）且 L3（Vc）也偏低（<184V）；验证条件2 guard 正确拦截，不误报 Va&Vb Wiring Missing （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_007 | 3E4WY ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_007 | 3E4WY ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L2/L3 断开（Vbc≈0）且 L1（Va）也偏低（<184V）；验证条件3 guard 正确拦截，不误报 Vb&Vc Wiring Missing （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_008 | 3E4WY ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_008 | 3E4WY ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L3 断开（Vca≈0）且 L2（Vb）也偏低（<184V）；验证条件4 guard 正确拦截，不误报 Va&Vc Wiring Missing （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_009 | 3E4WY ABC Va 欠压缺失（条件5） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_009 | 3E4WY ABC Va 欠压缺失（条件5） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L1（Va）电压输入线，使 Va 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_010 | 3E4WY ABC Vb 欠压缺失（条件6） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_010 | 3E4WY ABC Vb 欠压缺失（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L2（Vb）电压输入线，使 Vb 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_011 | 3E4WY ABC Vc 欠压缺失（条件7） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_011 | 3E4WY ABC Vc 欠压缺失（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L3（Vc）电压输入线，使 Vc 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_012 | 3E4WY ABC Va-Vn 反接（条件8） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_012 | 3E4WY ABC Va-Vn 反接（条件8） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L1（Va）与 N 接线在电表电压端子处对调（Va 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=400V@30° Vc=400V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va-Vn Reversed 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_013 | 3E4WY ABC Vb-Vn 反接（条件9） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_013 | 3E4WY ABC Vb-Vn 反接（条件9） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2（Vb）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vb 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=230V@30° Vc=400V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb-Vn Reversed 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_014 | 3E4WY ABC Vc-Vn 反接（条件10） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_014 | 3E4WY ABC Vc-Vn 反接（条件10） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3（Vc）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vc 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=400V@300° Vc=230V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc-Vn Reversed 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_015 | 3E4WY ABC Vb 相位错误（条件11） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_015 | 3E4WY ABC Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2 错误接至偏移 >20° 的非正常相位（如接至非标位置或接线松动导致相位偏移） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@180° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_016 | 3E4WY ABC Vc 相位错误（条件12） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_016 | 3E4WY ABC Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3 错误接至偏移 >20° 的非正常相位（如接至非标位置或接线松动导致相位偏移） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_017 | 3E4WY ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_017 | 3E4WY ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将电压接线按 ACB 相序错误接入：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_018 | 3E4WY ABC Ia 缺失（条件14） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_018 | 3E4WY ABC Ia 缺失（条件14） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT1（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=0.05A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_019 | 3E4WY ABC Ib 缺失（条件15） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_019 | 3E4WY ABC Ib 缺失（条件15） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT2（B 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=0.05A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_020 | 3E4WY ABC Ic 缺失（条件16） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_020 | 3E4WY ABC Ic 缺失（条件16） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT3（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=0.05A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_021 | 3E4WY ABC Ia 极性反接（条件17，PF=-1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_021 | 3E4WY ABC Ia 极性反接（条件17，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1（A 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@180° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_022 | 3E4WY ABC Ib 极性反接（条件18，PF=-1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_022 | 3E4WY ABC Ib 极性反接（条件18，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2（B 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@60° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_023 | 3E4WY ABC Ic 极性反接（条件19，PF=-1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_023 | 3E4WY ABC Ic 极性反接（条件19，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3（C 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@300°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_024 | 3E4WY ABC Ia 相位错误（条件20，PF=0） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_024 | 3E4WY ABC Ia 相位错误（条件20，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1 套入错误相位导线（如 B 相或 C 相），使 Ia 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@90° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_025 | 3E4WY ABC Ib 相位错误（条件21，PF=0） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_025 | 3E4WY ABC Ib 相位错误（条件21，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2 套入错误相位导线（如 A 相或 C 相），使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@330° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_026 | 3E4WY ABC Ic 相位错误（条件22，PF=0） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_026 | 3E4WY ABC Ic 相位错误（条件22，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3 套入错误相位导线（如 A 相或 B 相），使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@210°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_027 | 3E4WY ACB 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_027 | 3E4WY ACB 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线 ACB 相序：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端；CT1/CT2/CT3 方向正确 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_028 | 3E4WY ACB Vb 相位错误（条件11） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_028 | 3E4WY ACB Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L2 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@60° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_029 | 3E4WY ACB Vc 相位错误（条件12） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_029 | 3E4WY ACB Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L3 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_030 | 3E4WY ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_030 | 3E4WY ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ACB 相序，但接线按 ABC 相序接入（L1→A、L2→B、L3→C 电源端） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_031 | 3E4WY ACB Ib 极性反接（条件18） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_031 | 3E4WY ACB Ib 极性反接（条件18） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2（B 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_032 | 3E4WY ACB Ic 极性反接（条件19） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_032 | 3E4WY ACB Ic 极性反接（条件19） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3（C 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_033 | 3E4WY ACB Ib 相位错误（条件21） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_033 | 3E4WY ACB Ib 相位错误（条件21） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2 套入错误相位导线，使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@210° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-3E4WY | FTS_AcuHMI-1-7_034_001_034 | 3E4WY ACB Ic 相位错误（条件22） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_001_034 | 3E4WY ACB Ic 相位错误（条件22） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3 套入错误相位导线，使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_001 | 2E3W Delta ABC 三相全缺失（条件1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_001 | 2E3W Delta ABC 三相全缺失（条件1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开全部电压输入线（L1、L2、L3 均不接到电表） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_002 | 2E3W Delta ABC Vab 缺失（条件2） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_002 | 2E3W Delta ABC Vab 缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1 和 L2（Vab 端子两侧均不接），仅保留 Vbc/Vca 正常 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@0° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_003 | 2E3W Delta ABC Vbc 缺失（条件3） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_003 | 2E3W Delta ABC Vbc 缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L2 和 L3（Vbc 端子两侧均不接），仅保留 Vab/Vca 正常 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_004 | 2E3W Delta ABC Vca 缺失（条件4） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_004 | 2E3W Delta ABC Vca 缺失（条件4） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L3 和 L1（Vca 端子两侧均不接），仅保留 Vab/Vbc 正常 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_005 | 2E3W Delta ABC Va 缺失—Vbc 正常（条件5） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_005 | 2E3W Delta ABC Va 缺失—Vbc 正常（条件5） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：仅断开 L1（Va）接线，L2/L3 保持正常连接（Vbc 正常，Vab 和 Vca 偏低） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_006 | 2E3W Delta ABC Vb 缺失—Vca 正常（条件6） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_006 | 2E3W Delta ABC Vb 缺失—Vca 正常（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：仅断开 L2（Vb）接线，L1/L3 保持正常连接（Vca 正常，Vab 和 Vbc 偏低） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=0V@0° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_007 | 2E3W Delta ABC Vc 缺失—Vab 正常（条件7） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_007 | 2E3W Delta ABC Vc 缺失—Vab 正常（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：仅断开 L3（Vc）接线，L1/L2 保持正常连接（Vab 正常，Vbc 和 Vca 偏低） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_008 | 2E3W Delta ABC 相序错误（条件8，ACB→ABC） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_008 | 2E3W Delta ABC 相序错误（条件8，ACB→ABC） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ABC 相序，但电压接线按 ACB 顺序接入（L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_009 | 2E3W Delta ABC Ia 缺失（条件9） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_009 | 2E3W Delta ABC Ia 缺失（条件9） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-A（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=0.05A@330° Ic=1.00A@90°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_010 | 2E3W Delta ABC Ic 缺失（条件10） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_010 | 2E3W Delta ABC Ic 缺失（条件10） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-C（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@330° Ic=0.05A@90°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_011 | 2E3W Delta ABC Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=150°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_011 | 2E3W Delta ABC Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=150°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A K/L 接线对调（极性反接），CT-A 安装方向装反 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@180° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_012 | 2E3W Delta ABC Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=270°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_012 | 2E3W Delta ABC Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=270°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C K/L 接线对调（极性反接），CT-C 安装方向装反 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@300°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_013 | 2E3W Delta ABC Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_013 | 2E3W Delta ABC Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A 套在错误相位导线上（如套在 B 相或 C 相导线），使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@120° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_014 | 2E3W Delta ABC Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_014 | 2E3W Delta ABC Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C 套在错误相位导线上（如套在 A 相或 B 相导线），使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@210°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_015 | 2E3W Delta ACB 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_015 | 2E3W Delta ACB 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序正常接线：L1→A 相电源、L2→C 相电源、L3→B 相电源；CT-A/CT-C 方向正确 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_016 | 2E3W Delta ACB 相序错误（条件8，ABC→ACB） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_016 | 2E3W Delta ACB 相序错误（条件8，ABC→ACB） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ACB 相序，但电压接线按 ABC 顺序接入（L1→A、L2→B、L3→C 电源端） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_017 | 2E3W Delta ACB Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=210°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_017 | 2E3W Delta ACB Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=210°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-A K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@180° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_018 | 2E3W Delta ACB Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=90°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_018 | 2E3W Delta ACB Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=90°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-C K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_019 | 2E3W Delta ACB Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_019 | 2E3W Delta ACB Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-A 套在错误相位导线，使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@60° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_020 | 2E3W Delta ACB Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_020 | 2E3W Delta ACB Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-C 套在错误相位导线，使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@150°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_021 | 2E3W Delta 条件5 ¦¦防&&回归—Vab单侧偏低Va Missing | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_021 | 2E3W Delta 条件5 ¦¦防&&回归—Vab单侧偏低Va Missing | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：Va 相位偏至≈270°（近Vb@240°），Vab≈69V单侧偏低、Vca≈257V正常；¦¦ 触发 Va Missing，&& 不触发（漏报Pass），防回归 && bug （自动化等效控源输出：Va=133V@270° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@315° Ic=1.00A@75°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W DELTA | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_022 | 2E3W Delta 条件6 ¦¦防&&回归—Vbc单侧偏低Vb Missing | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_022 | 2E3W Delta 条件6 ¦¦防&&回归—Vbc单侧偏低Vb Missing | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：Vb 相位偏至≈150°（近Vc@120°），Vbc≈69V单侧偏低、Vab≈257V正常；¦¦ 触发 Vb Missing，&& 不触发（漏报Pass），防回归 && bug （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@150° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@315° Ic=1.00A@75°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_002_023 | 2E3W Network ABC 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_002_023 | 2E3W Network ABC 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、L2→Vb、L3→Vc、N 端正确接入；CT1/CT2/CT3 分别套入 A/B/C 相导线，K 端朝向电源侧 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_001 | 2E3W Network ABC 三相全缺失（条件1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_001 | 2E3W Network ABC 三相全缺失（条件1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开电表电压输入端全部电压线（L1、L2、L3 均不接），N 可保留 （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_002 | 2E3W Network ABC Vab 缺失（条件2） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_002 | 2E3W Network ABC Vab 缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L2（Vb）电压输入线，仅保留 L3（Vc）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_003 | 2E3W Network ABC Vbc 缺失（条件3） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_003 | 2E3W Network ABC Vbc 缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L2（Vb）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L1（Va）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_004 | 2E3W Network ABC Vca 缺失（条件4） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_004 | 2E3W Network ABC Vca 缺失（条件4） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L2（Vb）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_005 | 2E3W Network ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_005 | 2E3W Network ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L2 断开（Vab≈0）且 L3（Vc）也偏低（<184V）；验证条件2 guard 正确拦截 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_006 | 2E3W Network ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_006 | 2E3W Network ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L2/L3 断开（Vbc≈0）且 L1（Va）也偏低（<184V）；验证条件3 guard 正确拦截 （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_007 | 2E3W Network ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_007 | 2E3W Network ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L3 断开（Vca≈0）且 L2（Vb）也偏低（<184V）；验证条件4 guard 正确拦截 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_008 | 2E3W Network ABC Va 欠压缺失（条件5） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_008 | 2E3W Network ABC Va 欠压缺失（条件5） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L1（Va）电压输入线，使 Va 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_009 | 2E3W Network ABC Vb 欠压缺失（条件6） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_009 | 2E3W Network ABC Vb 欠压缺失（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L2（Vb）电压输入线，使 Vb 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_010 | 2E3W Network ABC Vc 欠压缺失（条件7） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_010 | 2E3W Network ABC Vc 欠压缺失（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L3（Vc）电压输入线，使 Vc 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_011 | 2E3W Network ABC Va-Vn 反接（条件8） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_011 | 2E3W Network ABC Va-Vn 反接（条件8） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L1（Va）与 N 接线在电表电压端子处对调（Va 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=400V@30° Vc=400V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va-Vn Reversed 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_012 | 2E3W Network ABC Vb-Vn 反接（条件9） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_012 | 2E3W Network ABC Vb-Vn 反接（条件9） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2（Vb）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vb 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=230V@30° Vc=400V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb-Vn Reversed 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_013 | 2E3W Network ABC Vc-Vn 反接（条件10） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_013 | 2E3W Network ABC Vc-Vn 反接（条件10） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3（Vc）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vc 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=400V@300° Vc=230V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc-Vn Reversed 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_014 | 2E3W Network ABC Vb 相位错误（条件11） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_014 | 2E3W Network ABC Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2 错误接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@180° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_015 | 2E3W Network ABC Vc 相位错误（条件12） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_015 | 2E3W Network ABC Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3 错误接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_016 | 2E3W Network ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_016 | 2E3W Network ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将电压接线按 ACB 相序错误接入：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_017 | 2E3W Network ABC Ia 缺失（条件14） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_017 | 2E3W Network ABC Ia 缺失（条件14） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT1（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=0.05A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_018 | 2E3W Network ABC Ib 缺失（条件15） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_018 | 2E3W Network ABC Ib 缺失（条件15） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT2（B 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=0.05A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_019 | 2E3W Network ABC Ic 缺失（条件16） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_019 | 2E3W Network ABC Ic 缺失（条件16） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT3（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=0.05A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_020 | 2E3W Network ABC Ia 极性反接（条件17） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_020 | 2E3W Network ABC Ia 极性反接（条件17） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1（A 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@180° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_021 | 2E3W Network ABC Ib 极性反接（条件18） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_021 | 2E3W Network ABC Ib 极性反接（条件18） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2（B 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@60° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_022 | 2E3W Network ABC Ic 极性反接（条件19） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_022 | 2E3W Network ABC Ic 极性反接（条件19） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3（C 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@300°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_023 | 2E3W Network ABC Ia 相位错误（条件20） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_023 | 2E3W Network ABC Ia 相位错误（条件20） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1 套入错误相位导线（如 B 相或 C 相），使 Ia 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@90° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_024 | 2E3W Network ABC Ib 相位错误（条件21） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_024 | 2E3W Network ABC Ib 相位错误（条件21） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2 套入错误相位导线（如 A 相或 C 相），使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@330° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_025 | 2E3W Network ABC Ic 相位错误（条件22） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_025 | 2E3W Network ABC Ic 相位错误（条件22） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3 套入错误相位导线（如 A 相或 B 相），使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@210°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_026 | 2E3W Network ACB 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_026 | 2E3W Network ACB 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线 ACB 相序：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端；CT1/CT2/CT3 方向正确 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_027 | 2E3W Network ACB Vb 相位错误（条件11） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_027 | 2E3W Network ACB Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L2 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@60° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_028 | 2E3W Network ACB Vc 相位错误（条件12） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_028 | 2E3W Network ACB Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L3 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_029 | 2E3W Network ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_029 | 2E3W Network ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ACB 相序，但接线按 ABC 相序接入（L1→A、L2→B、L3→C 电源端） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_030 | 2E3W Network ACB Ib 极性反接（条件18） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_030 | 2E3W Network ACB Ib 极性反接（条件18） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2（B 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_031 | 2E3W Network ACB Ic 极性反接（条件19） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_031 | 2E3W Network ACB Ic 极性反接（条件19） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3（C 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_032 | 2E3W Network ACB Ib 相位错误（条件21） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_032 | 2E3W Network ACB Ib 相位错误（条件21） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2 套入错误相位导线，使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@210° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W Network | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_033 | 2E3W Network ACB Ic 相位错误（条件22） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_033 | 2E3W Network ACB Ic 相位错误（条件22） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3 套入错误相位导线，使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV3 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_003_034 | 2E3W 1Phase 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_003_034 | 2E3W 1Phase 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、L3→Vc、N 端接入；CT-A 套 A 相导线（K 朝电源侧）、CT-C 套 C 相导线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_001 | 2E3W 1Phase Va&Vc 全缺失（条件1，Vca<0.1*VRATE） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_001 | 2E3W 1Phase Va&Vc 全缺失（条件1，Vca<0.1*VRATE） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：同时断开 L1（Va）和 L3（Vc）电压输入线（两路电压线均未接） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_002 | 2E3W 1Phase Va 欠压缺失（条件2） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_002 | 2E3W 1Phase Va 欠压缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L1（Va）电压线，使 Van < 0.8×VRATE（<184V）；L3（Vc）正常 （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_003 | 2E3W 1Phase Vc 欠压缺失（条件3） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_003 | 2E3W 1Phase Vc 欠压缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L3（Vc）电压线，使 Vcn < 0.8×VRATE（<184V）；L1（Va）正常 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=172V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_004 | 2E3W 1Phase Va-Vn 反接（条件4，Vc=400V） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_004 | 2E3W 1Phase Va-Vn 反接（条件4，Vc=400V） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L1（Va）与 N 接线对调（Va 极性反接），L3（Vc）保持正常 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=400V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va-Vn Reversed 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_005 | 2E3W 1Phase Vc-Vn 反接（条件5，Va=400V） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_005 | 2E3W 1Phase Vc-Vn 反接（条件5，Va=400V） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3（Vc）与 N 接线对调（Vc 极性反接），L1（Va）保持正常 （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Vc-Vn Reversed 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_006 | 2E3W 1Phase Ia 缺失（条件6） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_006 | 2E3W 1Phase Ia 缺失（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-A（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=0.05A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_007 | 2E3W 1Phase Ic 缺失（条件7） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_007 | 2E3W 1Phase Ic 缺失（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-C（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=0.05A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_008 | 2E3W 1Phase Ia 极性反接（条件8，PF=-1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_008 | 2E3W 1Phase Ia 极性反接（条件8，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A K/L 接线对调（A 相 CT 极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@180° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_009 | 2E3W 1Phase Ic 极性反接（条件9，PF=-1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_009 | 2E3W 1Phase Ic 极性反接（条件9，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C K/L 接线对调（C 相 CT 极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_010 | 2E3W 1Phase Ia 相位错误（条件10，PF=0） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_010 | 2E3W 1Phase Ia 相位错误（条件10，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A 套入错误相位导线，使 A 相电流测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@90° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-2E3W 1Phase | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_011 | 2E3W 1Phase Ic 相位错误（条件11，PF=0） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_011 | 2E3W 1Phase Ic 相位错误（条件11，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C 套入错误相位导线，使 C 相电流测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@90°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-1E2W | FTS_AcuHMI-1-7_034_004_012 | 1E2W 正常接线全通 | TestCase_AcuHMI-1-7_034_004_012 | 1E2W 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、N 端接入；CT-A 套 A 相导线（K 端朝向电源侧） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase A：Pass | LV0 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-1E2W | FTS_AcuHMI-1-7_034_005_001 | 1E2W Va 缺失（Van<0.1*VRATE） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_005_001 | 1E2W Va 缺失（Van<0.1*VRATE） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）电压输入线（电压端子 Va 未接线） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-1E2W | FTS_AcuHMI-1-7_034_005_002 | 1E2W Ia 缺失（Ian<0.1A） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_005_002 | 1E2W Ia 缺失（Ian<0.1A） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-A 二次侧 K/L 端接线（A 相电流互感器未接入） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=0.05A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
接线检查 | 4100-1E2W | FTS_AcuHMI-1-7_034_005_003 | 1E2W Ia 极性反接（PF=-1） | TestCase_AcuHMI-1-7_034_005_003 | 1E2W Ia 极性反接（PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A K/L 接线对调（A 相 CT 极性反接，安装方向装反） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed | LV1 |  |  | 是 | Wiring_check | 通过 | 自动化结果 Error×1; 原因: ..\..\..\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Lib\site-packages\pymodbus\client\tcp.py:221: ConnectionResetError
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_001 | BACnet/IP 页面入口与默认状态 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_001 | BACnet/IP 页面入口与默认状态 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Protocols -> BACnet/IP 配置页面 2. 查看 BACnet Enable、Port、Network Number、Device Instance、APDU Timeout/Retries 等字段默认值 | 1. 页面正常加载，控件渲染完整 2. 各字段显示出厂默认值（如 Port=47808、APDU Timeout=3s 等），无报错 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_002 | BACnet Port 合法边界值保存后客户端可通信 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_002 | BACnet Port 合法边界值保存后客户端可通信 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Port=47808 保存并等服务重启，BACnet 客户端经 47808 连接 2. 配置 Port=49000 保存并等重启，客户端经 49000 连接 3. 恢复原端口 | 1. 客户端经 47808 连接成功 2. 客户端经 49000 连接成功 3. 端口恢复 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_003 | Network Number 合法边界值保存并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_003 | Network Number 合法边界值保存并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Network Number=1 保存，重新导航读回 2. 配置 Network Number=65534 保存，重新导航读回 3. 恢复原值 | 1. 读回=1 2. 读回=65534 3. 恢复成功 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_004 | Device Object Name 配置保存并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_004 | Device Object Name 配置保存并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Device Object Name 输入合法名称 2. 点击 Save 3. 重新导航回 BACnet/IP 页面读回该值 | 1. 输入被接受 2. 保存成功并提示 3. 读回值与输入一致（已持久化） | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_005 | Device Instance 配置保存并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_005 | Device Instance 配置保存并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 输入合法 Device Instance 2. 点击 Save 3. 重新导航回页面读回该值 | 1. 输入被接受 2. 保存成功 3. 读回值与输入一致 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_006 | Advertised APDU Timeout 合法边界值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_006 | Advertised APDU Timeout 合法边界值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 选择 APDU Timeout=3s（下限）保存 3. 选择 APDU Timeout=60s（上限）保存 | 2. 保存成功，展示值=3s 3. 保存成功，展示值=60s | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_007 | Advertised APDU Retries 合法边界值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_007 | Advertised APDU Retries 合法边界值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 选择 APDU Retries=0（下限）保存 3. 选择 APDU Retries=10（上限）保存 | 2. 保存成功，展示值=0 3. 保存成功，展示值=10 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_037 | EPICS File Download 触发下载 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_037 | EPICS File Download 触发下载 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 点击 EPICS File Download 按钮 | 2. 浏览器触发文件下载，下载文件名非空 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_038 | BACnet Disable 后客户端无法连接 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_038 | BACnet Disable 后客户端无法连接 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确认 BACnet 客户端初始可连 2. 设置 BACnet Enable=Disable 保存并等重启，尝试连接 3. 恢复 Enable 保存并等重启 | 2. 客户端无法连接默认端口 3. 恢复后客户端可重新连接 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_040 | BACnet Port 非法值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_040 | BACnet Port 非法值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 配置 Port=47807（低于下限）点击 Save 3. 配置 Port=49001（高于上限）点击 Save | 2. 阻止保存，提示端口超出范围 3. 阻止保存，提示端口超出范围 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_041 | Network Number 非法值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_041 | Network Number 非法值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 配置 Network Number=0（低于下限）保存 3. 配置 Network Number=65535（高于上限）保存 | 2. 阻止保存，提示超出范围 3. 阻止保存，提示超出范围 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_042 | Advertised APDU Timeout 下拉选项集合校验 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_042 | Advertised APDU Timeout 下拉选项集合校验 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 展开 Advertised APDU Timeout 下拉 | 2. 选项集合恰为 3/6/10/20/30/45/60 秒，无多余或缺失项 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_043 | Advertised APDU Retries 下拉选项集合校验 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_043 | Advertised APDU Retries 下拉选项集合校验 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 展开 Advertised APDU Retries 下拉 | 2. 选项集合恰为 0/1/2/3/5/10，无多余或缺失项 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_019 | AcuRev-2100 参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_019 | AcuRev-2100 参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 BACnet 设备表定位 AcuRev-2100（未勾选则自动临时勾选） 2. 打开 Parameter Config，遍历所有 Parameter Type 与分页采集参数名 3. 与 AcuRev-2100 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 页面参数集与模板完全一致（无缺失、无多余） | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_020 | AcuRev-4100 参数列表与北向模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_020 | AcuRev-4100 参数列表与北向模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 BACnet 设备表定位 AcuRev-4100（未勾选则自动临时勾选） 2. 打开 Parameter Config，遍历所有 Parameter Type 与分页采集参数名 3. 与 AcuRev-4100 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 页面参数集与模板完全一致 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_034 | COV Batch Update 下 AcuRev-2100 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_034 | COV Batch Update 下 AcuRev-2100 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 定位 AcuRev-2100，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update，读 Parameters 下拉全量参数名 3. 与 AcuRev-2100 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_035 | COV Batch Update 下 AcuRev-4100 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_035 | COV Batch Update 下 AcuRev-4100 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 定位 AcuRev-4100，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update，读 Parameters 下拉全量参数名 3. 与 AcuRev-4100 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_046 | AcuvimIIR（PXE1）参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_046 | AcuvimIIR（PXE1）参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经网关动态发现按 deviceModel 定位 AcuvimIIR（未勾选则自动临时勾选，比对后恢复） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuvimIIR 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_047 | AcuvimIIW（PXE2）参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_047 | AcuvimIIW（PXE2）参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经动态发现按 deviceModel 定位 AcuvimIIW（未勾选则自动临时勾选，比对后恢复） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuvimIIW 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_048 | AcuVIM3 参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_048 | AcuVIM3 参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经动态发现按 deviceModel 定位 AcuVIM3（在线优先，无在线回退离线；未勾选则自动临时勾选） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuVIM3 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_049 | AcuRev1300（PXM350）参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_049 | AcuRev1300（PXM350）参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经动态发现按 deviceModel 定位 AcuRev1300（未勾选则自动临时勾选，比对后恢复） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuRev1300 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_055 | COV Batch Update 下 AcuvimIIR 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_055 | COV Batch Update 下 AcuvimIIR 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuvimIIR，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuvimIIR 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_056 | COV Batch Update 下 AcuvimIIW 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_056 | COV Batch Update 下 AcuvimIIW 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuvimIIW，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuvimIIW 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_057 | COV Batch Update 下 AcuVIM3 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_057 | COV Batch Update 下 AcuVIM3 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuVIM3（在线优先，无在线回退离线），打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuVIM3 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_058 | COV Batch Update 下 AcuRev1300 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_058 | COV Batch Update 下 AcuRev1300 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuRev1300，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuRev1300 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_012 | AcuRev-4100 全量参数开启后客户端读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_012 | AcuRev-4100 全量参数开启后客户端读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离设备表仅勾选 AcuRev-4100，Save 并等待服务重启 2. 打开 Parameter Config 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取该设备发布的全部对象（含属性与当前值），与模板及设备 Modbus 实时值比对 | 2. 服务重启后客户端可正常连接 3. 发布参数范围与模板一致（无缺失、无多余）；参数 description/单位与模板一致；上传值与设备实时值在 ±1%/±0.05 容差内一致；设备对象必需属性可读；连续多次读取稳定无异常 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: ERROR BAC0_Root.BAC0.scripts.Lite.Lite:notes.py:267 BAC0.scripts.Lite ¦ Lite ¦ BAC0.core.io.Read ¦ Error : segmentation-not-supported
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_013 | AcuvimIIR（PXE1）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_013 | AcuvimIIR（PXE1）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuvimIIR，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_014 | AcuvimIIW（PXE2）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_014 | AcuvimIIW（PXE2）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuvimIIW，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 不通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: ERROR BAC0_Root.BAC0.scripts.Lite.Lite:notes.py:267 BAC0.scripts.Lite ¦ Lite ¦ BAC0.core.io.Read ¦ Error : segmentation-not-supported
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_015 | AcuRev1300（PXM350）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_015 | AcuRev1300（PXM350）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuRev1300，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_016 | AcuVIM3 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_016 | AcuVIM3 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuVIM3，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 跳过(Skipped) | 自动化结果 Skipped×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_017 | AcuRev-2100 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_017 | AcuRev-2100 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuRev-2100，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 不通过 | 自动化结果 Failed×1; 原因: ERROR BAC0_Root.BAC0.scripts.Lite.Lite:notes.py:267 BAC0.scripts.Lite ¦ Lite ¦ BAC0.core.io.Read ¦ Error : segmentation-not-supported
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_018 | 关闭 EPICS Enable 后客户端不再接收该参数 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_018 | 关闭 EPICS Enable 后客户端不再接收该参数 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 取首个已勾选且在线设备，记录其 BACnet 对象总数 2. 关闭某参数 EPICS Enable 并 Save 等重启 3. 重新读取对象总数 | 3. 关闭后对象数量较关闭前减少，被撤销对象不再发布 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_050 | 已发布 AI 对象 units 属性与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_050 | 已发布 AI 对象 units 属性与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 各在线设备开启参数后由 BACnet 客户端读取已发布 AI 对象 2. 读取各 AI 对象的 units 属性 3. 与模板单位逐一比对（含等价单位换算） | 3. 模板有单位的参数其 units 与模板一致；模板无单位的跳过；读取失败不判错 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_051 | Device Object 必需属性全部可读 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_051 | Device Object 必需属性全部可读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. BACnet 客户端连接设备 2. 读取 Device Object 的 12 项标准必需属性（vendorName/modelName/firmwareRevision/protocolVersion/protocolRevision/segmentation 等） | 2. 12 项必需属性全部成功读取，无缺失 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_052 | 非法 AI 对象请求返回错误 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_052 | 非法 AI 对象请求返回错误 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. BACnet 客户端连接设备 2. 对不存在的 AI 对象实例发起读请求 | 2. 设备按协议返回 error/reject，服务不崩溃 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_053 | AI 必需属性可读 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_053 | AI 必需属性可读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选取一个已发布 AI 对象 2. 读取其 statusFlags / outOfService / units 必需属性 | 2. 三项必需属性均可成功读取 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_054 | 同一 AI 对象连续读取稳定 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_054 | 同一 AI 对象连续读取稳定 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选取一个已发布 AI 对象 2. 对其 presentValue 连续读取 5 次 | 2. 5 次读取全部成功（成功率 ≥ 4/5），连接稳定无异常 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_021 | COV Enable 与 COV Increment 联动 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_021 | COV Enable 与 COV Increment 联动 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开某设备 Parameter Config 弹窗 2. 开启某参数 COV Enable 3. 关闭该参数 COV Enable | 2. COV Increment 输入框变为可编辑 3. COV Increment 变为禁用/置灰 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_022 | COV Increment 合法值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_022 | COV Increment 合法值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 2. 配置 COV Increment=0.000（下限）保存 3. 配置 COV Increment=0.123 保存 | 2. 保存成功，展示值=0.000 3. 保存成功，展示值=0.123 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_023 | COV Enable 后值变化超过 Increment 客户端收到通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_023 | COV Enable 后值变化超过 Increment 客户端收到通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 开启某参数 COV Enable 并设定 COV Increment 2. COV 客户端订阅该对象 3. 使被测值变化超过 Increment | 3. COV 客户端收到该对象的 COV 通知 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_024 | 值变化未超过 Increment 客户端不收到通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_024 | 值变化未超过 Increment 客户端不收到通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 开启 COV Enable 并设定 COV Increment 2. COV 客户端订阅该对象 3. 使被测值变化小于 Increment | 3. COV 客户端不产生 COV 通知 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_025 | COV Disable 后客户端停止接收通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_025 | COV Disable 后客户端停止接收通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 某对象已订阅 COV 且能正常收到通知 2. 关闭该参数 COV Enable 并保存 3. 再次使值变化超过原 Increment | 3. COV 客户端不再收到该对象通知 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_026 | SubscribeCOV 订阅后周期性接收通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_026 | SubscribeCOV 订阅后周期性接收通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 开启对象 COV Enable 2. COV 客户端发起 SubscribeCOV 订阅 3. 持续观察通知 | 3. 客户端按 COV 规则周期性收到通知 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_027 | COV 订阅生命周期到期后停止通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_027 | COV 订阅生命周期到期后停止通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. COV 客户端以有限 lifetime 订阅对象 2. 等待 lifetime 到期 3. 使值变化超过 Increment | 3. lifetime 到期后客户端不再收到通知 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_028 | 取消订阅后客户端停止接收通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_028 | 取消订阅后客户端停止接收通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 对象已订阅 COV 并正常接收 2. 客户端发起取消订阅 3. 使值变化超过 Increment | 3. 取消订阅后不再收到通知 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_029 | COV Increment 为空时切换 Parameter Type 被阻止 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_029 | COV Increment 为空时切换 Parameter Type 被阻止 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 并清空 COV Increment 2. 尝试切换 Parameter Type 下拉 | 2. 阻止切换，提示 COV Increment 不能为空 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_030 | COV Increment 为空时切换分页被阻止 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_030 | COV Increment 为空时切换分页被阻止 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 并清空 COV Increment 2. 尝试切换表格分页 | 2. 阻止翻页，提示 COV Increment 不能为空 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_031 | COV 订阅数量达上限的处理 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_031 | COV 订阅数量达上限的处理 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. COV 客户端持续订阅多个对象逼近设备订阅上限 2. 超过上限再发起订阅 | 2. 超限订阅被拒绝且设备行为正常，不崩溃 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_032 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-2100 并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_032 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-2100 并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 AcuRev-2100 Parameter Config，先使能全部 Polling Enable 2. 打开 COV Batch Update，Select All 批量设置 COV 3. 保存后重开弹窗读回 | 2. 批量设置成功 3. 读回值与批量配置一致（已持久化） | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_033 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-4100 并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_033 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-4100 并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 AcuRev-4100 Parameter Config，先使能全部 Polling Enable 2. 打开 COV Batch Update，Select All 批量设置 COV 3. 保存后重开弹窗读回 | 2. 批量设置成功 3. 读回值与批量配置一致（已持久化） | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_036 | Batch Update 仅覆盖参数 B 不影响参数 A | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_036 | Batch Update 仅覆盖参数 B 不影响参数 A | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 记录参数 A 当前 COV Increment 2. 用 Batch Update 仅勾选参数 B 修改其 COV Increment 并保存 3. 读回参数 A 的 COV Increment | 2. 参数 B 被更新 3. 参数 A 的 COV Increment 保持原值不变 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_039 | 设备离线/COV 超时的客户端处理 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_039 | 设备离线/COV 超时的客户端处理 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. COV 客户端订阅对象并正常接收 2. 使被测设备离线 3. 观察客户端 COV 超时行为 | 3. 客户端按协议处理 COV 超时，设备恢复后可重新订阅 | LV2
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_045 | COV Increment 负值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_045 | COV Increment 负值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 2. 配置 COV Increment=-0.001 点击保存 | 2. 阻止保存，提示 COV Increment 不可为负 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_008 | Enable Foreign Device 开关联动 BBMD 字段显隐 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_008 | Enable Foreign Device 开关联动 BBMD 字段显隐 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 打开 Enable Foreign Device 开关 3. 关闭 Enable Foreign Device 开关 | 2. BBMD IP / Port / Time To Live 等关联字段显示出来 3. 关联字段隐藏 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_009 | Time To Live 合法边界值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_009 | Time To Live 合法边界值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面，打开 Enable Foreign Device 2. 配置 Time To Live=5（下限）保存 3. 配置 Time To Live=1440（上限）保存 | 2. 保存成功，展示值=5 3. 保存成功，展示值=1440 | LV1 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_010 | 配置 BBMD 后支持跨路由器访问设备 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_010 | 配置 BBMD 后支持跨路由器访问设备 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在独立子网部署 BBMD 转发设备并完成 BBMD 配置 2. 从另一子网的 BACnet 客户端经路由器访问本设备 3. 读取本设备 BACnet 对象 | 1. BBMD 配置生效 2. 跨路由器可发现本设备 3. 可正常读取对象数据 | LV3
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_011 | 非法 BBMD 配置被阻止保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_011 | 非法 BBMD 配置被阻止保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面，打开 Enable Foreign Device 2. 同时填入非法 BBMD IP、非法 Port、非法 Time To Live 3. 点击 Save | 3. 阻止保存，页面提示对应字段非法 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1
设备数据协议转换 | BACnet/IP | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_044 | Time To Live 非法边界外值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_044 | Time To Live 非法边界外值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面，打开 Enable Foreign Device 2. 配置 Time To Live=4（低于下限）保存 3. 配置 Time To Live=1441（高于上限）保存 | 2. 阻止保存并提示 3. 阻止保存并提示 | LV2 |  |  | 是 | BacnetIP | 通过 | 自动化结果 Passed×1