## 修改说明
RACG 接线检查表 —— 基于 IIV3《接线检测总表_ver1_05》改编（单回路版）
一、统一参数与约定
参数 | 取值 | 说明
VTHR（缺相门限） | 10 V | 某相 VLN < 10V 视为该相不存在（SRS §3.6）；替代 IIV3 的 ×VRATE
缺流门限（接线检查） | 0.1 | 对齐 IIV3；注意与计量启动电流 Ist=0.1%×CT一次侧 区分
K（V-N 反接比值阈值） | 1.4 | 已定；三相抬升≈√3、分相≈2×，取 1.4 居中
角度参考 | 以 Va 为参考 | 各 V/I 相角均相对 Va
相序配置 | ABC = 0 / ACB = 1 | Modbus 0x1063 Phase Order
功率符号约定 | 进线为正 / 出线为负 | PRS §3.1；反接/互错判据依赖此约定（待与 IIV3 口径核对）
检测周期 | 1 s | APP_WiringTask（HLD §3.6.3）
电压接入 | 直接接入（无 PT） | RACG 无 PT 变比；电压=实际线电压（PRS §1.2/§5.1）
适用回路 | 单回路 | 已删除 IIV3 全部多回路内容
二、相对 IIV3 ver1.05 的修改点
项 | IIV3 ver1.05 做法 | RACG 修改 | 依据 / 状态
回路数 | 单回路 + 多回路两套 | 仅保留单回路（RACG 为单机三相单元） | 本次要求（已定）
电压缺失判据 | Vxn < 0.1×VRATE 等 | 绝对阈值 VLN < 10V，逐相独立判定 | 单端对N采样、开路即0V；SRS §3.6（已定）
多相缺失 | 线电压组合判据 | 逐相 Vxn<10V 组合，去线电压交叉逻辑 | 单端采样天然逐相独立（已定）
V-N 反接判据 | Vxn∈[0.8,1.2]×VRATE 且他相>1.3×VRATE | 相间比值：他相/本相 ≥ 1.4（三相≈√3、分相≈2×） | 决策；去 VRATE（已定）
比值阈值 K | — | K = 1.4 | 已定；比值法可靠性取决于抬升相不被 ADC 削顶（硬件验证项）
1E2W V-N 反接 | — | 不检测，且表中不列该行 | 单相无第二相参照（已定）
电流缺失判据 | Ixn_rms < 0.1 | Ixn_rms < 0.1（沿用 IIV3，不用 Ist） | 本次决策（已定）
1E2W 电流通道数 | 仅单路 Ia | 仅检查通道1(Ia)，不检查物理通道 2/3 | 本次决策（已定）
相序配置错误 | V_unbalance ≥ 145% | 相序检查方法输出 ≠ 配置相序(ABC/ACB) | 去 VRATE（已定）
相序有效性门 | Vxn > 0.1×VRATE | Vxn > 10V（对称性、相角为比值/角度不变） | 去 VRATE（已定）
接线方式 | 8 种（含 Delta/2.5E/Network） | 仅 3 种：1E2W / 2E3W1P / 3E4WY | PRS §3.2.1（已定）
2E3W1P Ic 反向标注 | 源表标 “B相”（疑笔误） | 结果改为 Ic 正负反向 | 分相仅 A、C 两相（已定）
PF/Q 符号约定 | IIV3 口径 | 沿用 IIV3；RACG 进线为正(PRS §3.1) | ★ 待核对两者符号一致性

## 1 Element 2 Wire (单相)
检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | 判据 (Parameters and Rules) | 结果 Result
电压 1Phase | 接线缺失 Wiring Missing | 条件 1 | 唯一电压判定。 | Van < 10V | Va 接线缺失 / Va Wiring Missing
电流 1CT | 接线缺失 Wiring Missing | 条件 2 | 满足则跳过条件 3；否则执行条件 3。 | Ia_rms < 0.1 | Ia 接线缺失
| 接线错误/反向 Reversed（须无缺失） | 条件 3 | 在确认无缺失后执行。 | pf_A ∈ [-1, -0.9] | 电流端 Ia 正负反向

## 2 Element 3 Wire 1 Phase (分相)
检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | 判据 (Parameters and Rules) | 结果 Result
电压 2Phase | 接线缺失 Wiring Missing | 条件 1 | 满足则跳过条件 2-5；否则执行条件 2。 | Van < 10V 且 Vcn < 10V | Va & Vc 接线缺失
|  | 条件 2 | 满足则跳过条件 3-5；否则执行条件 3。 | Van < 10V | Va 接线缺失
|  | 条件 3 | 满足则跳过条件 4-5；否则执行条件 4。 | Vcn < 10V | Vc 接线缺失
| V-N 反接 Reversed（须无缺失，比值法） | 条件 4 | 满足则跳过条件 5；否则执行条件 5。 | Vcn / Van ≥ 1.4 | 电压端 Va-Vn 反接
|  | 条件 5 | 末条。 | Van / Vcn ≥ 1.4 | 电压端 Vc-Vn 反接
电流 2CT | 接线缺失 Wiring Missing | 条件 6 | 满足则跳过条件 8；否则执行条件 8。 | Ia_rms < 0.1 | Ia 接线缺失
|  | 条件 7 | 满足则跳过条件 9；否则执行条件 9。 | Ic_rms < 0.1 | Ic 接线缺失
| 接线错误/反向 Reversed（须无缺失） | 条件 8 | 条件 8、9 独立判断。 | pf_A ∈ [-1, -0.9] | 电流端 Ia 正负反向
|  | 条件 9 | 条件 8、9 独立判断。 | pf_C ∈ [-1, -0.9] | 电流端 Ic 正负反向

## 3 Element 4 Wire Y (三相)
检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | 判据 (Parameters and Rules) | 结果 Result
电压 3Phase（电压/电流检测独立执行） | 接线缺失 Wiring Missing | 条件 1 | 满足则跳过条件 2-13；否则执行条件 2。 | Van < 10V 且 Vbn < 10V 且 Vcn < 10V | Va & Vb & Vc 接线缺失
|  | 条件 2 | 满足则跳过条件 3-13；否则执行条件 3。 | Van < 10V 且 Vbn < 10V | Va & Vb 接线缺失
|  | 条件 3 | 满足则跳过条件 4-13；否则执行条件 4。 | Vbn < 10V 且 Vcn < 10V | Vb & Vc 接线缺失
|  | 条件 4 | 满足则跳过条件 5-13；否则执行条件 5。 | Van < 10V 且 Vcn < 10V | Va & Vc 接线缺失
|  | 条件 5 | 满足则跳过条件 6-13；否则执行条件 6。 | Van < 10V | Va 接线缺失
|  | 条件 6 | 满足则跳过条件 7-13；否则执行条件 7。 | Vbn < 10V | Vb 接线缺失
|  | 条件 7 | 满足则跳过条件 8-13；否则执行条件 8。 | Vcn < 10V | Vc 接线缺失
| V-N 反接 Reversed（须无缺失，比值法） | 条件 8 | 满足则跳过条件 9-13；否则执行条件 9。 | Vbn / Van ≥ 1.3 且 Vcn / Van ≥ 1.3 | 电压端 Va-Vn 反接
|  | 条件 9 | 满足则跳过条件 10-13；否则执行条件 10。 | Van / Vbn ≥ 1.3 且 Vcn / Vbn ≥ 1.3 | 电压端 Vb-Vn 反接
|  | 条件 10 | 满足则跳过条件 11-13；否则执行条件 11-13。 | Van / Vcn ≥ 1.3 且 Vbn / Vcn ≥ 1.3 | 电压端 Vc-Vn 反接
| 相位错误 Phase Shift（须无反接） | 条件 11 | 条件 11-13 独立执行，互不影响。 | ABC相序: ∠Vb ∉ [240°±20°] ACB相序: ∠Vb ∉ [120°±20°] | 电压端 Vb 相位错误
|  | 条件 12 | 独立执行。 | ABC相序: ∠Vc ∉ [120°±20°] ACB相序: ∠Vc ∉ [240°±20°] | 电压端 Vc 相位错误
| 相序配置错误 Phase Order | 条件 13 | 独立执行。 | 相序检查方法输出 voltagePhaseOrder ≠ 配置相序 | ABC / ACB 相序配置错误
电流 3CT（电压/电流检测独立执行） | 接线缺失 Wiring Missing | 条件 14 | 满足则跳过条件17、20、21 | Ia_rms < 0.1 | Ia 接线缺失
|  | 条件 15 | 满足则跳过条件18、20、22 | Ib_rms < 0.1 | Ib 接线缺失
|  | 条件 16 | 满足则跳过条件19、21、22 | Ic_rms < 0.1 | Ic 接线缺失
| 接线错误/反向 Reversed | 条件 17 |  | pf_A ∈ [-1, -0.9] | 电流端 Ia 正负反向
|  | 条件 18 |  | pf_B ∈ [-1, -0.9] | 电流端 Ib 正负反向
|  | 条件 19 |  | pf_C ∈ [-1, -0.9] | 电流端 Ic 正负反向
| 接线错误/互错 Cross-Swap | 条件 20 |  | pf_A ∈ [-0.5±10%] 且 (ABC:Q_A>0 ¦ ACB:Q_A<0) 且 pf_B ∈ [-0.5±10%] 且 (ABC:Q_B<0 ¦ ACB:Q_B>0) | 电流端 Ia 与 Ib 反接
|  | 条件 21 |  | pf_A ∈ [-0.5±10%] 且 (ABC:Q_A<0 ¦ ACB:Q_A>0) 且 pf_C ∈ [-0.5±10%] 且 (ABC:Q_C>0 ¦ ACB:Q_C<0) | 电流端 Ia 与 Ic 反接
|  | 条件 22 |  | pf_B ∈ [-0.5±10%] 且 (ABC:Q_B>0 ¦ ACB:Q_B<0) 且 pf_C ∈ [-0.5±10%] 且 (ABC:Q_C<0 ¦ ACB:Q_C>0) | 电流端 Ib 与 Ic 反接

## 相序检查方法
接线类型 / 步骤 | 判据 | 输出 / 动作
① 不检测相序：1E2W / 2E3W1P | 单相、分相无相序概念 | 直接输出 voltagePhaseOrder = 2
② Y 接（3E4WY） | 检测输入：相电压有效值 + 相角 + 相电压平均值 vLNAvg
Step 1 — 电压有效性检查（防零压误判） | Van > 10V 且 Vbn > 10V 且 Vcn > 10V | 满足→下一步；否则结束，输出 voltagePhaseOrder = 2
Step 2 — 三相幅值对称性检查（过滤严重不平衡） | ¦Van−vLNAvg¦ < vLNAvg×10% 且 ¦Vbn−vLNAvg¦ < vLNAvg×10% 且 ¦Vcn−vLNAvg¦ < vLNAvg×10% | 满足→下一步；否则结束，输出 voltagePhaseOrder = 2
Step 3 — 相角判决（ABC 正相序） | ∠Vb ∈ [240°±20°] 且 ∠Vc ∈ [120°±20°] | 输出 voltagePhaseOrder = 0
Step 3 — 相角判决（ACB 负相序） | ∠Vb ∈ [120°±20°] 且 ∠Vc ∈ [240°±20°] | 输出 voltagePhaseOrder = 1