## test_case_rct
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case2 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case3 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case4 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case6 | 347 | 347 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case7 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case8 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case9 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case10 | 69 | 69 | 69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case11 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case12 | 347 | 347 | 347 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case13 | 69 | 69 | 69 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case14 | 120 | 120 | 120 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case15 | 347 | 347 | 347 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case16 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case17 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case18 | 347 | 347 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case19 | 69 | 69 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case20 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case21 | 347 | 347 | 347 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case22 | 69 | 69 | 69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case23 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case24 | 347 | 347 | 347 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case25 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case26 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case27 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case28 | 69 | 69 | 69 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case29 | 120 | 120 | 120 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case30 | 347 | 347 | 347 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case31 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case32 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case33 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case34 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case35 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case36 | 347 | 347 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case37 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case38 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case39 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case40 | 69 | 69 | 69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case41 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case42 | 347 | 347 | 347 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case43 | 69 | 69 | 69 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case44 | 120 | 120 | 120 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case45 | 347 | 347 | 347 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case46 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case47 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case48 | 347 | 347 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case49 | 69 | 69 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case50 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case51 | 347 | 347 | 347 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case52 | 69 | 69 | 69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case53 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case54 | 347 | 347 | 347 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case55 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case56 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case57 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case58 | 69 | 69 | 69 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case59 | 120 | 120 | 120 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case60 | 347 | 347 | 347 | 25 | 25 | 25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.5% | 0.1 | 0.5% | 0 | 0 | 20 | 0.2

## test_case_mV-1e2w1p (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case98 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case99 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case100 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case101 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case102 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case103 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case104 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 57 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case105 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## test_case_mV
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case2 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case3 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case4 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case5 | 480 | 480 | 480 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case6 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case7 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case8 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case9 | 480 | 480 | 480 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case10 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case11 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case12 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case13 | 480 | 480 | 480 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case14 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case15 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case16 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case17 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case18 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case19 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case20 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case21 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case22 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case23 | 480 | 480 | 480 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case24 | 480 | 480 | 480 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case25 | 480 | 480 | 480 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case26 | 69 | 69 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case27 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case28 | 347 | 347 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case29 | 480 | 480 | 480 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case30 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case31 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case32 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case33 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case34 | 480 | 480 | 480 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case35 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case36 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case37 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case38 | 480 | 480 | 480 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case39 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case40 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case41 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case42 | 480 | 480 | 480 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case43 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case44 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case45 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case46 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case47 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case48 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case49 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case50 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case51 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case52 | 480 | 480 | 480 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case53 | 480 | 480 | 480 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case54 | 480 | 480 | 480 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case55 | 69 | 69 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case56 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case57 | 347 | 347 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case58 | 480 | 480 | 480 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case101 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case102 | 69 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case103 | 120 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case104 | 347 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case105 | 480 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case106 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case107 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case108 | 347 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case109 | 480 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case110 | 69 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case111 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case112 | 347 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case113 | 480 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case114 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case115 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case116 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case117 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case118 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case119 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case120 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case121 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case122 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case123 | 480 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case124 | 480 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case125 | 480 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case126 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case127 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case128 | 347 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case129 | 480 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case130 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case131 | 69 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case132 | 120 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case133 | 347 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case134 | 480 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case135 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case136 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case137 | 347 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case138 | 480 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case139 | 69 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case140 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case141 | 347 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case142 | 480 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case143 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case144 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case145 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case146 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case147 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case148 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case149 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case150 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case151 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case152 | 480 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case153 | 480 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case154 | 480 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case155 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case156 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case157 | 347 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case158 | 480 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case201 | 69 | 0 | 69 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case202 | 69 | 0 | 69 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case203 | 120 | 0 | 120 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case204 | 347 | 0 | 347 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case205 | 480 | 0 | 480 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case206 | 69 | 0 | 69 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case207 | 120 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case208 | 347 | 0 | 347 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case209 | 480 | 0 | 480 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case210 | 69 | 0 | 69 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case211 | 120 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case212 | 347 | 0 | 347 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case213 | 480 | 0 | 480 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case214 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case215 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case216 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case217 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case218 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case219 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case220 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case221 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case222 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case223 | 480 | 0 | 480 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case224 | 480 | 0 | 480 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case225 | 480 | 0 | 480 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case226 | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case227 | 120 | 0 | 120 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case228 | 347 | 0 | 347 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case229 | 480 | 0 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case230 | 69 | 0 | 69 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case231 | 69 | 0 | 69 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case232 | 120 | 0 | 120 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case233 | 347 | 0 | 347 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case234 | 480 | 0 | 480 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case235 | 69 | 0 | 69 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case236 | 120 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case237 | 347 | 0 | 347 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case238 | 480 | 0 | 480 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case239 | 69 | 0 | 69 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case240 | 120 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case241 | 347 | 0 | 347 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case242 | 480 | 0 | 480 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case243 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case244 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case245 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case246 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case247 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case248 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case249 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case250 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case251 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case252 | 480 | 0 | 480 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case253 | 480 | 0 | 480 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case254 | 480 | 0 | 480 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case255 | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case256 | 120 | 0 | 120 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case257 | 347 | 0 | 347 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case258 | 480 | 0 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2

## test_case_mA
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 69 | 69 | 69 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case2 | 69 | 69 | 69 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case3 | 120 | 120 | 120 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case4 | 347 | 347 | 347 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case5 | 480 | 480 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case6 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case7 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case8 | 347 | 347 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case9 | 480 | 480 | 480 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case10 | 69 | 69 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case11 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case12 | 347 | 347 | 347 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case13 | 480 | 480 | 480 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case14 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case15 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case16 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case17 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case18 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case19 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case20 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case21 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case22 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case23 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case24 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case25 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case26 | 69 | 69 | 69 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case27 | 120 | 120 | 120 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case28 | 347 | 347 | 347 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case29 | 480 | 480 | 480 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case30 | 69 | 69 | 69 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case31 | 69 | 69 | 69 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case32 | 120 | 120 | 120 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case33 | 347 | 347 | 347 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case34 | 480 | 480 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case35 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case36 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case37 | 347 | 347 | 347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case38 | 480 | 480 | 480 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case39 | 69 | 69 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case40 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case41 | 347 | 347 | 347 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case42 | 480 | 480 | 480 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case43 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case44 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case45 | 69 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case46 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case47 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case48 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case49 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case50 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case51 | 347 | 347 | 347 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case52 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case53 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case54 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case55 | 69 | 69 | 69 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case56 | 120 | 120 | 120 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case57 | 347 | 347 | 347 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case58 | 480 | 480 | 480 | 24 | 24 | 24 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 3E4wY | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case101 | 69 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case102 | 69 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case103 | 120 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case104 | 347 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case105 | 480 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case106 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case107 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case108 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case109 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case110 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case111 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case112 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case113 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case114 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case115 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case116 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case117 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case118 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case119 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case120 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case121 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case122 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case123 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case124 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case125 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case126 | 69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case127 | 120 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case128 | 347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case129 | 480 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case130 | 69 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case131 | 69 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case132 | 120 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case133 | 347 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case134 | 480 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case135 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case136 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case137 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case138 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case139 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case140 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case141 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case142 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case143 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case144 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case145 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case146 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case147 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case148 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case149 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case150 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case151 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case152 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case153 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case154 | 480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case155 | 69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case156 | 120 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case157 | 347 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case158 | 480 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8 | 1E2w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case201 | 69 | 0 | 69 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case202 | 69 | 0 | 69 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case203 | 120 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case204 | 347 | 0 | 347 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case205 | 480 | 0 | 480 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case206 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case207 | 120 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case208 | 347 | 0 | 347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case209 | 480 | 0 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case210 | 69 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case211 | 120 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case212 | 347 | 0 | 347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case213 | 480 | 0 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case214 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case215 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case216 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case217 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case218 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case219 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case220 | 347 | 0 | 347 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case221 | 347 | 0 | 347 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case222 | 347 | 0 | 347 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case223 | 480 | 0 | 480 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case224 | 480 | 0 | 480 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case225 | 480 | 0 | 480 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case226 | 69 | 0 | 69 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case227 | 120 | 0 | 120 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case228 | 347 | 0 | 347 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case229 | 480 | 0 | 480 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case230 | 69 | 0 | 69 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case231 | 69 | 0 | 69 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.2% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case232 | 120 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case233 | 347 | 0 | 347 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case234 | 480 | 0 | 480 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case235 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case236 | 120 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case237 | 347 | 0 | 347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case238 | 480 | 0 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.25% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case239 | 69 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case240 | 120 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case241 | 347 | 0 | 347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case242 | 480 | 0 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case243 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case244 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case245 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case246 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case247 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case248 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case249 | 347 | 0 | 347 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case250 | 347 | 0 | 347 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case251 | 347 | 0 | 347 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case252 | 480 | 0 | 480 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case253 | 480 | 0 | 480 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case254 | 480 | 0 | 480 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case255 | 69 | 0 | 69 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.1% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case256 | 120 | 0 | 120 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case257 | 347 | 0 | 347 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2
AcuRev1320_case258 | 480 | 0 | 480 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 36.87 | 0 | 216.87 | 0 | 0.8 | 2E3w1p | 50 | 0.1% | 0.1% | 0.1 | 0.15% | 0 | 0 | 20 | 0.2

## test_case_mA-1e2w1p (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case98 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case99 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case100 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case101 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case102 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case103 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case104 | 347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 57 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case105 | 347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## test_data (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case1 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case2 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case3 | 69 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case4 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case5 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case6 | 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case7 | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case8 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1