## BACnet_IP
模块 | 子模块 | FTS编号 | FTS名称(用例编号) | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 用例级别 | 测试结果 | 测试负责人 | 备注 | 是否能自动化 | 完成自动化 | 问题单来源
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_001 | BACnet/IP 页面入口与默认状态 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_001 | BACnet/IP 页面入口与默认状态 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 Protocols -> BACnet/IP 配置页面 2. 查看 BACnet Enable、Port、Network Number、Device Instance、APDU Timeout/Retries 等字段默认值 | 1. 页面正常加载，控件渲染完整 2. 各字段显示出厂默认值（如 Port=47808、APDU Timeout=3s 等），无报错 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_002 | BACnet Port 合法边界值保存后客户端可通信 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_002 | BACnet Port 合法边界值保存后客户端可通信 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Port=47808 保存并等服务重启，BACnet 客户端经 47808 连接 2. 配置 Port=49000 保存并等重启，客户端经 49000 连接 3. 恢复原端口 | 1. 客户端经 47808 连接成功 2. 客户端经 49000 连接成功 3. 端口恢复 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_003 | Network Number 合法边界值保存并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_003 | Network Number 合法边界值保存并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置 Network Number=1 保存，重新导航读回 2. 配置 Network Number=65534 保存，重新导航读回 3. 恢复原值 | 1. 读回=1 2. 读回=65534 3. 恢复成功 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_004 | Device Object Name 配置保存并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_004 | Device Object Name 配置保存并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 Device Object Name 输入合法名称 2. 点击 Save 3. 重新导航回 BACnet/IP 页面读回该值 | 1. 输入被接受 2. 保存成功并提示 3. 读回值与输入一致（已持久化） | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_005 | Device Instance 配置保存并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_005 | Device Instance 配置保存并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 输入合法 Device Instance 2. 点击 Save 3. 重新导航回页面读回该值 | 1. 输入被接受 2. 保存成功 3. 读回值与输入一致 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_006 | Advertised APDU Timeout 合法边界值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_006 | Advertised APDU Timeout 合法边界值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 选择 APDU Timeout=3s（下限）保存 3. 选择 APDU Timeout=60s（上限）保存 | 2. 保存成功，展示值=3s 3. 保存成功，展示值=60s | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_007 | Advertised APDU Retries 合法边界值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_007 | Advertised APDU Retries 合法边界值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 选择 APDU Retries=0（下限）保存 3. 选择 APDU Retries=10（上限）保存 | 2. 保存成功，展示值=0 3. 保存成功，展示值=10 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_037 | EPICS File Download 触发下载 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_037 | EPICS File Download 触发下载 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 点击 EPICS File Download 按钮 | 2. 浏览器触发文件下载，下载文件名非空 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_038 | BACnet Disable 后客户端无法连接 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_038 | BACnet Disable 后客户端无法连接 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 确认 BACnet 客户端初始可连 2. 设置 BACnet Enable=Disable 保存并等重启，尝试连接 3. 恢复 Enable 保存并等重启 | 2. 客户端无法连接默认端口 3. 恢复后客户端可重新连接 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_040 | BACnet Port 非法值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_040 | BACnet Port 非法值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 配置 Port=47807（低于下限）点击 Save 3. 配置 Port=49001（高于上限）点击 Save | 2. 阻止保存，提示端口超出范围 3. 阻止保存，提示端口超出范围 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_041 | Network Number 非法值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_041 | Network Number 非法值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 配置 Network Number=0（低于下限）保存 3. 配置 Network Number=65535（高于上限）保存 | 2. 阻止保存，提示超出范围 3. 阻止保存，提示超出范围 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_042 | Advertised APDU Timeout 下拉选项集合校验 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_042 | Advertised APDU Timeout 下拉选项集合校验 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 展开 Advertised APDU Timeout 下拉 | 2. 选项集合恰为 3/6/10/20/30/45/60 秒，无多余或缺失项 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数配置 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_043 | Advertised APDU Retries 下拉选项集合校验 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_043 | Advertised APDU Retries 下拉选项集合校验 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 展开 Advertised APDU Retries 下拉 | 2. 选项集合恰为 0/1/2/3/5/10，无多余或缺失项 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_019 | AcuRev-2100 参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_019 | AcuRev-2100 参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 BACnet 设备表定位 AcuRev-2100（未勾选则自动临时勾选） 2. 打开 Parameter Config，遍历所有 Parameter Type 与分页采集参数名 3. 与 AcuRev-2100 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 页面参数集与模板完全一致（无缺失、无多余） | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_020 | AcuRev-4100 参数列表与北向模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_020 | AcuRev-4100 参数列表与北向模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在 BACnet 设备表定位 AcuRev-4100（未勾选则自动临时勾选） 2. 打开 Parameter Config，遍历所有 Parameter Type 与分页采集参数名 3. 与 AcuRev-4100 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 页面参数集与模板完全一致 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_034 | COV Batch Update 下 AcuRev-2100 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_034 | COV Batch Update 下 AcuRev-2100 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 定位 AcuRev-2100，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update，读 Parameters 下拉全量参数名 3. 与 AcuRev-2100 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_035 | COV Batch Update 下 AcuRev-4100 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_035 | COV Batch Update 下 AcuRev-4100 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 定位 AcuRev-4100，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update，读 Parameters 下拉全量参数名 3. 与 AcuRev-4100 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_046 | AcuvimIIR（PXE1）参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_046 | AcuvimIIR（PXE1）参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经网关动态发现按 deviceModel 定位 AcuvimIIR（未勾选则自动临时勾选，比对后恢复） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuvimIIR 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_047 | AcuvimIIW（PXE2）参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_047 | AcuvimIIW（PXE2）参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经动态发现按 deviceModel 定位 AcuvimIIW（未勾选则自动临时勾选，比对后恢复） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuvimIIW 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_048 | AcuVIM3 参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_048 | AcuVIM3 参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经动态发现按 deviceModel 定位 AcuVIM3（在线优先，无在线回退离线；未勾选则自动临时勾选） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuVIM3 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_049 | AcuRev1300（PXM350）参数列表与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_049 | AcuRev1300（PXM350）参数列表与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 经动态发现按 deviceModel 定位 AcuRev1300（未勾选则自动临时勾选，比对后恢复） 2. 打开 Parameter Config 遍历全部 Type/分页采集参数名 3. 与 AcuRev1300 模板参数集合比对 | 2. 采集到完整参数列表 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_055 | COV Batch Update 下 AcuvimIIR 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_055 | COV Batch Update 下 AcuvimIIR 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuvimIIR，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuvimIIR 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_056 | COV Batch Update 下 AcuvimIIW 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_056 | COV Batch Update 下 AcuvimIIW 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuvimIIW，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuvimIIW 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_057 | COV Batch Update 下 AcuVIM3 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_057 | COV Batch Update 下 AcuVIM3 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuVIM3（在线优先，无在线回退离线），打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuVIM3 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数列表一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_058 | COV Batch Update 下 AcuRev1300 参数列表一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_058 | COV Batch Update 下 AcuRev1300 参数列表一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 动态发现定位 AcuRev1300，打开 Parameter Config 2. 逐 Type 使能 Polling Enable 后打开 COV Batch Update 读全量参数名 3. 与 AcuRev1300 模板参数集合比对 | 2. 采集到 COV Batch 下全量参数 3. 与模板完全一致 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_012 | AcuRev-4100 全量参数开启后客户端读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_012 | AcuRev-4100 全量参数开启后客户端读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离设备表仅勾选 AcuRev-4100，Save 并等待服务重启 2. 打开 Parameter Config 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取该设备发布的全部对象（含属性与当前值），与模板及设备 Modbus 实时值比对 | 2. 服务重启后客户端可正常连接 3. 发布参数范围与模板一致（无缺失、无多余）；参数 description/单位与模板一致；上传值与设备实时值在 ±1%/±0.05 容差内一致；设备对象必需属性可读；连续多次读取稳定无异常 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_013 | AcuvimIIR（PXE1）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_013 | AcuvimIIR（PXE1）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuvimIIR，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_014 | AcuvimIIW（PXE2）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_014 | AcuvimIIW（PXE2）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuvimIIW，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_015 | AcuRev1300（PXM350）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_015 | AcuRev1300（PXM350）全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuRev1300，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_016 | AcuVIM3 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_016 | AcuVIM3 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuVIM3，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_017 | AcuRev-2100 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_017 | AcuRev-2100 全量参数开启后读回与模板及实时值一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 隔离仅勾选 AcuRev-2100，Save 并等待重启 2. 开启该设备全部 Polling Enable，Save 并等待重启 3. BACnet 客户端读取全部发布对象，与模板及实时值比对 | 3. 发布参数范围、description/单位与模板一致；上传值与实时值在 ±1%/±0.05 内一致；对象属性可读、读取稳定 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_018 | 关闭 EPICS Enable 后客户端不再接收该参数 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_018 | 关闭 EPICS Enable 后客户端不再接收该参数 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 取首个已勾选且在线设备，记录其 BACnet 对象总数 2. 关闭某参数 EPICS Enable 并 Save 等重启 3. 重新读取对象总数 | 3. 关闭后对象数量较关闭前减少，被撤销对象不再发布 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_050 | 已发布 AI 对象 units 属性与模板一致 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_050 | 已发布 AI 对象 units 属性与模板一致 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 各在线设备开启参数后由 BACnet 客户端读取已发布 AI 对象 2. 读取各 AI 对象的 units 属性 3. 与模板单位逐一比对（含等价单位换算） | 3. 模板有单位的参数其 units 与模板一致；模板无单位的跳过；读取失败不判错 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_051 | Device Object 必需属性全部可读 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_051 | Device Object 必需属性全部可读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. BACnet 客户端连接设备 2. 读取 Device Object 的 12 项标准必需属性（vendorName/modelName/firmwareRevision/protocolVersion/protocolRevision/segmentation 等） | 2. 12 项必需属性全部成功读取，无缺失 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_052 | 非法 AI 对象请求返回错误 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_052 | 非法 AI 对象请求返回错误 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. BACnet 客户端连接设备 2. 对不存在的 AI 对象实例发起读请求 | 2. 设备按协议返回 error/reject，服务不崩溃 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_053 | AI 必需属性可读 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_053 | AI 必需属性可读 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选取一个已发布 AI 对象 2. 读取其 statusFlags / outOfService / units 必需属性 | 2. 三项必需属性均可成功读取 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | 参数一致性 | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_054 | 同一 AI 对象连续读取稳定 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_054 | 同一 AI 对象连续读取稳定 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 选取一个已发布 AI 对象 2. 对其 presentValue 连续读取 5 次 | 2. 5 次读取全部成功（成功率 ≥ 4/5），连接稳定无异常 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_021 | COV Enable 与 COV Increment 联动 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_021 | COV Enable 与 COV Increment 联动 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开某设备 Parameter Config 弹窗 2. 开启某参数 COV Enable 3. 关闭该参数 COV Enable | 2. COV Increment 输入框变为可编辑 3. COV Increment 变为禁用/置灰 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_022 | COV Increment 合法值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_022 | COV Increment 合法值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 2. 配置 COV Increment=0.000（下限）保存 3. 配置 COV Increment=0.123 保存 | 2. 保存成功，展示值=0.000 3. 保存成功，展示值=0.123 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_023 | COV Enable 后值变化超过 Increment 客户端收到通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_023 | COV Enable 后值变化超过 Increment 客户端收到通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 开启某参数 COV Enable 并设定 COV Increment 2. COV 客户端订阅该对象 3. 使被测值变化超过 Increment | 3. COV 客户端收到该对象的 COV 通知 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证通知收发，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_024 | 值变化未超过 Increment 客户端不收到通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_024 | 值变化未超过 Increment 客户端不收到通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 开启 COV Enable 并设定 COV Increment 2. COV 客户端订阅该对象 3. 使被测值变化小于 Increment | 3. COV 客户端不产生 COV 通知 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_025 | COV Disable 后客户端停止接收通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_025 | COV Disable 后客户端停止接收通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 某对象已订阅 COV 且能正常收到通知 2. 关闭该参数 COV Enable 并保存 3. 再次使值变化超过原 Increment | 3. COV 客户端不再收到该对象通知 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_026 | SubscribeCOV 订阅后周期性接收通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_026 | SubscribeCOV 订阅后周期性接收通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 开启对象 COV Enable 2. COV 客户端发起 SubscribeCOV 订阅 3. 持续观察通知 | 3. 客户端按 COV 规则周期性收到通知 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_027 | COV 订阅生命周期到期后停止通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_027 | COV 订阅生命周期到期后停止通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. COV 客户端以有限 lifetime 订阅对象 2. 等待 lifetime 到期 3. 使值变化超过 Increment | 3. lifetime 到期后客户端不再收到通知 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_028 | 取消订阅后客户端停止接收通知 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_028 | 取消订阅后客户端停止接收通知 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 对象已订阅 COV 并正常接收 2. 客户端发起取消订阅 3. 使值变化超过 Increment | 3. 取消订阅后不再收到通知 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_029 | COV Increment 为空时切换 Parameter Type 被阻止 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_029 | COV Increment 为空时切换 Parameter Type 被阻止 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 并清空 COV Increment 2. 尝试切换 Parameter Type 下拉 | 2. 阻止切换，提示 COV Increment 不能为空 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_030 | COV Increment 为空时切换分页被阻止 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_030 | COV Increment 为空时切换分页被阻止 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 并清空 COV Increment 2. 尝试切换表格分页 | 2. 阻止翻页，提示 COV Increment 不能为空 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_031 | COV 订阅数量达上限的处理 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_031 | COV 订阅数量达上限的处理 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. COV 客户端持续订阅多个对象逼近设备订阅上限 2. 超过上限再发起订阅 | 2. 超限订阅被拒绝且设备行为正常，不崩溃 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_032 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-2100 并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_032 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-2100 并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 AcuRev-2100 Parameter Config，先使能全部 Polling Enable 2. 打开 COV Batch Update，Select All 批量设置 COV 3. 保存后重开弹窗读回 | 2. 批量设置成功 3. 读回值与批量配置一致（已持久化） | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_033 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-4100 并持久化 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_033 | COV Batch Update 批量配置 AcuRev-4100 并持久化 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 AcuRev-4100 Parameter Config，先使能全部 Polling Enable 2. 打开 COV Batch Update，Select All 批量设置 COV 3. 保存后重开弹窗读回 | 2. 批量设置成功 3. 读回值与批量配置一致（已持久化） | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_036 | Batch Update 仅覆盖参数 B 不影响参数 A | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_036 | Batch Update 仅覆盖参数 B 不影响参数 A | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 记录参数 A 当前 COV Increment 2. 用 Batch Update 仅勾选参数 B 修改其 COV Increment 并保存 3. 读回参数 A 的 COV Increment | 2. 参数 B 被更新 3. 参数 A 的 COV Increment 保持原值不变 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_039 | 设备离线/COV 超时的客户端处理 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_039 | 设备离线/COV 超时的客户端处理 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. COV 客户端订阅对象并正常接收 2. 使被测设备离线 3. 观察客户端 COV 超时行为 | 3. 客户端按协议处理 COV 超时，设备恢复后可重新订阅 | LV2 |  | 高子涵 | 需 COV 客户端工具验证，暂不自动化；细分内容以团队主用例库为准 | 否
BACnet/IP | COV | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_045 | COV Increment 负值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_045 | COV Increment 负值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 打开 Parameter Config，开启某参数 COV Enable 2. 配置 COV Increment=-0.001 点击保存 | 2. 阻止保存，提示 COV Increment 不可为负 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | BBMD | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_008 | Enable Foreign Device 开关联动 BBMD 字段显隐 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_008 | Enable Foreign Device 开关联动 BBMD 字段显隐 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面 2. 打开 Enable Foreign Device 开关 3. 关闭 Enable Foreign Device 开关 | 2. BBMD IP / Port / Time To Live 等关联字段显示出来 3. 关联字段隐藏 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | BBMD | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_009 | Time To Live 合法边界值保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_009 | Time To Live 合法边界值保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面，打开 Enable Foreign Device 2. 配置 Time To Live=5（下限）保存 3. 配置 Time To Live=1440（上限）保存 | 2. 保存成功，展示值=5 3. 保存成功，展示值=1440 | LV1 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | BBMD | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_010 | 配置 BBMD 后支持跨路由器访问设备 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_010 | 配置 BBMD 后支持跨路由器访问设备 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 在独立子网部署 BBMD 转发设备并完成 BBMD 配置 2. 从另一子网的 BACnet 客户端经路由器访问本设备 3. 读取本设备 BACnet 对象 | 1. BBMD 配置生效 2. 跨路由器可发现本设备 3. 可正常读取对象数据 | LV3 |  | 高子涵 | 需物理接线（独立子网 + BBMD 转发设备），台架不具备，不实现自动化 | 否
BACnet/IP | BBMD | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_011 | 非法 BBMD 配置被阻止保存 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_011 | 非法 BBMD 配置被阻止保存 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面，打开 Enable Foreign Device 2. 同时填入非法 BBMD IP、非法 Port、非法 Time To Live 3. 点击 Save | 3. 阻止保存，页面提示对应字段非法 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是
BACnet/IP | BBMD | FTS_AcuHMI-1-7_033_001_044 | Time To Live 非法边界外值被拦截 | TestCase_AcuHMI-1-7_033_001_044 | Time To Live 非法边界外值被拦截 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 进入 BACnet/IP 页面，打开 Enable Foreign Device 2. 配置 Time To Live=4（低于下限）保存 3. 配置 Time To Live=1441（高于上限）保存 | 2. 阻止保存并提示 3. 阻止保存并提示 | LV2 |  | 高子涵 |  | 是 | 是