## Real time
Block | Start(Hex) | End(Hex) | Start(Dec) | End(Dec) | Description | Data type | RW | Reg | Range | Default | Factory value
Basic Parameters (code function : 03H Read)
System Basic Parameters | 0x1FFF | 0x1FFF | 8191 | 8191 | Product ID | uint16_t | R | 1 |  | Strip:0x2010 AcuRev4100:0x200F
| 0x2000 | 0x2001 | 8192 | 8193 | System Frequency | float32 | R | 2
| 0x2002 | 0x2003 | 8194 | 8195 | Phase A Line-to-Neutral Voltage | float32 | R | 2
| 0x2004 | 0x2005 | 8196 | 8197 | Phase B Line-to-Neutral Voltage | float32 | R | 2
| 0x2006 | 0x2007 | 8198 | 8199 | Phase C Line-to-Neutral Voltage | float32 | R | 2
| 0x2008 | 0x2009 | 8200 | 8201 | Average Line-to-Neutral Voltage | float32 | R | 2
| 0x200A | 0x200B | 8202 | 8203 | Phase AB Line-to-Line Voltage | float32 | R | 2
| 0x200C | 0x200D | 8204 | 8205 | Phase BC Line-to-Line Voltage | float32 | R | 2
| 0x200E | 0x200F | 8206 | 8207 | Phase CA Line-to-Line Voltage | float32 | R | 2
| 0x2010 | 0x2011 | 8208 | 8209 | Average Line-to-Line Voltage | float32 | R | 2
| 0x2012 | 0x2013 | 8210 | 8211 | Phase A Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(1E_2W、2E_3W_1P、3E_4W_Y、2E_3W_Network) / Phase AB Line-to-Linel Voltage Phase Angle (2E_3W_Delta、 3E_3W_Delta) | float32 | R | 2
| 0x2014 | 0x2015 | 8212 | 8213 | Phase B Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(1E_2W、2E_3W_1P、3E_4W_Y、2E_3W_Network) / PhaseBC Line-to-Linel Voltage Phase Angle (2E_3W_Delta 、3E_3W_Delta) | float32 | R | 2
| 0x2016 | 0x2017 | 8214 | 8215 | Phase C Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(1E_2W、2E_3W_1P、3E_4W_Y、2E_3W_Network) / PhaseCA Line-to-Linel Voltage Phase Angle (2E_3W_Delta 、3E_3W_Delta) | float32 | R | 2
| 0x2018 | 0x2019 | 8216 | 8217 | Phase A Current | float32 | R | 2
| 0x201A | 0x201B | 8218 | 8219 | Phase A Active Power | float32 | R | 2
| 0x201C | 0x201D | 8220 | 8221 | Phase A Reactive Power | float32 | R | 2
| 0x201E | 0x201F | 8222 | 8223 | Phase A Apparent Power | float32 | R | 2
| 0x2020 | 0x2021 | 8224 | 8225 | Phase A Load Nature | uint32_t | R | 2
| 0x2022 | 0x2023 | 8226 | 8227 | Phase A Power Factor | float32 | R | 2
| 0x2024 | 0x2025 | 8228 | 8229 | Phase B Current | float32 | R | 2
| 0x2026 | 0x2027 | 8230 | 8231 | Phase B Active Power | float32 | R | 2
| 0x2028 | 0x2029 | 8232 | 8233 | Phase B Reactive Power | float32 | R | 2
| 0x202A | 0x202B | 8234 | 8235 | Phase B Apparent Power | float32 | R | 2
| 0x202C | 0x202D | 8236 | 8237 | Phase B Load Nature | uint32_t | R | 2
| 0x202E | 0x202F | 8238 | 8239 | Phase B Power Factor | float32 | R | 2
| 0x2030 | 0x2031 | 8240 | 8241 | Phase C Current | float32 | R | 2
| 0x2032 | 0x2033 | 8242 | 8243 | Phase C Active Power | float32 | R | 2
| 0x2034 | 0x2035 | 8244 | 8245 | Phase C Reactive Power | float32 | R | 2
| 0x2036 | 0x2037 | 8246 | 8247 | Phase C Apparent Power | float32 | R | 2
| 0x2038 | 0x2039 | 8248 | 8249 | Phase C Load Nature | uint32_t | R | 2
| 0x203A | 0x203B | 8250 | 8251 | Phase C Power Factor | float32 | R | 2
| 0x203C | 0x203D | 8252 | 8253 | System Average Current | float32 | R | 2
| 0x203E | 0x203F | 8254 | 8255 | System Active Power | float32 | R | 2
| 0x2040 | 0x2041 | 8256 | 8257 | System Reactive Power | float32 | R | 2
| 0x2042 | 0x2043 | 8258 | 8259 | System Apparent Power | float32 | R | 2
| 0x2044 | 0x2045 | 8260 | 8261 | System Load Nature | uint32_t | R | 2
| 0x2046 | 0x2047 | 8262 | 8263 | System Power Factor | float32 | R | 2
input Channel basic parameters | 0x2048 | 0x2049 | 8264 | 8265 | Input Channel 1 Current | float32 | R | 2
| 0x204A | 0x204B | 8266 | 8267 | Input Channel 1 Active Power | float32 | R | 2
| 0x204C | 0x204D | 8268 | 8269 | Input Channel 1 Reactive Power | float32 | R | 2
| 0x204E | 0x204F | 8270 | 8271 | Input Channel 1 Apparent Power | float32 | R | 2
| 0x2050 | 0x2051 | 8272 | 8273 | Input Channel 1 Load Nature | uint32_t | R | 2
| 0x2052 | 0x2053 | 8274 | 8275 | Input Channel 1 Power Factor | float32 | R | 2
| 0x2054 | 0x2055 | 8276 | 8277 | Input Channel 1 Current Phase Angle | float32 | R | 2
| 0x2056 | 0x2057 | 8278 | 8279 | Input Channel 2 Current | float32 | R | 2

## Energy
Block | Start(Hex) | End(Hex) | Start(Dec) | End(Dec) | Description | Data type | RW | Reg | Energy Parameter ID | Range | Default | Factory value
Energy( function code:03H)
System Energy | 0x3000 | 0x3003 | 12288 | 12291 | Phase A active energy import | double | R | 4 | 1
| 0x3004 | 0x3007 | 12292 | 12295 | Phase A active energy export | double | R | 4 | 2
| 0x3008 | 0x300B | 12296 | 12299 | Phase A active energy net | double | R | 4 | 3
| 0x300C | 0x300F | 12300 | 12303 | Phase A active energy total | double | R | 4 | 4
| 0x3010 | 0x3013 | 12304 | 12307 | Phase A reactive energy import | double | R | 4 | 5
| 0x3014 | 0x3017 | 12308 | 12311 | Phase A reactive energy export | double | R | 4 | 6
| 0x3018 | 0x301B | 12312 | 12315 | Phase A reactive energy net | double | R | 4 | 7
| 0x301C | 0x301F | 12316 | 12319 | Phase A reactive energy total | double | R | 4 | 8
| 0x3020 | 0x3023 | 12320 | 12323 | Phase A apparent energy | double | R | 4 | 9
| 0x3024 | 0x3027 | 12324 | 12327 | Phase B active energy import | double | R | 4 | 10
| 0x3028 | 0x302B | 12328 | 12331 | Phase B active energy export | double | R | 4 | 11
| 0x302C | 0x302F | 12332 | 12335 | Phase B active energy net | double | R | 4 | 12
| 0x3030 | 0x3033 | 12336 | 12339 | Phase B active energy total | double | R | 4 | 13
| 0x3034 | 0x3037 | 12340 | 12343 | Phase B reactive energy import | double | R | 4 | 14
| 0x3038 | 0x303B | 12344 | 12347 | Phase B reactive energy export | double | R | 4 | 15
| 0x303C | 0x303F | 12348 | 12351 | Phase B reactive energy net | double | R | 4 | 16
| 0x3040 | 0x3043 | 12352 | 12355 | Phase B reactive energy total | double | R | 4 | 17
| 0x3044 | 0x3047 | 12356 | 12359 | Phase B apparent energy | double | R | 4 | 18
| 0x3048 | 0x304B | 12360 | 12363 | Phase C active energy import | double | R | 4 | 19
| 0x304C | 0x304F | 12364 | 12367 | Phase C active energy export | double | R | 4 | 20
| 0x3050 | 0x3053 | 12368 | 12371 | Phase C active energy net | double | R | 4 | 21
| 0x3054 | 0x3057 | 12372 | 12375 | Phase C active energy total | double | R | 4 | 22
| 0x3058 | 0x305B | 12376 | 12379 | Phase C reactive energy import | double | R | 4 | 23
| 0x305C | 0x305F | 12380 | 12383 | Phase C reactive energy export | double | R | 4 | 24
| 0x3060 | 0x3063 | 12384 | 12387 | Phase C reactive energy net | double | R | 4 | 25
| 0x3064 | 0x3067 | 12388 | 12391 | Phase C reactive energy total | double | R | 4 | 26
| 0x3068 | 0x306B | 12392 | 12395 | Phase C apparent energy | double | R | 4 | 27
| 0x306C | 0x306F | 12396 | 12399 | System active energy import | double | R | 4 | 28
| 0x3070 | 0x3073 | 12400 | 12403 | System active energy export | double | R | 4 | 29
| 0x3074 | 0x3077 | 12404 | 12407 | System active energy net | double | R | 4 | 30
| 0x3078 | 0x307B | 12408 | 12411 | System active energy total | double | R | 4 | 31
| 0x307C | 0x307F | 12412 | 12415 | System reactive energy import | double | R | 4 | 32
| 0x3080 | 0x3083 | 12416 | 12419 | System reactive energy export | double | R | 4 | 33
| 0x3084 | 0x3087 | 12420 | 12423 | System reactive energy net | double | R | 4 | 34
| 0x3088 | 0x308B | 12424 | 12427 | System reactive energy total | double | R | 4 | 35
| 0x308C | 0x308F | 12428 | 12431 | System apparent energy | double | R | 4 | 36
Input Channel Energy | 0x3090 | 0x3093 | 12432 | 12435 | Input Channel 1 active energy import | double | R | 4 | 37
| 0x3094 | 0x3097 | 12436 | 12439 | Input Channel 1 active energy export | double | R | 4 | 38
| 0x3098 | 0x309B | 12440 | 12443 | Input Channel 1 active energy net | double | R | 4 | 39
| 0x309C | 0x309F | 12444 | 12447 | Input Channel 1 active energy total | double | R | 4 | 40
| 0x30A0 | 0x30A3 | 12448 | 12451 | Input Channel 1 reactive energy import | double | R | 4 | 41
| 0x30A4 | 0x30A7 | 12452 | 12455 | Input Channel 1 reactive energy export | double | R | 4 | 42
| 0x30A8 | 0x30AB | 12456 | 12459 | Input Channel 1 reactive energy net | double | R | 4 | 43
| 0x30AC | 0x30AF | 12460 | 12463 | Input Channel 1 reactive energy total | double | R | 4 | 44
| 0x30B0 | 0x30B3 | 12464 | 12467 | Input Channel 1 apparent energy | double | R | 4 | 45
180

## DI Status
Block code function : 02H Read | Start(Hex) | End(Hex) | Start(Dec) | End(Dec) | Description | Data type | RW | Reg | Range | Default | Factory Value
DI Status
| 0x0000 | 0x0000 | 0 | 0 | DI1 |  | R | 1
| 0x0001 | 0x0001 | 1 | 1 | DI2 |  | R | 1
| 0x0002 | 0x0002 | 2 | 2 | DI3 |  | R | 1
| 0x0003 | 0x0003 | 3 | 3 | DI4 |  | R | 1