## modbus_address_aiao_setting
Block | Start(Hex) | End(Hex) | Start(Dec) | End(Dec) | Descrption | Data type | RW | Reg | Range | Default | Factory Value
AI Setting
| 0x3000 | 0x3000 | 12288 | 12288 | AI1 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3001 | 0x3002 | 12289 | 12290 | AI1 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3003 | 0x3004 | 12291 | 12292 | AI1 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3005 | 0x3005 | 12293 | 12293 | AI1 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3006 | 0x300D | 12294 | 12301 | AI1 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x300E | 0x3015 | 12302 | 12309 | AI1 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3016 | 0x3016 | 12310 | 12310 | AI2 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3017 | 0x3018 | 12311 | 12312 | AI2 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3019 | 0x301A | 12313 | 12314 | AI2 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x301B | 0x301B | 12315 | 12315 | AI2 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x301C | 0x3023 | 12316 | 12323 | AI2 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3024 | 0x302B | 12324 | 12331 | AI2 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x302C | 0x302C | 12332 | 12332 | AI3 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x302D | 0x302E | 12333 | 12334 | AI3 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x302F | 0x3030 | 12335 | 12336 | AI3 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3031 | 0x3031 | 12337 | 12337 | AI3 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3032 | 0x3039 | 12338 | 12345 | AI3 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x303A | 0x3041 | 12346 | 12353 | AI3 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3042 | 0x3042 | 12354 | 12354 | AI4 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3043 | 0x3044 | 12355 | 12356 | AI4 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3045 | 0x3046 | 12357 | 12358 | AI4 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3047 | 0x3047 | 12359 | 12359 | AI4 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3048 | 0x304F | 12360 | 12367 | AI4 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3050 | 0x3057 | 12368 | 12375 | AI4 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3058 | 0x3058 | 12376 | 12376 | AI5 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3059 | 0x305A | 12377 | 12378 | AI5 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x305B | 0x305C | 12379 | 12380 | AI5 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x305D | 0x305D | 12381 | 12381 | AI5 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x305E | 0x3065 | 12382 | 12389 | AI5 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3066 | 0x306D | 12390 | 12397 | AI5 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x306E | 0x306E | 12398 | 12398 | AI6 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x306F | 0x3070 | 12399 | 12400 | AI6 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3071 | 0x3072 | 12401 | 12402 | AI6 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3073 | 0x3073 | 12403 | 12403 | AI6 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3074 | 0x307B | 12404 | 12411 | AI6 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x307C | 0x3083 | 12412 | 12419 | AI6 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
| 0x314A | 0x314A | 12618 | 12618 | AI16 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x314B | 0x314C | 12619 | 12620 | AI16 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x314D | 0x314E | 12621 | 12622 | AI16 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x314F | 0x314F | 12623 | 12623 | AI16 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3150 | 0x3157 | 12624 | 12631 | AI16 Line Point X1 X2 X3 X4 | uint32_t | R/W | 8 | x point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3158 | 0x315F | 12632 | 12639 | AI16 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | int32_t | R/W | 8 | y point AI physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
352
AO Setting | 0x3400 | 0x3400 | 13312 | 13312 | AO1 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3401 | 0x3402 | 13313 | 13314 | AO1 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3403 | 0x3404 | 13315 | 13316 | AO1 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3405 | 0x3405 | 13317 | 13317 | AO1 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3406 | 0x340D | 13318 | 13325 | AO1 Line Point X1 X2 X3 X4 | int32_t | R/W | 8 | x point AO physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x340E | 0x3415 | 13326 | 13333 | AO1 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | uint32_t | R/W | 8 | y point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3416 | 0x3416 | 13334 | 13334 | AO2 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3417 | 0x3418 | 13335 | 13336 | AO2 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3419 | 0x341A | 13337 | 13338 | AO2 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x341B | 0x341B | 13339 | 13339 | AO2 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x341C | 0x3423 | 13340 | 13347 | AO2 Line Point X1 X2 X3 X4 | int32_t | R/W | 8 | x point AO physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3424 | 0x342B | 13348 | 13355 | AO2 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | uint32_t | R/W | 8 | y point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x342C | 0x342C | 13356 | 13356 | AO3 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x342D | 0x342E | 13357 | 13358 | AO3 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x342F | 0x3430 | 13359 | 13360 | AO3 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3431 | 0x3431 | 13361 | 13361 | AO3 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3432 | 0x3439 | 13362 | 13369 | AO3 Line Point X1 X2 X3 X4 | int32_t | R/W | 8 | x point AO physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x343A | 0x3441 | 13370 | 13377 | AO3 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | uint32_t | R/W | 8 | y point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3442 | 0x3442 | 13378 | 13378 | AO4 Type | uint16_t | R/W | 1 | 0: voltage：0-10 V 1: voltage：2-10 V 2:current：0-20mA 3:current：4-20mA | 0 | 0
| 0x3443 | 0x3444 | 13379 | 13380 | AO4 Top Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 999 | 999 | Scaling factor 0.001
| 0x3445 | 0x3446 | 13381 | 13382 | AO4 Bot Limit | uint32_t | R/W | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3447 | 0x3447 | 13383 | 13383 | AO4 Line Num | uint16_t | R/W | 1 | 1~3 | 1 | 1
| 0x3448 | 0x344F | 13384 | 13391 | AO4 Line Point X1 X2 X3 X4 | int32_t | R/W | 8 | x point AO physical measurement | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
| 0x3450 | 0x3457 | 13392 | 13399 | AO4 Line Point Y1 Y2 Y3 Y4 | uint32_t | R/W | 8 | y point Non-negative number within AI input range | 1 | 1 | Scaling factor 0.001
88

## modbus_address_aiao_reading
Block | Start(Hex) | End(Hex) | Start(Dec) | End(Dec) | Descrption | Data type | RW | Reg | Range | Default | Factory Value
AI Original Data
| 0x3500 | 0x3501 | 13568 | 13569 | AI1 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3502 | 0x3503 | 13570 | 13571 | AI2 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3504 | 0x3505 | 13572 | 13573 | AI3 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3506 | 0x3507 | 13574 | 13575 | AI4 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3508 | 0x3509 | 13576 | 13577 | AI5 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x350A | 0x350B | 13578 | 13579 | AI6 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x350C | 0x350D | 13580 | 13581 | AI7 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x350E | 0x350F | 13582 | 13583 | AI8 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3510 | 0x3511 | 13584 | 13585 | AI9 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3512 | 0x3513 | 13586 | 13587 | AI10 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3514 | 0x3515 | 13588 | 13589 | AI11 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3516 | 0x3517 | 13590 | 13591 | AI12 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3518 | 0x3519 | 13592 | 13593 | AI13 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x351A | 0x351B | 13594 | 13595 | AI14 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x351C | 0x351D | 13596 | 13597 | AI15 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x351E | 0x351F | 13598 | 13599 | AI16 input original data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
32
AI physical measurement readings | 0x3700 | 0x3701 | 14080 | 14081 | AI1 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3702 | 0x3703 | 14082 | 14083 | AI2 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3704 | 0x3705 | 14084 | 14085 | AI3 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3706 | 0x3707 | 14086 | 14087 | AI4 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3708 | 0x3709 | 14088 | 14089 | AI5 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x370A | 0x370B | 14090 | 14091 | AI6 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x370C | 0x370D | 14092 | 14093 | AI7 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x370E | 0x370F | 14094 | 14095 | AI8 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3710 | 0x3711 | 14096 | 14097 | AI9 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3712 | 0x3713 | 14098 | 14099 | AI10 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3714 | 0x3715 | 14100 | 14101 | AI11 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3716 | 0x3717 | 14102 | 14103 | AI12 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3718 | 0x3719 | 14104 | 14105 | AI13 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x371A | 0x371B | 14106 | 14107 | AI14 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x371C | 0x371D | 14108 | 14109 | AI15 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x371E | 0x371F | 14110 | 14111 | AI16 physical measurement reading | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
32
AO output data | 0x3900 | 0x3901 | 14592 | 14593 | AO1 output data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3902 | 0x3903 | 14594 | 14595 | AO2 output data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3904 | 0x3905 | 14596 | 14597 | AO3 output data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
| 0x3906 | 0x3907 | 14598 | 14599 | AO4 output data | float32 | R | 2 |  | 0 | 0
8
AO physical measurement Input | 0x3950 | 0x3951 | 14672 | 14673 | AO1 physical measurement Input | int32_t | RW | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3952 | 0x3953 | 14674 | 14675 | AO2 physical measurement Input | int32_t | RW | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3954 | 0x3955 | 14676 | 14677 | AO3 physical measurement Input | int32_t | RW | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
| 0x3956 | 0x3957 | 14678 | 14679 | AO4 physical measurement Input | int32_t | RW | 2 |  | 0 | 0 | Scaling factor 0.001
8

## set_ai_voltage_current_dc
test_case | voltage_dc | current_dc
case1 | 1 | 0
case2 |  | 0.5
case3 |  | 1
case4 |  | 3
case5 |  | 4
case6 |  | 17
case7 |  | 18
case8 |  | 19
case9 |  | 20
case10 |  | 21

## set_ao_voltage_current_dc
test_case | voltage_dc_y | current_dc_y
case1 | 100 | 201
case2 | 101 | 202
case3 | 102 | 203
case4 | 103 | 204
case5 | 104 | 205

## comm_setting
point_x1 | 3
point_x2 | 5
point_x3 | 12
point_x4 | 18
point_y1 | -10
point_y2 | 10
point_y3 | 15
point_y4 | 18
limit_bot_x | 7
limit_top_x | 17
voltage_current_range | 3 | 1: [0, 10] 2: [2, 10] 3: [0, 20] 4: [4, 20]
line_num | 3