## 2hr Aggregation
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | － | － | －
Current(A) | ■ | － | － | － | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | － | － | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | ■ | － | － | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | － | － | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | － | － | － | ■
Power Factor | ■ | － | － | － | ■
Displacement Power Factor | ■ | － | － | － | －
Load Nature | ■ | － | － | － | ■
Flicker long-term(Plt) | ■ | － | － | － | －
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■AC | － | －
Current(A) | ■ | － | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■ | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | ■ | － | ■ | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | － | ■ | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | － | ■ | － | ■
Power Factor | ■ | － | ■ | － | ■
Displacement Power Factor | ■ | － | ■ | － | －
Load Nature | ■ | － | ■ | － | ■
Flicker long-term(Plt) | ■ | － | ■ | － | －
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | － | － | － |  | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | － | － | － | － | ■
Reactive Power(kvar) | － | － | － | － | ■
Apparent Power(kVA) | － | － | － | － | ■
Power Factor | － | － | － | － | ■
Displacement Power Factor | － | － | － | － | －
Load Nature | － | － | － | － | ■
Flicker long-term(Plt) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | － | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■CA | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | ■ | － | ■ | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | － | ■ | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | － | ■ | － | ■
Power Factor | ■ | － | ■ | － | ■ | `
Displacement Power Factor | ■ | － | ■ | － | －
Load Nature | ■ | － | ■ | － | ■
Flicker long-term(Plt) | ■ | － | ■ | － | －
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | ■
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | ■
Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | － | ■
Power Factor | ■ | ■ | ■ | － | ■
Displacement Power Factor | ■ | ■ | ■ | － | －
Load Nature | ■ | ■ | ■ | － | ■
Flicker long-term(Plt) | ■ | ■ | ■ | － | －
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | ■
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | ■
Active Power(kW) | － | － | － | － | ■
Reactive Power(kvar) | － | － | － | － | ■
Apparent Power(kVA) | － | － | － | － | ■
Power Factor | － | － | － | － | ■
Displacement Power Factor | － | － | － | － | －
Load Nature | － | － | － | － | ■
Flicker long-term(Plt) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■

## Energy
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | System
Import Active Energy (kWh) | ■ | － | － | ■
Export Active Energy (kWh) | ■ | － | － | ■
Total Active Energy (kWh) | ■ | － | － | ■
Net Active Energy (kWh) | ■ | － | － | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | － | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | － | ■
Total Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | － | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | － | ■
Apparent Energy (kVAh) | ■ | － | － | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | System
Import Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Export Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Total Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Net Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Total Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Apparent Energy (kVAh) | ■ | － | ■ | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | System
Import Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Export Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Total Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Net Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■ | Four-Quadrant Energy和Energy由于列内容一样，不同接线方式显示也是一样的。
Total Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Apparent Energy (kVAh) | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | System
Import Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Export Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Total Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Net Active Energy (kWh) | ■ | － | ■ | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Total Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | ■ | － | ■ | ■
Apparent Energy (kVAh) | ■ | － | ■ | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | System
Import Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■
Export Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■
Total Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■
Net Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■
Total Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Energy (kVAh) | ■ | ■ | ■ | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | System
Import Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Export Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Total Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Net Active Energy (kWh) | － | － | － | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Total Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | － | － | － | ■
Apparent Energy (kVAh) | － | － | － | ■

## Max_Min
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp | 备注：后续优化该页面把“-”掉的参数不显示
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase A Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current (A) | － | － | － | －
Phase C Current (A) | － | － | － | －
Neutral Current(A) | － | － | － | －
Phase A Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase C Active Power(kW) | － | － | － | －
System Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase C Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
System Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase C Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
System Apparent Power (kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Power Factor | － | － | － | －
Phase C Power Factor | － | － | － | －
System Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | － | － | － | －
Current Unbalance Negative (%) | － | － | － | －
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase C Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase A Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current THD (%) | － | － | － | －
Phase C Current THD (%) | － | － | － | －
Neutral Current THD (%) | － | － | － | －
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current (A) | － | － | － | －
Phase C Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current(A) | － | － | － | －
Phase A Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase C Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
System Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase C Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
System Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase C Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
System Apparent Power (kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Power Factor | － | － | － | －
Phase C Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
System Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current THD (%) | － | － | － | －
Phase C Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current THD (%) | － | － | － | －
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current(A) | － | － | － | －
Phase A Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase B Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase C Active Power(kW) | － | － | － | －
System Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase B Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase C Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
System Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase B Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase C Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
System Apparent Power (kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Power Factor | － | － | － | －
Phase B Power Factor | － | － | － | －
Phase C Power Factor | － | － | － | －
System Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current THD (%) | － | － | － | －
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current (A) | － | － | － | －
Phase C Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current(A) | － | － | － | －
Phase A Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase C Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
System Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase C Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
System Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase C Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
System Apparent Power (kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Power Factor | － | － | － | －
Phase C Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
System Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current THD (%) | － | － | － | －
Phase C Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current THD (%) | － | － | － | －
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
System Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
System Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
System Apparent Power (kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
System Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase B Active Power(kW) | － | － | － | －
Phase C Active Power(kW) | － | － | － | －
System Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase B Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
Phase C Reactive Power(kvar) | － | － | － | －
System Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase B Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
Phase C Apparent Power(kVA) | － | － | － | －
System Apparent Power (kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Power Factor | － | － | － | －
Phase B Power Factor | － | － | － | －
Phase C Power Factor | － | － | － | －
System Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Neutral Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■

## Demand
1 Element 2 Wire（单相计量） | [5 empty] | 0
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Predictive System | System
Active Power Demand(kW) | ■ | － | － | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | ■ | － | － | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | ■ | － | － | ■ | ■
Current Demand(A) | ■ | － | － | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | － | － | － | －
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） | [5 empty] | 1
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Predictive System | System
Active Power Demand(kW) | ■ | － | ■ | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | ■ | － | ■ | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | ■ | － | ■ | ■ | ■
Current Demand(A) | ■ | － | ■ | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | － | － | － | －
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） | [5 empty] | 2
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Predictive System | System
Active Power Demand(kW) | － | － | － | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | － | － | － | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | － | － | － | ■ | ■
Current Demand(A) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | － | － | － | －
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） | [5 empty] | 3
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Predictive System | System
Active Power Demand(kW) | ■ | － | ■ | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | ■ | － | ■ | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | ■ | － | ■ | ■ | ■
Current Demand(A) | ■ | － | ■ | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | － | － | － | －
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） | [5 empty] | 4
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Predictive System | System
Active Power Demand(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Current Demand(A) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Delta | [5 empty] | 5
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Predictive System | System
Active Power Demand(kW) | － | － | － | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | － | － | － | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | － | － | － | ■ | ■
Current Demand(A) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | － | － | － | ■

## Max Demand
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | Max Value | Timestamp
Phase A Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase B Active Power Demand(kW) | － | －
Phase C Active Power Demand(kW) | － | －
System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase A Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase B Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase C Reactive Power Demand(kvar) | － | －
System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase A Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase B Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase C Apparent Power Demand(kVA) | － | －
System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase A Current Demand(A) | ■ | ■
Phase B Current Demand(A) | － | －
Phase C Current Demand(A) | － | －
Neutral Current Demand(A) | － | －
Predictive System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Predictive System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Predictive System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | Max Value | Timestamp
Phase A Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase B Active Power Demand(kW) | － | －
Phase C Active Power Demand(kW) | ■ | ■
System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase A Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase B Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase C Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase A Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase B Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase C Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase A Current Demand(A) | ■ | ■
Phase B Current Demand(A) | － | －
Phase C Current Demand(A) | ■ | ■
Neutral Current Demand(A) | － | －
Predictive System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Predictive System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Predictive System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | Max Value | Timestamp
Phase A Active Power Demand(kW) | － | －
Phase B Active Power Demand(kW) | － | －
Phase C Active Power Demand(kW) | － | －
System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase A Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase B Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase C Reactive Power Demand(kvar) | － | －
System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase A Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase B Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase C Apparent Power Demand(kVA) | － | －
System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase A Current Demand(A) | ■ | ■
Phase B Current Demand(A) | ■ | ■
Phase C Current Demand(A) | ■ | ■
Neutral Current Demand(A) | － | －
Predictive System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Predictive System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Predictive System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | Max Value | Timestamp
Phase A Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase B Active Power Demand(kW) | － | －
Phase C Active Power Demand(kW) | ■ | ■
System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase A Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase B Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase C Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase A Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase B Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase C Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase A Current Demand(A) | ■ | ■
Phase B Current Demand(A) | － | －
Phase C Current Demand(A) | ■ | ■
Neutral Current Demand(A) | － | －
Predictive System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Predictive System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Predictive System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | Max Value | Timestamp
Phase A Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase B Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase C Active Power Demand(kW) | ■ | ■
System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase A Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase B Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase C Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase A Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase B Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase C Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase A Current Demand(A) | ■ | ■
Phase B Current Demand(A) | ■ | ■
Phase C Current Demand(A) | ■ | ■
Neutral Current Demand(A) | ■ | ■
Predictive System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Predictive System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Predictive System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | Max Value | Timestamp
Phase A Active Power Demand(kW) | － | －
Phase B Active Power Demand(kW) | － | －
Phase C Active Power Demand(kW) | － | －
System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Phase A Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase B Reactive Power Demand(kvar) | － | －
Phase C Reactive Power Demand(kvar) | － | －
System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Phase A Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase B Apparent Power Demand(kVA) | － | －
Phase C Apparent Power Demand(kVA) | － | －
System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Phase A Current Demand(A) | ■ | ■
Phase B Current Demand(A) | ■ | ■
Phase C Current Demand(A) | ■ | ■
Neutral Current Demand(A) | ■ | ■
Predictive System Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Predictive System Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Predictive System Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■

## Moving Average
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | － | － | －
Current(A) | ■ | － | － | － | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | － | － | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | ■ | － | － | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | － | － | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | － | － | － | ■
Power Factor | ■ | － | － | － | ■
Load Nature | ■ | － | － | － | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■AC | － | －
Current(A) | ■ | － | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■ | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | ■ | － | ■ | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | － | ■ | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | － | ■ | － | ■
Power Factor | ■ | － | ■ | － | ■
Load Nature | ■ | － | ■ | － | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | － | － | － |  | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | － | － | － | － | ■
Reactive Power(kvar) | － | － | － | － | ■
Apparent Power(kVA) | － | － | － | － | ■
Power Factor | － | － | － | － | ■
Load Nature | － | － | － | － | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | － | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■CA | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Active Power(kW) | ■ | － | ■ | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | － | ■ | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | － | ■ | － | ■
Power Factor | ■ | － | ■ | － | ■
Load Nature | ■ | － | ■ | － | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | ■
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | ■
Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | － | ■
Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | － | ■
Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | － | ■
Power Factor | ■ | ■ | ■ | － | ■
Load Nature | ■ | ■ | ■ | － | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Neutral Current(A) | － | － | － | － | ■
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Neutral Current Phase Angle(°) | － | － | － | － | ■
Active Power(kW) | － | － | － | － | ■
Reactive Power(kvar) | － | － | － | － | ■
Apparent Power(kVA) | － | － | － | － | ■
Power Factor | － | － | － | － | ■
Load Nature | － | － | － | － | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■

## Harmonic
1 Element 2 Wire（单相计量） | [5 empty] | 1 Element 2 Wire（单相计量） |  | 1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Phase N | Average | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD(%) | ■ | － | － | － | ■ | Volts A Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current A Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage THD Odd(%) | ■ | － | － | － | ■ | Volts A Harmonic Angle(°) | ■ | Current A Harmonic Angle(°) | ■
Voltage THD Even(%) | ■ | － | － | － | ■ | Volts B Harmonic Amplitude(V) | － | Current B Harmonic Amplitude(A) | －
Voltage Crest Factor | ■ | － | － | － | － | Volts B Harmonic Angle(°) | － | Current B Harmonic Angle(°) | －
Voltage Fundamental RMS(V) | ■ | － | － | － | － | Volts C Harmonic Amplitude(V) | － | Current C Harmonic Amplitude(A) | －
Current THD(%) | ■ | － | － | － | ■ | Volts C Harmonic Angle(°) | － | Current C Harmonic Angle(°) | －
Current THD Odd(%) | ■ | － | － | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Amplitude(A) | －
Current THD Even(%) | ■ | － | － | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Angle(°) | －
Current Crest-Factor | ■ | － | － | － | －
Current Fundamental RMS(A) | ■ | － | － | － | －
Current K-Factor | ■ | － | － | － | －
Current TDD(%) | ■ | － | － | － | －
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） | [5 empty] | 2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） |  | 2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Phase N | Average | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current A Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage THD Odd(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Angle(°) | ■ | Current A Harmonic Angle(°) | ■
Voltage THD Even(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts B Harmonic Amplitude(V) | － | Current B Harmonic Amplitude(A) | －
Voltage Crest Factor | ■ | － | ■ | － | － | Volts B Harmonic Angle(°) | － | Current B Harmonic Angle(°) | －
Voltage Fundamental RMS(V) | ■ | － | ■ | － | － | Volts C Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current C Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts C Harmonic Angle(°) | ■ | Current C Harmonic Angle(°) | ■
Current THD Odd(%) | ■ | － | ■ | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Amplitude(A) | －
Current THD Even(%) | ■ | － | ■ | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Angle(°) | －
Current Crest-Factor | ■ | － | ■ | － | －
Current Fundamental RMS(A) | ■ | － | ■ | － | －
Current K-Factor | ■ | － | ■ | － | －
Current TDD(%) | ■ | － | ■ | － | －
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） | [5 empty] | 2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） |  | 2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Phase N | Average | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current A Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage THD Odd(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Angle(°) | ■ | Current A Harmonic Angle(°) | ■
Voltage THD Even(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts B Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current B Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage Crest Factor | ■ | ■ | ■ | － | － | Volts B Harmonic Angle(°) | ■ | Current B Harmonic Angle(°) | ■
Voltage Fundamental RMS(V) | ■ | ■ | ■ | － | － | Volts C Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current C Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts C Harmonic Angle(°) | ■ | Current C Harmonic Angle(°) | ■
Current THD Odd(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Amplitude(A) | －
Current THD Even(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Angle(°) | －
Current Crest-Factor | ■ | ■ | ■ | － | －
Current Fundamental RMS(A) | ■ | ■ | ■ | － | －
Current K-Factor | ■ | ■ | ■ | － | －
Current TDD(%) | ■ | ■ | ■ | － | －
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） | [5 empty] | 2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） |  | 2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Phase N | Average | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current A Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage THD Odd(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Angle(°) | ■ | Current A Harmonic Angle(°) | ■
Voltage THD Even(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts B Harmonic Amplitude(V) | － | Current B Harmonic Amplitude(A) | －
Voltage Crest Factor | ■ | － | ■ | － | － | Volts B Harmonic Angle(°) | － | Current B Harmonic Angle(°) | －
Voltage Fundamental RMS(V) | ■ | － | ■ | － | － | Volts C Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current C Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD(%) | ■ | － | ■ | － | ■ | Volts C Harmonic Angle(°) | ■ | Current C Harmonic Angle(°) | ■
Current THD Odd(%) | ■ | － | ■ | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Amplitude(A) | －
Current THD Even(%) | ■ | － | ■ | － | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Angle(°) | －
Current Crest-Factor | ■ | － | ■ | － | －
Current Fundamental RMS(A) | ■ | － | ■ | － | －
Current K-Factor | ■ | － | ■ | － | －
Current TDD(%) | ■ | － | ■ | － | －
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） | [5 empty] | 3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） |  | 3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Phase N | Average | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current A Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage THD Odd(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Angle(°) | ■ | Current A Harmonic Angle(°) | ■
Voltage THD Even(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts B Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current B Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage Crest Factor | ■ | ■ | ■ | － | － | Volts B Harmonic Angle(°) | ■ | Current B Harmonic Angle(°) | ■
Voltage Fundamental RMS(V) | ■ | ■ | ■ | － | － | Volts C Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current C Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Volts C Harmonic Angle(°) | ■ | Current C Harmonic Angle(°) | ■
Current THD Odd(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD Even(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Angle(°) | ■
Current Crest-Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current Fundamental RMS(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current K-Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current TDD(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
3 Element 4 Wire Delta | [5 empty] | 3 Element 4 Wire Delta |  | 3 Element 4 Wire Delta
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Phase N | Average | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current A Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage THD Odd(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts A Harmonic Angle(°) | ■ | Current A Harmonic Angle(°) | ■
Voltage THD Even(%) | ■ | ■ | ■ | － | ■ | Volts B Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current B Harmonic Amplitude(A) | ■
Voltage Crest Factor | ■ | ■ | ■ | － | － | Volts B Harmonic Angle(°) | ■ | Current B Harmonic Angle(°) | ■
Voltage Fundamental RMS(V) | ■ | ■ | ■ | － | － | Volts C Harmonic Amplitude(V) | ■ | Current C Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Volts C Harmonic Angle(°) | ■ | Current C Harmonic Angle(°) | ■
Current THD Odd(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Amplitude(A) | ■
Current THD Even(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | Neutral Current Harmonic Angle(°) | ■
Current Crest-Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current Fundamental RMS(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current K-Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current TDD(%) | ■ | ■ | ■ | ■ | －

## Sequence Components
1 Element 2 Wire（单相计量） |  |  |  | 1 Element 2 Wire（单相计量）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Voltage(V) | － | － | － | Voltage(%) | － | －
Current(A) | － | － | － | Current(%) | － | －
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） |  |  |  | 2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Voltage(V) | － | － | － | Voltage(%) | ■ | ■
Current(A) | － | － | － | Current(%) | ■ | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） |  |  |  | 2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Voltage(V) | － | － | － | Voltage(%) | ■ | ■
Current(A) | － | － | － | Current(%) | ■ | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） |  |  |  | 2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Voltage(V) | － | － | － | Voltage(%) | ■ | ■
Current(A) | － | － | － | Current(%) | ■ | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） |  |  |  | 3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | Voltage(%) | ■ | ■
Current(A) | ■ | ■ | ■ | Current(%) | ■ | ■
3 Element 4 Wire Delta |  |  |  | 3 Element 4 Wire Delta
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Voltage(V) | － | － | － | Voltage(%) | ■ | ■
Current(A) | － | － | － | Current(%) | ■ | ■