## 3LN接线(3E4W Y)
检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes |  | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
电压 3Phase（电压电流检测独立执行，互不影响） | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 若满足条件,直接跳过后续条件 2-13;否则执行条件 2。 | Van < 0.1 × VRATE & Vbn < 0.1 × VRATE & Vcn < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vb & Vc 接线缺失 Va & Vb & Vc Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | ABC三相：Missing | ABC三相：Missing
|  | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过后续条件 3-13;否则执行条件 3。 | Vab<0.1*VRATE&Vcn∈[0.8,1.2]*VRATE | N/A | N/A | Va & Vb 接线缺失 Va & Vb Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | AB两相：Missing | AB两相：Missing
|  | 条件 3 | 若满足条件,直接跳过后续条件 4-13;否则执行条件 4。 | Vbc<0.1*VRATE&Van∈[0.8,1.2]*VRATE | N/A | N/A | Vb & Vc 接线缺失 Vb & Vc Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | AC两相：Missing | AC两相：Missing
|  | 条件 4 | 若满足条件,直接跳过后续条件 5-13;否则执行条件 5。 | Vca<0.1*VRATE&Vbn∈[0.8,1.2]*VRATE | N/A | N/A | Va & Vc 接线缺失 Va & Vc Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | BC两相：Missing | BC两相：Missing
|  | 条件 5 | 若满足条件,直接跳过后续条件 6-13;否则执行条件 6。 | Van ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | A相：Missing | A相：Missing
|  | 条件 6 | 若满足条件,直接跳过后续条件 7-13;否则执行条件 7。 | Vbn ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Vb 接线缺失 Vb Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | B相：Missing | B相：Missing
|  | 条件 7 | 若满足条件,直接跳过后续条件 8-13;否则执行条件 8。 | Vcn ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Vc 接线缺失 Vc Wiring Missing | VRATE为额定电压 |  | C相：Missing | C相：Missing
| 接线错误 / 反接 (电压接线错误需在没有 ABC 接线缺失情况下检测) | 条件 8 | 若满足条件,直接跳过后续条件 9-13;否则执行条件 9。 | Van > 0.8 × VRATE & Van < 1.2 × VRATE & Vbn > 1.3 × VRATE & Vcn > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VN 反接 Va-Vn Reversed | VRATE为额定电压 |  | A相：Va-Vn Reversed | A相：Va-Vn Reversed
|  | 条件 9 | 若满足条件,直接跳过后续条件 10-13;否则执行条件 10。 | Vbn > 0.8 × VRATE & Vbn < 1.2 × VRATE & Van > 1.3 × VRATE & Vcn > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VB 与 VN 反接 Vb-Vn Reversed | VRATE为额定电压 |  | B相：Vb-Vn Reversed | B相：Vb-Vn Reversed
|  | 条件 10 | 若满足条件,直接跳过后续条件 11-13;否则执行条件 11-13。 | Vcn > 0.8 × VRATE & Vcn < 1.2 × VRATE & Van > 1.3 × VRATE & Vbn > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VC 与 VN 反接 Vc-Vn Reversed | VRATE为额定电压 |  | C相：Vc-Vn Reversed | C相：Vc-Vn Reversed
| 相位错误 (电压相位错误在没有反接的情况下检测) | 条件 11 | 条件 11-13 独立执行,互不影响,可能同时满足。 | ABC 相序: ∠Vb !∈ [240 ± 20°] ACB 相序: ∠Vb !∈ [120 ± 20°] | N/A | N/A | 电压端口 Vb 相位错误 Vb Phase Shift |  | 1300/2100不支持（默认ABC项目） | B相：Phase Shift | B相：Phase Shift
|  | 条件 12 | 条件 11-13 独立执行。 | ABC 相序: ∠Vc !∈ [120 ± 20°] ACB 相序: ∠Vc !∈ [240 ± 20°] | N/A | N/A | 电压端口 Vc 相位错误 Vc Phase Shift |  | 1300/2101不支持（默认ABC项目） | C相：Phase Shift | C相：Phase Shift
|  | 条件 13 | 条件 11-13 独立执行。 | V_unbalance ≥ 145% (= 150% - 5%) | N/A | N/A | ABC / ACB 相序配置错误 Phase Order Error (ABC/ACB) | AcuRev-1300、AcuRev-2100 都不支持相序 ABC ACB 配置，不进行此项判断 | B/C反接 | Error /ABC/ACB | Error /ABC/ACB
电流 3CT（电压电流检测独立执行，互不影响） | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 14 | 条件14-16有一条满足,直接跳过条件 17-22，14-16全部不满足则执行条件 17-22。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 | 三相表适用(AcuRev-1300、AcuRev-2100 都不支持相序 ABC ACB 配置，只考虑ABC接线) |  | A相：Missing
|  | 条件 15 |  | Ibn_rms < 0.1 | N/A | N/A | Ib 接线缺失 |  |  | B相：Missing
|  | 条件 16 |  | Icn_rms <0.1 | N/A | N/A | Ic 接线缺失 |  |  | C相：Missing
| 接线错误 / 反向 (电流接线错位需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 17 | 条件17-22独立判断，无内在联系。 | pf_A ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 |  |  | A相：Polarity Reversed
|  | 条件 18 |  | pf_B ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IB 正负反向 |  |  | B相：Polarity Reversed
|  | 条件 19 |  | pf_C ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IC 正负反向 |  |  | C相：Polarity Reversed
| 接线错误 / 互错 | 条件 20 |  | pf_A ∈ [-0.5 ± 10%] &（ABC 接线：Q_A > 0 ¦ACB 接线：Q_A < 0） & pf_B ∈ [-0.5 ± 10%] &（ABC 接线：Q_B < 0 ¦ ACB 接线：Q_B > 0） & pf_C ∈ [0.9,1.0] | N/A | N/A | 电流端IA 与 IB 反接 |  |  | AB相：Va-Vb Reversed
|  | 条件 21 |  | pf_A ∈ [-0.5 ± 10%] &（ABC 接线：Q_A < 0 ¦ ACB 接线：Q_A > 0） & pf_B ∈ [0.9,1.0] & pf_C ∈ [-0.5 ± 10%] &（ABC 接线：Q_C > 0 ¦ ACB 接线：Q_C < 0） | N/A | N/A | 电流端IA 与 IC 反接 |  |  | AC相：Va-Vc Reversed
|  | 条件 22 |  | pf_A ∈ [0.9,1.0] & pf_B ∈ [-0.5 ± 10%] &（ABC 接线：Q_B > 0 ¦ ACB 接线：Q_B < 0） & pf_C ∈ [-0.5 ± 10%] &(ABC 接线：Q_C < 0 ¦ ACB 接线：Q_C > 0) | N/A | N/A | 电流端IB 与 IC 反接 |  |  | BC相：Vb-Vc Reversed
| 接线缺失 | 条件14 | 若满足条件，直接跳过后续条件17/20；否则执行条件17/20。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 | 2100/4100多回路表适用 |  |  | A相：Missing
|  | 条件15 | 若满足条件，直接跳过后续条件18/21；否则执行条件18/21。 | Ibn_rms < 0.1 | N/A | N/A | Ib 接线缺失 |  |  |  | B相：Missing
|  | 条件16 | 若满足条件，直接跳过后续条件19/22；否则执行条件19/22。 | Icn_rms <0.1 | N/A | N/A | Ic 接线缺失 |  |  |  | C相：Missing
| 接线错误/反接 | 条件17 | 条件17-22独立判断，无内在联系。条件17和条件20互斥，条件18和条件21互斥，条件19和条件22互斥，即二者不会同时满足； | pf A∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 |  |  |  | A相：Polarity Reversed
|  | 条件18 |  | pf B∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IB 正负反向 |  |  |  | B相：Polarity Reversed
|  | 条件19 |  | pf C∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IC 正负反向 |  |  |  | C相：Polarity Reversed
| 接线错误/相位错误 | 条件20 |  | pf A∈ (-0.9,0.9] | N/A | N/A | 电流端Ia 相位错误 |  |  |  | A相：Phase Shift
|  | 条件21 |  | pf B∈ (-0.9,0.9] | N/A | N/A | 电流端Ib 相位错误 |  |  |  | B相：Phase Shift
|  | 条件22 |  | pf C∈ (-0.9,0.9] | N/A | N/A | 电流端Ic 相位错误 |  |  |  | C相：Phase Shift

## 3LN_2.5E Wye(2.5E4W Y)
检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
电压 2Phase | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 若满足条件,直接跳过后续条件 2-6;否则执行条件 2。 | Van < 0.1 × VRATE & Vcn < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vc 接线缺失 Va & Vc Wiring Missing |  | AC两相：Missing | 无多回路表对应此接线方式
|  | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过后续条件 3-6;否则执行条件 3。 | Van ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing |  | A相：Missing
|  | 条件 3 | 若满足条件,直接跳过后续条件 4-6;否则执行条件 4。 | Vcn ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Vc 接线缺失 Vc Wiring Missing |  | C相：Missing
| 接线错误 / 反接 (电压接线错误需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 4 | 若满足条件,直接跳过后续条件 5-6;否则执行条件 5。 | Van > 0.8 × VRATE & Van < 1.2 × VRATE & Vcn > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VN 反接 Va-Vn Reversed |  | A相：Va-Vn Reversed
|  | 条件 5 | 若满足条件,直接跳过后续条件 6;否则执行条件 6。 | Vcn > 0.8 × VRATE & Vcn < 1.2 × VRATE & Van > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VC 与 VN 反接 Vc-Vn Reversed |  | C相：Vc-Vn Reversed
电流 3CT（电压电流检测独立执行，互不影响） 同3E4WY接线

## 2 Element 3 Wire Network
接线方式 / Wire Config | 检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
2E3W Network | 电压 2Phase | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 若满足条件,直接跳过后续条件 2-6;否则执行条件 2。 | Van < 0.1 × VRATE & Vcn < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vc 接线缺失 Va & Vc Wiring Missing |  | AC两相：Missing | 同3E4WY
|  |  | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过后续条件 3-6;否则执行条件 3。 | Van ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing |  | A相：Missing
|  |  | 条件 3 | 若满足条件,直接跳过后续条件 4-6;否则执行条件 4。 | Vcn ≤ 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Vc 接线缺失 Vc Wiring Missing |  | C相：Missing
|  | 接线错误 / 反接 (电压接线错误需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 4 | 若满足条件,直接跳过后续条件 5-6;否则执行条件 5。 | Van > 0.8 × VRATE & Van < 1.2 × VRATE & Vcn > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VN 反接 Va-Vn Reversed | 2100 2LNnetwork用AB | A相：Va-Vn Reversed
|  |  | 条件 5 | 若满足条件,直接跳过后续条件 6;否则执行条件 6。 | Vcn > 0.8 × VRATE & Vcn < 1.2 × VRATE & Van > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VC 与 VN 反接 Vc-Vn Reversed | 2100 2LNnetwork用AB | C相：Vc-Vn Reversed
| 电流 2CT | 接线缺失 | 条件 7 | 若满足条件,直接跳过对应反向/互错判定;否则继续。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 |  | A相：Missing
|  |  | 条件 9 |  | Icn_rms <0.1 | N/A | N/A | Ic 接线缺失 |  | C相：Missing
|  | 接线错误 | 条件 10 |  | pf_A ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 | 多回路表需要判断电流配置 非多回路只需要判断IA, IC | A相：Polarity Reversed
|  |  | 条件 12 |  | pf_C ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IC 正负反向 |  | B相：Polarity Reversed
多回路表4100和2100的判定与3E4WY一致，除此以外别的表使用以上判定

## 2E3W 1Phase
接线方式 / Wire Config | 检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
2E3W 1Phase | 电压 2Phase | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 若满足条件,直接跳过后续条件 2-6;否则执行条件 2。 | Vca < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vc 接线缺失 Va & Vc Wiring Missing | 1310、2100、IIV3采用A+B， | AC两相：Missing | AC两相：Missing
|  |  | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过后续条件 3-6;否则执行条件 3。 | Van < 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing | AcuVim3、4100、1320采用A+ C | A相：Missing | A相：Missing
|  |  | 条件 3 | 若满足条件,直接跳过后续条件 4-6;否则执行条件 4。 | Vcn < 0.8 × VRATE | N/A | N/A | Vc 接线缺失 Vc Wiring Missing |  | C相：Missing | C相：Missing
|  | 接线错误 / 反接 (电压接线错误需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 4 | 若满足条件,直接跳过后续条件 5-6;否则执行条件 5。 | Van > 0.8 × VRATE & Van < 1.2 × VRATE & Vcn > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VN 反接 Va-Vn Reversed |  | A相：Va-Vn Reversed | A相：Va-Vn Reversed
|  |  | 条件 5 | 若满足条件,直接跳过后续条件 6;否则执行条件 6。 | Vcn > 0.8 × VRATE & Vcn < 1.2 × VRATE & Van > 1.3 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VC 与 VN 反接 Vc-Vn Reversed |  | C相：Vc-Vn Reversed | C相：Vc-Vn Reversed
| 电流 2CT | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 7 | 若满足条件,直接跳过条件 9/11;否则执行条件 9/11。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 | 三相表适用 | A相：Missing
|  |  | 条件 8 | 若满足条件,直接跳过条件 10/12;否则执行条件 10/12。 | cn_rms <0.1 | N/A | N/A | Ic 接线缺失 |  | C相：Missing
|  | 接线错误 / 反向 (电流接线错位需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 9 | 条件 9-11 独立判断,条件 9/11 互斥,条件 10/12 互斥。 | pf_A ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 |  | A相：Polarity Reversed
|  |  | 条件 10 | (同上) | pf_C ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IC 正负反向 |  | B相：Polarity Reversed
电流按user配置的通道进行检测（电流接线检查与电压接线检查独立，不受电压接线检查的影响） |  | 接线缺失 | 条件7 | 若满足条件，直接跳过后续条件9/11；否则执行条件9/11。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 | 2100/4100多回路表适用 |  | A相：Missing
|  |  | 条件8 | 若满足条件，直接跳过后续条件10/12；否则执行条件10/12。 | Icn_rms <0.1 | N/A | N/A | Ic 接线缺失 |  |  | C相：Missing
|  | 接线错误/反接 | 条件9 | 条件9-12独立判断，无内在联系。条件9和条件11互斥，条件10和条件12互斥，即二者不会同时满足； | pf A∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 |  |  | A相：Polarity Reversed
|  |  | 条件10 |  | pf C∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IC 正负反向 |  |  | B相：Polarity Reversed
|  | 接线错误/相位错误 | 条件11 |  | pf A∈ (-0.9,0.9] | N/A | N/A | 电流端Ia 相位错误 |  |  | A相：Phase Shift
|  |  | 条件12 |  | pf C∈ (-0.9,0.9] | N/A | N/A | 电流端Ic 相位错误 |  |  | C相：Phase Shift

## 2LL Delta(2E3W Delta)
检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
电压 3Phase | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 若满足条件,直接跳过后续条件 2-8;否则执行条件 2。 | Vab < 0.1 × VRATE & Vbc < 0.1 × VRATE & Vca < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vb & Vc 接线缺失 Va & Vb & Vc Wiring Missing |  | ABC三相：Missing | ABC三相：Missing
|  | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过后续条件 3-8;否则执行条件 3。 | Vab < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vb 接线缺失 Va & Vb Wiring Missing |  | AB两相：Missing | AB两相：Missing
|  | 条件 3 | 若满足条件,直接跳过后续条件 4-8;否则执行条件 4。 | Vbc < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Vb & Vc 接线缺失 Vb & Vc Wiring Missing |  | AC两相：Missing | AC两相：Missing
|  | 条件 4 | 若满足条件,直接跳过后续条件 5-8;否则执行条件 5。 | Vca < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vc 接线缺失 Va & Vc Wiring Missing |  | BC两相：Missing | BC两相：Missing
|  | 条件 5 | 若满足条件,直接跳过后续条件 6-8;否则执行条件 6。 | Vbc > 0.8*VRATE&Vbc < 1.2*VRATE &（Vab < 0.8*VRATE¦¦Vca <0.8*VRATE） | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing |  | A相：Missing | A相：Missing
|  | 条件 6 | 若满足条件,直接跳过后续条件 7-8;否则执行条件 7。 | Vca > 0.8*VRATE&Vca < 1.2*VRATE &（Vab < 0.8*VRATE¦¦Vbc <0.8*VRATE） | N/A | N/A | Vb 接线缺失 Vb Wiring Missing |  | B相：Missing | B相：Missing
|  | 条件 7 | 若满足条件,直接跳过后续条件 8;否则执行条件 8。 | Vab > 0.8*VRATE&Vab < 1.2*VRATE &（Vbc < 0.8*VRATE¦¦Vca <0.8*VRATE） | N/A | N/A | Vc 接线缺失 Vc Wiring Missing |  | C相：Missing | C相：Missing
| 接线错误 / 相序 (接线错误需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 8 | 在确认无缺失后执行,独立判断。 | ABC 接线: ∠Vbc ∈ [120 ± 20°] & ∠Vca ∈ [240 ± 20°] ACB 接线: ∠Vbc ∈ [240 ± 20°] & ∠Vca ∈ [120 ± 20°] | N/A | N/A | ABC / ACB 相序配置错误 Phase Order Error (ABC/ACB) |  | Error /ABC/ACB | Error /ABC/ACB
电流 3CT | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 14 | 若满足条件,直接跳过条件 17;否则执行条件 17。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 | 三相表适用 | A相：Missing
|  | 条件 15 | 若满足条件,直接跳过条件 18;否则执行条件 18。 | Ibn_rms < 0.1 | N/A | N/A | Ib 接线缺失 |  | B相：Missing
|  | 条件 16 | 若满足条件,直接跳过条件 19;否则执行条件 19。 | Icn_rms <0.1 | N/A | N/A | Ic 接线缺失 |  | C相：Missing
| 接线错误 / 反向 (电流接线错位需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 17 | 条件 17-22 独立判断,条件 14/17 互斥。 | ABC相序：∠IA ∈ [150 ± 20°] ACB相序：∠IA ∈ [210 ± 20°] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 |  | A相：Polarity Reversed
|  | 条件 18 | (同上) | ABC相序：∠IB ∈ [30 ± 20°] ACB相序：∠IB ∈ [330 ± 20°] | N/A | N/A | 电流端IB 正负反向 |  | B相：Polarity Reversed
|  | 条件 19 | (同上) | ABC相序：∠IC ∈ [270 ± 20°] ACB相序：∠IC ∈ [90 ± 20°] | N/A | N/A | 电流端IC 正负反向 |  | C相：Polarity Reversed
| 接线错误 / 互错 | 条件 20 | (同上) | ABC相序：∠IA ∈ [210 ± 20°]&∠IB ∈ [330 ± 20°] ACB相序：∠IA ∈ [150 ± 20°]&∠IB ∈ [30 ± 20°] | N/A | N/A | 电流端IA 与 IB 反接 |  | AB相：Va-Vb Reversed
|  | 条件 21 | (同上) | ABC相序：∠IA ∈ [90 ± 20°]&∠IC ∈ [330 ± 20°] ACB相序：∠IA ∈ [270 ± 20°]&∠IC ∈ [30 ± 20°] | N/A | N/A | 电流端IA 与 IC 反接 |  | AC相：Va-Vc Reversed
|  | 条件 22 | (同上) | ABC相序：∠IB ∈ [90 ± 20°]&∠IC ∈ [210 ± 20°] ACB相序：∠IB ∈ [270 ± 20°]&∠IC ∈ [150 ± 20°] | N/A | N/A | 电流端IB 与 IC 反接 |  | BC相：Vb-Vc Reversed
电流按user配置的通道进行检测（电流接线检查与电压接线检查独立，不受电压接线检查的影响，4100 2e3wdelta为user默认配置，不允许更改) | 接线缺失 | 条件9 | 若满足条件，直接跳过后续条件11/13；否则执行条件11/13。 | Ian_rms <0.1 |  |  | Ia 接线缺失 | 2100/4100多回路表适用 |  | A相：Missing
|  | 条件10 | 若满足条件，直接跳过后续条件12/14；否则执行条件12/14。 | Icn_rms <0.1 |  |  | Ic 接线缺失 |  |  | C相：Missing
| 接线错误（接线错误需在没有接线缺失情况下检测） | 条件11 | 若满足条件，直接跳过后续条件13；否则执行条件13。 | ABC相序：∠IA ∈ [150 ± 20°] ACB相序：∠IA ∈ [210 ± 20°] |  |  | 电流端IA 正负反向 |  |  | A相：Polarity Reversed
|  | 条件12 | 若满足条件，直接跳过后续条件14；否则执行条件14。 | ABC相序：∠IC ∈ [270 ± 20°] ACB相序：∠IC ∈ [90 ± 20°] |  |  | 电流端IC 正负反向 |  |  | C相：Polarity Reversed
|  | 条件13 |  | ABC相序：∠IA ！∈ [330 ± 20°] ACB相序：∠IA ！∈ [30 ± 20°] |  |  | 电流端IA相位错位 |  |  | A相：Phase Shift
|  | 条件14 |  | ABC 相序：∠IC！ ∈ [90 ± 20°] ACB相序：∠IC ！∈ [270 ± 20°] |  |  | 电流端IC相位错位 |  |  | C相：Phase Shift

## 1LN(1E2W)
接线方式 / Wire Config | 检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
1LN | 电压 1Phase | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 唯一电压判定。 | Van < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing |  | A相：Missing | A相：Missing
| 电流 1CT | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过条件 3;否则执行条件 3。 | Ian_rms <0.1 | N/A | N/A | Ia 接线缺失 |  | A相：Missing | A相：Missing
|  | 接线错误 / 反向 (接线错位需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 3 | 在确认无缺失后执行。 | pf_A ∈ [-1,-0.9] | N/A | N/A | 电流端IA 正负反向 |  | A相：Polarity Reversed | A相：Polarity Reversed

## 3LL Delta(3E3W Delta)
3E3Wdelta，电压电流检查逻辑完全同2E3Wdelta

## HighLeg Delta(3E4Y Delta)
接线方式 / Wire Config | 检测类型 | Type of Fault | 检测条件执行顺序 | 检查条件内在联系 | Parameters and Rules - Method #1 | Method #2 | Method #3 | Result | Notes | 单回路电表提示语 | 多回路电表提示语
【HighLeg Delta 约定】VRATE = Vline 额定 (线电压额定值); Van_rated = Vcn_rated = 0.5 × VRATE (低相); Vbn_rated = (√3/2) × VRATE ≈ 0.866 × VRATE (高腿); Vab = Vbc = Vca = VRATE.
HighLeg Delta (3E4W Delta, N=AC 中点) | 电压 3Phase | 接线缺失 (Wiring Missing) | 条件 1 | 若满足条件,直接跳过后续条件 2-13;否则执行条件 2。 | Vab < 0.1 × VRATE & Vbc < 0.1 × VRATE & Vca < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vb & Vc 接线缺失 Va & Vb & Vc Wiring Missing |  | ABC三相：Missing | ABC三相：Missing
|  |  | 条件 2 | 若满足条件,直接跳过后续条件 3-13;否则执行条件 3。 | Vab < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vb 接线缺失 Va & Vb Wiring Missing |  | AB两相：Missing | AB两相：Missing
|  |  | 条件 3 | 若满足条件,直接跳过后续条件 4-13;否则执行条件 4。 | Vbc < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Vb & Vc 接线缺失 Vb & Vc Wiring Missing |  | AC两相：Missing | AC两相：Missing
|  |  | 条件 4 | 若满足条件,直接跳过后续条件 5-13;否则执行条件 5。 | Vca < 0.1 × VRATE | N/A | N/A | Va & Vc 接线缺失 Va & Vc Wiring Missing |  | BC两相：Missing | BC两相：Missing
|  |  | 条件 5 | 若满足条件,直接跳过后续条件 6-13;否则执行条件 6。 | Van ≤ 0.8 × Van_rated 即: Van ≤ 0.4 × VRATE | N/A | N/A | Va 接线缺失 Va Wiring Missing |  | A相：Missing | A相：Missing
|  |  | 条件 6 | 若满足条件,直接跳过后续条件 7-13;否则执行条件 7。 | Vbn ≤ 0.8 × Vbn_rated 即: Vbn ≤ 0.4 × √3 × VRATE ≈ 0.69 × VRATE | N/A | N/A | Vb 接线缺失 Vb Wiring Missing |  | B相：Missing | B相：Missing
|  |  | 条件 7 | 若满足条件,直接跳过后续条件 8-13;否则执行条件 8。 | Vcn ≤ 0.8 × Vcn_rated 即: Vcn ≤ 0.4 × VRATE | N/A | N/A | Vc 接线缺失 Vc Wiring Missing |  | C相：Missing | C相：Missing
|  | 接线错误 / 反接 (电压接线错误需在没有接线缺失情况下检测) | 条件 8 | 若满足条件,直接跳过后续条件 9-13;否则执行条件 9。 | Van > 0.8 × Van_rated & Van < 1.2 × Van_rated (即 Van ∈ [0.4, 0.6] × VRATE) & Vbn > 0.8 × VRATE& Vbn < 1.2 × VRATE (反接后 ¦Vbn¦≈ VRATE) & Vcn > 0.8 × VRATE& Vcn < 1.2 × VRATE (反接后 ¦Vcn¦≈ VRATE) | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VN 反接 Va-Vn Reversed |  | A相：Va-Vn Reversed | A相：Va-Vn Reversed
|  |  | 条件 9 | 若满足条件,直接跳过后续条件 10-13;否则执行条件 10。 | Vbn > 0.8 × Vbn_rated & Vbn < 1.2 × Vbn_rated (即 Vbn ∈ [0.69, 1.04] × VRATE) & Van > 0.8 × VRATE& Van < 1.2 × VRATE & Vcn > 0.8 × VRATE& Vcn < 1.2 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VB 与 VN 反接 Vb-Vn Reversed |  | B相：Vb-Vn Reversed | B相：Vb-Vn Reversed
|  |  | 条件 10 | 若满足条件,直接跳过后续条件 11-13;否则执行条件 11。 | Vcn > 0.8 × Vcn_rated & Vcn < 1.2 × Vcn_rated (即 Vcn ∈ [0.4, 0.6] × VRATE) & Van > 0.8 × VRATE& Van < 1.2 × VRATE & Vbn > 0.8 × VRATE& Vbn < 1.2 × VRATE | N/A | N/A | 电压端口 VC 与 VN 反接 Vc-Vn Reversed |  | C相：Vc-Vn Reversed | C相：Vc-Vn Reversed
|  |  | 条件 11 | 若满足条件,直接跳过后续条件 12-13;否则执行条件 12。 | Van ∈ [0.8, 1.2] × Vbn_rated &Vbn ∈ [0.8, 1.2] × Van_rated &Vcn ∈ [0.8, 1.2] × Vcn_rated | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VB 反接 Va-Vb Reversed |  | AB相：Va-Vb Reversed | AB相：Va-Vb Reversed
|  |  | 条件 12 | 若满足条件,直接跳过后续条件 13;否则执行条件 13。 | Van ∈ [0.8, 1.2] × Van_rated &Vbn ∈ [0.8, 1.2] × Vcn_rated &Vcn ∈ [0.8, 1.2] × Vbn_rated | N/A | N/A | 电压端口 VB 与 VC 反接 Vb-Vc Reversed |  | BC相：Vb-Vc Reversed | BC相：Vb-Vc Reversed
|  |  | 条件 13 | 独立判断,在确认无其他反接后执行。 | Van ∈ [0.8, 1.2] × Vcn_rated &Vbn ∈ [0.8, 1.2] × Vbn_rated &Vcn ∈ [0.8, 1.2] × Van_rated | N/A | N/A | 电压端口 VA 与 VC 反接 Va-Vc Reversed |  | AC相：Va-Vc Reversed | AC相：Va-Vc Reversed
电流 3CT(3E4Wdelta，电电流检查逻辑完全同2E3Wdelta)

## AcuHMI&AcuCloud项目支持电表及接线方式
接线方式 | 接入电压及电流 | 特殊说明
3 Element 4 Wire Y | Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic | 3E4WY与2.5E4WY的电流检查方案相同 |  | 额定电压用相电压
2.5Element 4 Wire Y | Ua、Uc、Ia、Ib、Ic
2 Element 3 Wire Network | Ua、Uc、Ia、Ic | （2100/4100多回路表使用AB、CA、BC的配置，其电压检查方案同3E4WY） | 不用判断相序错误的情况
2 Element 3 Wire 1 Phase | Ua、Uc、Ia、Ic | 1310、2100、IIV3采用A+B， AcuVim3、4100、1320采用A+ C
1 Element 2 Wire | Ua、Ia
2 Element 3 Wire Delta | Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic（电表N连接电表B） | 4100多回路表每两个通道为1个user，不可修改 1320和4100只测Ia、Ic |  | 额定电压用线电压
3 Element 3 Wire Delta | Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic（电表N浮空） | 2 Element 3 Wire Delta、3E3Wdelta电压检查方案相同
3 Element 4 Wire Delta | Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic | 2 Element 3 Wire Delta、3E3Wdelta与3E4Wdelta电流检查方案相同

## 相序检查方法
计算方案（分接线类型）
1 不检测相序的接线方式
2.5Element 4 Wire Y、ELEMENT_1_WIRE_2 / ELEMENT_2_WIRE_3_PHASE_1、2 Element 3 Wire Network（三相表） | 直接输出 voltagePhaseOrder = 2（单相、两相，无相序概念）
2 Y 接（ELEMENT_NETWORK（2100、4100） / ELEMENT_3_WIRE_4_Y）
检测输入：相电压有效值+相角+相电压平均值vLNAvg
完整判决流程：
Step 1 — 电压有效性检查（防零压误判）
Van > 0.1 × VRATE &Vbn > 0.1 × VRATE &Vcn > 0.1 × VRATE | 满足条件则执行下一步，不满足条件结束检查，输出voltagePhaseOrder =2
Step 2 — 三相幅值对称性检查（过滤严重不平衡）
¦Van - vLNAvg¦ < vLNAvg × 10% &¦Vbn - vLNAvg¦ < vLNAvg × 10% &¦Vcn - vLNAvg¦ < vLNAvg × 10% | 满足条件则执行下一步，不满足条件结束检查，输出voltagePhaseOrder =2
Step 3 — 相角判决
ABC 正相序判决：
∠Vb ∈ [240 ± 20°] &∠Vc∈[120 ± 20°] | 满足条件输出voltagePhaseOrder = 0
ACB 负相序判决：
∠Vb ∈ [120 ± 20°] &∠Vc∈[240 ± 20°] | 满足条件输出voltagePhaseOrder = 1
3 Δ 接（2 Element 3 Wire Delta / 3 Element 3 Wire Delta/3 Element 4 Wire Delta）
检测输入： 线电压有效值+线电压角度+线电压平均值vLLAvg
完整判决流程：
Step 1 — 线电压有效性检查
Vab > 0.1 × VRATE &Vbc > 0.1 × VRATE &Vca > 0.1 × VRATE | 满足条件则执行下一步，不满足条件结束检查，输出voltagePhaseOrder =2
Step 2 — 三相幅值对称性检查
¦Vab - vLLAvg¦ < vLLAvg × 10% &¦Vbc - vLLAvg¦ < vLLAvg × 10% &¦Vca - vLLAvg¦ < vLLAvg × 10% | 满足条件则执行下一步，不满足条件结束检查，输出voltagePhaseOrder =2
Step 3 — 线电压角度判决
ABC 正相序判决：
∠Vbc ∈ [240 ± 20°] &∠Vca ∈[120 ± 20°] | 满足条件输出voltagePhaseOrder = 0
ACB 负相序判决：
∠Vbc ∈ [120 ± 20°] &∠Vca∈[240 ± 20°] | 满足条件输出voltagePhaseOrder = 1