## No Load
输入 | [5 empty] | 电压测量 |  | Input1通道 | Input2通道 | Input3通道 | Input4通道 |  | Input5通道 | Input6通道 | Input7通道 | Input8通道 | Input9通道 | Input10通道 | Input11通道 | Input12通道 | Input13通道 | Input14通道 | Input15通道 | Input16通道 | Input17通道 | Input18通道 | Input19通道 | Input20通道 | Input21通道 | Input22通道 | Input23通道 | Input24通道
1 | Test Point 34 | 60 | 347 | 0 In | 0 | 1 | 0.001 |  | 0.001 | 0.1 |  | 0.002
1 | Test Point 35 | 50 | 347 | 0 In | 0 | 1 | 0.001 |  | 0.001 | 0.1 |  | 0.002

## 快速测试
Input通道 | 测试点 | 频率(Hz) | 电压(V) | 电流 | 电流值（A） | PF | 电表Phase A电压最小值 | 电表Phase A电压最大值 | 电表Phase A电压平均值 | 电压精度要求 | 电压测试结果 | 电表Input电流最小值 | 电表Input电流最大值 | 电表Input电流平均值 | 电流精度要求 | 电流测试结果 | Phase A电压角度 | Input电流角度（最大误差值） | 角度精度要求 | 电压角度测试结果 | 电流角度测试结果 | 电表Input有功功率最小值 | 电表Input有功功率最大值 | 电表Input有功功率平均值 | 有功功率精度要求 | 有功功率测试结果 | 无功功率最小值 | 无功功率最大值 | 无功功率平均值 | 视在功率最小值 | 视在功率最大值 | 视在功率平均值
1 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.0037538 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
1 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
1 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.05 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.05 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
1 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.1 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.25 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.25 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 0.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
1 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
1 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
1 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.0037538 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
2 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
2 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.05 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.05 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
2 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.1 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.25 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.25 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 0.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.0037538 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
3 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
3 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.05 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.05 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
3 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.1 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.25 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.25 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 0.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 2.5 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 2.5 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## 快速测试 mA型CT
Input通道 | 测试点 | 频率(Hz) | 电压(V) | 电流 | 电流值（A） | PF | 电表Phase A电压最小值 | 电表Phase A电压最小值 | 电表Phase A电压平均值 | 电压精度要求 | 电压测试结果 | 电表Input电流最小值 | 电表Input电流最大值 | 电表Input电流平均值 | 电流精度要求 | 电流测试结果 | Phase A电压角度 | Input电流角度（最大误差值） | 角度精度要求 | 电压角度测试结果 | 电流角度测试结果 | 电表Input有功功率最小值 | 电表Input有功功率最大值 | 电表Input有功功率平均值 | 有功功率精度要求 | 有功功率测试结果 | 无功功率最小值 | 无功功率最大值 | 无功功率平均值 | 视在功率最小值 | 视在功率最大值 | 视在功率平均值
1 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
1 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
1 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
1 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
1 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
1 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
1 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
1 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
1 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
1 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
1 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
2 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
2 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
2 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
2 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
2 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
2 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
2 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
2 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
3 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
3 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
3 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
3 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
3 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
3 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
3 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
3 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
4 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
4 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
4 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
4 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
4 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
4 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
4 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
4 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
4 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
4 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
4 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
4 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
4 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
4 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
4 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
4 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
4 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
4 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
4 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
4 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
4 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
4 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
4 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
4 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
5 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
5 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
5 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
5 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
5 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
5 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
5 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
5 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
5 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
5 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
5 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
5 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
5 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
5 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
5 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
5 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
5 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
5 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
5 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
5 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
5 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
5 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
5 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
5 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
6 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
6 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
6 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
6 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
6 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
6 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
6 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
6 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
6 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
6 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
6 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
6 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
6 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
6 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
6 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
6 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
6 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
6 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
6 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
6 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
6 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
6 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
6 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
6 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
7 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
7 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
7 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
7 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
7 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
7 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
7 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
7 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
7 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
7 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
7 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
7 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
7 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
7 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
7 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
7 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
7 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
7 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
7 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
7 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
7 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
7 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
7 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
7 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
8 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
8 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
8 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
8 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
8 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
8 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
8 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
8 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
8 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
8 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
8 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
8 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
8 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
8 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
8 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
8 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
8 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
8 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
8 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
8 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
8 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
8 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
8 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
8 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
9 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
9 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
9 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
9 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
9 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
9 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
9 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
9 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
9 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
9 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
9 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
9 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
9 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
9 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
9 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
9 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
9 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
9 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
9 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
9 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
9 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
9 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
9 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
9 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
10 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
10 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
10 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
10 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
10 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
10 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
10 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
10 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
10 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
10 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
10 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
10 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
10 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
10 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
10 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
10 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
10 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
10 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
10 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
10 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
10 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
10 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
10 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
10 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
11 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
11 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
11 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
11 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
11 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
11 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
11 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
11 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
11 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
11 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
11 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
11 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
11 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
11 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
11 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
11 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
11 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
11 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
11 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
11 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
11 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
11 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
11 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
11 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
12 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
12 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
12 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
12 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
12 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
12 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
12 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
12 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
12 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
12 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
12 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
12 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
12 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
12 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
12 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
12 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
12 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
12 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
12 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
12 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
12 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
12 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
12 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
12 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
13 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
13 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
13 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
13 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
13 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
13 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
13 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
13 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
13 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
13 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
13 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
13 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
13 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
13 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
13 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
13 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
13 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
13 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
13 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
13 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
13 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
13 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
13 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
13 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
14 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
14 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
14 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
14 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
14 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
14 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
14 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
14 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
14 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
14 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
14 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
14 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
14 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
14 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
14 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
14 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
14 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
14 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
14 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
14 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
14 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
14 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
14 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
14 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
15 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
15 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
15 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
15 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
15 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
15 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
15 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
15 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
15 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
15 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
15 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
15 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
15 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
15 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
15 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
15 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
15 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
15 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
15 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
15 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
15 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
15 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
15 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
15 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
16 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
16 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
16 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
16 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
16 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
16 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
16 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
16 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
16 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
16 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
16 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
16 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
16 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
16 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
16 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
16 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
16 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
16 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
16 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
16 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
16 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
16 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
16 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
16 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
17 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
17 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
17 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
17 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
17 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
17 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
17 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
17 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
17 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
17 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
17 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
17 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
17 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
17 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
17 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
17 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
17 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
17 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
17 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
17 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
17 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
17 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
17 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
17 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
18 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
18 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
18 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
18 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
18 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
18 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
18 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
18 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
18 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
18 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
18 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
18 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
18 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
18 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
18 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
18 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
18 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
18 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
18 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
18 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
18 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
18 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
18 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
18 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
19 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
19 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
19 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
19 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
19 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
19 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
19 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
19 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
19 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
19 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
19 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
19 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
19 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
19 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
19 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
19 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
19 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
19 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
19 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
19 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
19 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
19 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
19 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
19 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
20 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
20 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
20 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
20 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
20 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
20 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
20 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
20 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
20 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
20 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
20 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
20 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
20 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
20 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
20 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
20 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
20 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
20 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
20 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
20 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
20 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
20 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
20 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
20 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
21 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
21 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
21 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
21 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
21 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
21 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
21 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
21 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
21 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
21 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
21 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
21 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
21 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
21 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
21 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
21 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
21 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
21 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
21 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
21 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
21 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
21 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
21 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
21 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
22 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
22 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
22 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
22 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
22 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
22 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
22 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
22 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
22 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
22 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
22 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
22 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
22 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
22 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
22 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
22 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
22 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
22 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
22 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
22 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
22 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
22 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
22 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
22 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
23 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
23 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
23 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
23 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
23 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
23 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
23 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
23 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
23 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
23 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
23 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
23 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
23 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
23 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
23 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
23 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
23 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
23 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
23 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
23 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
23 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
23 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
23 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
23 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
24 | Test Point 1 | 60 | 69 | Ist 0.05% In | 0.012 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
24 | Test Point 2 | 60 | 69 | Imin 1% In | 0.16 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
24 | Test Point 3 | 60 | 120 | Imin 1% In | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
24 | Test Point 4 | 60 | 347 | Imin 1% In | 0.16 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
24 | Test Point 5 | 60 | 69 | Imin 2% In | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.004
24 | Test Point 6 | 60 | 120 | Imin 2% In | 0.32 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
24 | Test Point 7 | 60 | 347 | Imin 2% In | 0.32 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
24 | Test Point 8 | 60 | 69 | 5% In | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
24 | Test Point 9 | 60 | 120 | 5% In | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
24 | Test Point 10 | 60 | 347 | 5% In | 0.8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.005
24 | Test Point 11 | 60 | 69 | 10% In | 1.6 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
24 | Test Point 12 | 60 | 120 | 10% In | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 13 | 60 | 347 | 10% In | 1.6 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 14 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
24 | Test Point 15 | 60 | 69 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 16 | 60 | 69 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 17 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
24 | Test Point 18 | 60 | 120 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 19 | 60 | 120 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 20 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
24 | Test Point 21 | 60 | 347 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 22 | 60 | 347 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 23 | 60 | 69 | Imax 120% In | 19.2 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.002
24 | Test Point 24 | 60 | 120 | Imax 120% In | 19.2 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 25 | 60 | 347 | Imax 120% In | 19.2 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.003
24 | Test Point 26 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
24 | Test Point 27 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
24 | Test Point 28 | 60 | 312.3 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
24 | Test Point 29 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
24 | Test Point 30 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | 0.5 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
24 | Test Point 31 | 60 | 381.7 | 50% In | 8 | -0.8 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
24 | Test Point 32 | 57 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
24 | Test Point 33 | 63 | 347 | 50% In | 8 | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%