## 实时数据
该页展示适用于modbus地址表中HS_20ms、Moving Average、200ms、3S Aggregation、10min Aggregation、2hr Aggregation、MaxMin数据
电压相关变量（根据接线方式区分） | [5 empty] | 通道、summation、电流、功率相关变量（4通道都显示）
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel1 | Input Channel2 | Input Channel3 | Input Channel4 | Summation1 | Summation2
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | － | － | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | － | － | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | － | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Flicker long-term(Plt) | ■ | － | － | － | － | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
System Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Displacement Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） | [5 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■AC | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■AC | － | －
Flicker long-term(Plt) | ■ | － | ■ | － | －
System Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | － | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Flicker long-term(Plt) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
System Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■CA | ■ | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■CA | － | －
Flicker long-term(Plt) | ■ | － | ■ | － | －
System Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
Flicker long-term(Plt) | ■ | ■ | ■ | － | －
System Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | －
Flicker long-term(Plt) | ■AB | ■BC | ■CA | － | －
System Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■

## Energy
能量显示不区分接线方式，按照通道和summation1/2显示
Parameter | Input Channel1 | Input Channel2 | Input Channel3 | Input Channel4 | Summation1 | Summation2
Import Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Export Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Net Active Energy (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Import Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Export Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Net Reactive Energy (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total Apparent Energy (kVAh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Active Energy Quad 1(kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Active Energy Quad 2 (kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Active Energy Quad 3(kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Active Energy Quad 4(kWh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Reactive Energy Quad 1 (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Reactive Energy Quad 2 (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Reactive Energy Quad 3 (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Reactive Energy Quad 4 (kvarh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Energy Quad 1 (kVAh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Energy Quad 2 (kVAh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Energy Quad 3 (kVAh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Energy Quad 4 (kVAh) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■

## Max_Min
1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp | 备注：后续优化该页面把“-”掉的参数不显示
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Input Channel 1 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | － | － | － | －
Current Unbalance Negative (%) | － | － | － | －
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase C Voltage THD (%) | － | － | － | －
Input Channel 1 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | － | － | － | －
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | － | － | － | －
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | － | － | － | －
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
3 Element 4 Wire Delta
Parameter | Maximum | Max Time Stamp | Minimum | Min Time Stamp
System Frequency (Hz) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Line-to-Neutral Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase AB Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase BC Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase CA Line-to-Line Voltage (V) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current (A) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Active Power (kW) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power (kvar) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 1 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Summation 2 Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Current Unbalance Negative (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase A Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase B Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Phase C Voltage THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 1 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 2 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 3 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■
Input Channel 4 Current THD (%) | ■ | ■ | ■ | ■

## Demand
该页展示适用于modbus地址表中Demand、Max Demand数据
Parameter | Input Channel1 | Input Channel2 | Input Channel3 | Input Channel4 | Summation1 | Summation2
Current Demand(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Active Power Demand(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■

## Max Demand
Max Demand显示不区分接线方式
Parameter | Max Value | Timestamp
Input Channe 1 Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Input Channe 2 Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Input Channe 3 Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Input Channe 4 Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Summation 1 Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Summation 2 Active Power Demand(kW) | ■ | ■
Input Channe 1 Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Input Channe 2 Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Input Channe 3 Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Input Channe 4 Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Summation 1 Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Summation 2 Reactive Power Demand(kvar) | ■ | ■
Input Channe 1 Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Input Channe 2 Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Input Channe 3 Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Input Channe 4 Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Summation 1 Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Summation 2 Apparent Power Demand(kVA) | ■ | ■
Input Channe 1 Current Demand(A) | ■ | ■
Input Channe 2 Current Demand(A) | ■ | ■
Input Channe 3 Current Demand(A) | ■ | ■
Input Channe 4 Current Demand(A) | ■ | ■

## Moving Average
1 Element 2 Wire（单相计量） | [5 empty] | 1 Element 2 Wire（单相计量）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel 1 | Input Channel 2 | Input Channel 3 | Input Channel 4 | Summation 1 | Summation 2
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | － | － | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | － | － | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | － | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） | [5 empty] | 2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel 1 | Input Channel 2 | Input Channel 3 | Input Channel 4 | Summation 1 | Summation 2
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■AC | － | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■AC | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） | [5 empty] | 2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel 1 | Input Channel 2 | Input Channel 3 | Input Channel 4 | Summation 1 | Summation 2
Line-to-Neutral Voltage(V) | － | － | － | － | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | － | － | － | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） | [5 empty] | 2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel 1 | Input Channel 2 | Input Channel 3 | Input Channel 4 | Summation 1 | Summation 2
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | － | ■ | ■ | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | － | － | ■CA | ■ | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | － | ■ | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | － | － | ■CA | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） | [5 empty] | 3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel 1 | Input Channel 2 | Input Channel 3 | Input Channel 4 | Summation 1 | Summation 2
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■AB | ■BC | ■CA | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3 Element 4 Wire Delta | [5 empty] | 3 Element 4 Wire Delta
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | Average | System | Parameter | Input Channel 1 | Input Channel 2 | Input Channel 3 | Input Channel 4 | Summation 1 | Summation 2
Line-to-Neutral Voltage(V) | ■ | ■ | ■ | － | － | Current(A) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage(V) | ■AB | ■BC | ■CA | ■ | － | Current Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | ■ | － | －
Line-to-Neutral Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | － | Active Power(kW) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Line-to-Line Voltage Phase Angle(°) | ■ | ■ | ■ | － | － | Reactive Power(kvar) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Frequency(Hz) | － | － | － | － | ■ | Apparent Power(kVA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Power Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | Load Nature | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■

## Harmonic
1 Element 2 Wire（单相计量） | [5 empty] | 1 Element 2 Wire（单相计量） |  | 电流谐波显示（不区分接线方式，4通道都显示）
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | average |  | Channel | 2nd-63rd | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD | ■ | － | － | ■ |  | Volts A Harmonic Amplitude | ■ | Input Channel1 Harmonic Amplitude | ■
Voltage THD Odd | ■ | － | － | ■ |  | Volts A Harmonic Angle | ■ | Input Channel1 Harmonic Angle | ■
Voltage THD Even | ■ | － | － | ■ |  | Volts B Harmonic Amplitude | － | Input Channel2 Harmonic Amplitude | ■
Voltage Crest Factor | ■ | － | － | － |  | Volts B Harmonic Angle | － | Input Channel2 Harmonic Angle | ■
Voltage Fundamental RMS | ■ | － | － | － |  | Volts C Harmonic Amplitude | － | Input Channel3 Harmonic Amplitude | ■
[6 empty] | Volts C Harmonic Angle | － | Input Channel3 Harmonic Angle | ■
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） | [7 empty] | Input Channel4 Harmonic Amplitude | ■
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | average |  | 2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） |  | Input Channel4 Harmonic Angle | ■
Voltage THD | ■ | － | ■ | ■ |  | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD Odd | ■ | － | ■ | ■ |  | Volts A Harmonic Amplitude | ■
Voltage THD Even | ■ | － | ■ | ■ |  | Volts A Harmonic Angle | ■
Voltage Crest Factor | ■ | － | ■ | － |  | Volts B Harmonic Amplitude | －
Voltage Fundamental RMS | ■ | － | ■ | － |  | Volts B Harmonic Angle | －
[6 empty] | Volts C Harmonic Amplitude | ■
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） | [5 empty] | Volts C Harmonic Angle | ■
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | average
Voltage THD | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Voltage THD Odd | ■ | ■ | ■ | ■ |  | Channel | 2nd-63rd
Voltage THD Even | ■ | ■ | ■ | ■ |  | Volts A Harmonic Amplitude | ■
Voltage Crest Factor | ■ | ■ | ■ | － |  | Volts A Harmonic Angle | ■
Voltage Fundamental RMS | ■ | ■ | ■ | － |  | Volts B Harmonic Amplitude | ■
[6 empty] | Volts B Harmonic Angle | ■
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） | [5 empty] | Volts C Harmonic Amplitude | ■
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | average |  | Volts C Harmonic Angle | ■
Voltage THD | ■ | － | ■ | ■
Voltage THD Odd | ■ | － | ■ | ■ |  | 2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Voltage THD Even | ■ | － | ■ | ■ |  | Channel | 2nd-63rd
Voltage Crest Factor | ■ | － | ■ | － |  | Volts A Harmonic Amplitude | ■
Voltage Fundamental RMS | ■ | － | ■ | － |  | Volts A Harmonic Angle | ■
[6 empty] | Volts B Harmonic Amplitude | －
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） | [5 empty] | Volts B Harmonic Angle | －
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | average |  | Volts C Harmonic Amplitude | ■
Voltage THD | ■ | ■ | ■ | ■ |  | Volts C Harmonic Angle | ■
Voltage THD Odd | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage THD Even | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Voltage Crest Factor | ■ | ■ | ■ | － |  | Channel | 2nd-63rd
Voltage Fundamental RMS | ■ | ■ | ■ | － |  | Volts A Harmonic Amplitude | ■
[6 empty] | Volts A Harmonic Angle | ■
3 Element 4 Wire Delta | [5 empty] | Volts B Harmonic Amplitude | ■
Parameter | PhaseA | PhaseB | PhaseC | average |  | Volts B Harmonic Angle | ■
Voltage THD | ■ | ■ | ■ | ■ |  | Volts C Harmonic Amplitude | ■
Voltage THD Odd | ■ | ■ | ■ | ■ |  | Volts C Harmonic Angle | ■
Voltage THD Even | ■ | ■ | ■ | ■
Voltage Crest Factor | ■ | ■ | ■ | － |  | 3 Element 4 Wire Delta
Voltage Fundamental RMS | ■ | ■ | ■ | － |  | Channel | 2nd-63rd
[6 empty] | Volts A Harmonic Amplitude | ■
[6 empty] | Volts A Harmonic Angle | ■
Parameter | Input Channel1 | Input Channel2 | Input Channel3 | Input Channel4 | Average | Volts B Harmonic Amplitude | ■
Current THD | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Volts B Harmonic Angle | ■
Current THD Odd | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Volts C Harmonic Amplitude | ■
Current THD Even | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Volts C Harmonic Angle | ■
Current Crest-Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current Fundamental RMS | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current K-Factor | ■ | ■ | ■ | ■ | －
Current TDD | ■ | ■ | ■ | ■ | －

## Sequence Components
1 Element 2 Wire（单相计量） |  |  |  | 1 Element 2 Wire（单相计量）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Votage | － | － | － | Votage | － | －
Current | － | － | － | Current | － | －
2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°） |  |  |  | 2 Element 3 Wire 1 Phase（作为两个单相计量，夹角180°）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Votage | － | － | － | Votage | ■ | －
Current | － | － | － | Current | － | －
2 Element 3 Wire Delta（计量总功率） |  |  |  | 2 Element 3 Wire Delta（计量总功率）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Votage | － | － | － | Votage | ■ | －
Current | － | － | － | Current | － | －
2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相） |  |  |  | 2 Element 3 Wire Network（三相系统，计量两相）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Votage | － | － | － | Votage | ■ | －
Current | － | － | － | Current | － | －
3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度） |  |  |  | 3 Element 4 Wire Y（单独显示N相电流和角度）
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Votage | ■ | ■ | ■ | Votage | ■ | ■
Current | ■ | ■ | ■ | Current | － | －
3 Element 4 Wire Delta |  |  |  | 3 Element 4 Wire Delta
Sequence | Positive | Negative | Zero | Unbalance | Unbalance Negative | Unbalance Zero
Votage | － | － | － | Votage | ■ | －
Current | － | － | － | Current | － | －