## 不一致核查
设备 | 参数 | 起始地址(Dec) | 寄存器个数 | 地址范围(Dec) | 地址范围(Hex) | 数据类型 | 量类型 | 透传值(A路) | 电表直读值(B路) | 差值 | 差值%
AcuRev2100 | Input Channel 17 current | 8640 | 2 | 8640~8641 | 0x21C0~0x21C1 | float32 | 波动量 | 289.285 | 226.866 | 62.4191 | 21.6%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current Demand Predict | 12233 | 2 | 12233~12234 | 0x2FC9~0x2FCA | float32 | 波动量 | 237.5334 | 224.9129 | 12.6205 | 5.3%
AcuRev2100 | Current Unbalance Factor | 12895 | 1 | 12895 | 0x325F | int16 | 波动量 | 4221 | 555 | 3666 | 86.9%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current Odd THD | 12960 | 1 | 12960 | 0x32A0 | int16 | 波动量 | 1944 | 2233 | -289 | 12.9%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current Even THD | 12961 | 1 | 12961 | 0x32A1 | int16 | 波动量 | 2151 | 2299 | -148 | 6.4%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current K Factor | 12962 | 1 | 12962 | 0x32A2 | int16 | 波动量 | 264 | 317 | -53 | 16.7%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current Odd THD | 12963 | 1 | 12963 | 0x32A3 | int16 | 波动量 | 1928 | 2386 | -458 | 19.2%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current Even THD | 12964 | 1 | 12964 | 0x32A4 | int16 | 波动量 | 2277 | 2509 | -232 | 9.2%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current K Factor | 12965 | 1 | 12965 | 0x32A5 | int16 | 波动量 | 297 | 343 | -46 | 13.4%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current Odd THD | 12966 | 1 | 12966 | 0x32A6 | int16 | 波动量 | 2193 | 2257 | -64 | 2.8%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current Even THD | 12967 | 1 | 12967 | 0x32A7 | int16 | 波动量 | 1969 | 2145 | -176 | 8.2%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current K Factor | 12968 | 1 | 12968 | 0x32A8 | int16 | 波动量 | 269 | 316 | -47 | 14.9%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current Odd THD | 12969 | 1 | 12969 | 0x32A9 | int16 | 波动量 | 1516 | 1772 | -256 | 14.4%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current Even THD | 12970 | 1 | 12970 | 0x32AA | int16 | 波动量 | 1404 | 1744 | -340 | 19.5%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current K Factor | 12971 | 1 | 12971 | 0x32AB | int16 | 波动量 | 141 | 234 | -93 | 39.7%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current Odd THD | 12972 | 1 | 12972 | 0x32AC | int16 | 波动量 | 1799 | 1984 | -185 | 9.3%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current Even THD | 12973 | 1 | 12973 | 0x32AD | int16 | 波动量 | 1684 | 1667 | 17 | 1.0%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current K Factor | 12974 | 1 | 12974 | 0x32AE | int16 | 波动量 | 211 | 220 | -9 | 4.1%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current Odd THD | 12975 | 1 | 12975 | 0x32AF | int16 | 波动量 | 1821 | 2040 | -219 | 10.7%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current Even THD | 12976 | 1 | 12976 | 0x32B0 | int16 | 波动量 | 1861 | 2141 | -280 | 13.1%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current K Factor | 12977 | 1 | 12977 | 0x32B1 | int16 | 波动量 | 216 | 276 | -60 | 21.7%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current Odd THD | 12978 | 1 | 12978 | 0x32B2 | int16 | 波动量 | 4495 | 4901 | -406 | 8.3%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current Even THD | 12979 | 1 | 12979 | 0x32B3 | int16 | 波动量 | 4550 | 5262 | -712 | 13.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current K Factor | 12980 | 1 | 12980 | 0x32B4 | int16 | 波动量 | 962 | 1163 | -201 | 17.3%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current Odd THD | 12981 | 1 | 12981 | 0x32B5 | int16 | 波动量 | 7039 | 7702 | -663 | 8.6%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current Even THD | 12982 | 1 | 12982 | 0x32B6 | int16 | 波动量 | 6902 | 7484 | -582 | 7.8%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current K Factor | 12983 | 1 | 12983 | 0x32B7 | int16 | 波动量 | 1662 | 1911 | -249 | 13.0%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current Odd THD | 12984 | 1 | 12984 | 0x32B8 | int16 | 波动量 | 1662 | 1876 | -214 | 11.4%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current Even THD | 12985 | 1 | 12985 | 0x32B9 | int16 | 波动量 | 1588 | 1954 | -366 | 18.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current K Factor | 12986 | 1 | 12986 | 0x32BA | int16 | 波动量 | 175 | 245 | -70 | 28.6%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current Odd THD | 12987 | 1 | 12987 | 0x32BB | int16 | 波动量 | 3981 | 4329 | -348 | 8.0%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current Even THD | 12988 | 1 | 12988 | 0x32BC | int16 | 波动量 | 4229 | 4294 | -65 | 1.5%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current K Factor | 12989 | 1 | 12989 | 0x32BD | int16 | 波动量 | 863 | 951 | -88 | 9.3%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current Odd THD | 12990 | 1 | 12990 | 0x32BE | int16 | 波动量 | 7551 | 7434 | 117 | 1.5%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current K Factor | 12992 | 1 | 12992 | 0x32C0 | int16 | 波动量 | 1845 | 1788 | 57 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current Odd THD | 12993 | 1 | 12993 | 0x32C1 | int16 | 波动量 | 4759 | 5382 | -623 | 11.6%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current Even THD | 12994 | 1 | 12994 | 0x32C2 | int16 | 波动量 | 4751 | 5227 | -476 | 9.1%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current K Factor | 12995 | 1 | 12995 | 0x32C3 | int16 | 波动量 | 1034 | 1209 | -175 | 14.5%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current Odd THD | 12996 | 1 | 12996 | 0x32C4 | int16 | 波动量 | 1796 | 1952 | -156 | 8.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current Even THD | 12997 | 1 | 12997 | 0x32C5 | int16 | 波动量 | 1796 | 2017 | -221 | 11.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current K Factor | 12998 | 1 | 12998 | 0x32C6 | int16 | 波动量 | 211 | 265 | -54 | 20.4%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current Odd THD | 12999 | 1 | 12999 | 0x32C7 | int16 | 波动量 | 2549 | 2764 | -215 | 7.8%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current Even THD | 13000 | 1 | 13000 | 0x32C8 | int16 | 波动量 | 2509 | 2564 | -55 | 2.1%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current K Factor | 13001 | 1 | 13001 | 0x32C9 | int16 | 波动量 | 418 | 457 | -39 | 8.5%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current Odd THD | 13002 | 1 | 13002 | 0x32CA | int16 | 波动量 | 4187 | 4577 | -390 | 8.5%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current Even THD | 13003 | 1 | 13003 | 0x32CB | int16 | 波动量 | 4103 | 4384 | -281 | 6.4%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current K Factor | 13004 | 1 | 13004 | 0x32CC | int16 | 波动量 | 821 | 1015 | -194 | 19.1%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current Odd THD | 13005 | 1 | 13005 | 0x32CD | int16 | 波动量 | 3049 | 3190 | -141 | 4.4%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current Even THD | 13006 | 1 | 13006 | 0x32CE | int16 | 波动量 | 3367 | 3434 | -67 | 2.0%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current K Factor | 13007 | 1 | 13007 | 0x32CF | int16 | 波动量 | 588 | 627 | -39 | 6.2%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current Odd THD | 13008 | 1 | 13008 | 0x32D0 | int16 | 波动量 | 7739 | 8178 | -439 | 5.4%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current Even THD | 13009 | 1 | 13009 | 0x32D1 | int16 | 波动量 | 7532 | 8538 | -1006 | 11.8%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current K Factor | 13010 | 1 | 13010 | 0x32D2 | int16 | 波动量 | 1888 | 2053 | -165 | 8.0%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current Odd THD | 13011 | 1 | 13011 | 0x32D3 | int16 | 波动量 | 4950 | 5555 | -605 | 10.9%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current Even THD | 13012 | 1 | 13012 | 0x32D4 | int16 | 波动量 | 5044 | 5398 | -354 | 6.6%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current K Factor | 13013 | 1 | 13013 | 0x32D5 | int16 | 波动量 | 1176 | 1320 | -144 | 10.9%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current THD | 13056 | 1 | 13056 | 0x3300 | int16 | 波动量 | 2840 | 3204 | -364 | 11.4%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 2-th Harmonic | 13057 | 1 | 13057 | 0x3301 | int16 | 波动量 | 563 | 320 | 243 | 43.2%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 3-th Harmonic | 13058 | 1 | 13058 | 0x3302 | int16 | 波动量 | 375 | 386 | -11 | 2.8%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 4-th Harmonic | 13059 | 1 | 13059 | 0x3303 | int16 | 波动量 | 381 | 499 | -118 | 23.6%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 5-th Harmonic | 13060 | 1 | 13060 | 0x3304 | int16 | 波动量 | 414 | 517 | -103 | 19.9%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 6-th Harmonic | 13061 | 1 | 13061 | 0x3305 | int16 | 波动量 | 294 | 473 | -179 | 37.8%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 7-th Harmonic | 13062 | 1 | 13062 | 0x3306 | int16 | 波动量 | 444 | 555 | -111 | 20.0%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 8-th Harmonic | 13063 | 1 | 13063 | 0x3307 | int16 | 波动量 | 1279 | 1414 | -135 | 9.5%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 9-th Harmonic | 13064 | 1 | 13064 | 0x3308 | int16 | 波动量 | 387 | 417 | -30 | 7.2%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 10-th Harmonic | 13065 | 1 | 13065 | 0x3309 | int16 | 波动量 | 454 | 535 | -81 | 15.1%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 11-th Harmonic | 13066 | 1 | 13066 | 0x330A | int16 | 波动量 | 619 | 660 | -41 | 6.2%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 12-th Harmonic | 13067 | 1 | 13067 | 0x330B | int16 | 波动量 | 325 | 483 | -158 | 32.7%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 13-th Harmonic | 13068 | 1 | 13068 | 0x330C | int16 | 波动量 | 552 | 726 | -174 | 24.0%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 14-th Harmonic | 13069 | 1 | 13069 | 0x330D | int16 | 波动量 | 459 | 526 | -67 | 12.7%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 15-th Harmonic | 13070 | 1 | 13070 | 0x330E | int16 | 波动量 | 454 | 511 | -57 | 11.2%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 16-th Harmonic | 13071 | 1 | 13071 | 0x330F | int16 | 波动量 | 414 | 421 | -7 | 1.7%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 17-th Harmonic | 13072 | 1 | 13072 | 0x3310 | int16 | 波动量 | 314 | 526 | -212 | 40.3%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 18-th Harmonic | 13073 | 1 | 13073 | 0x3311 | int16 | 波动量 | 470 | 505 | -35 | 6.9%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 19-th Harmonic | 13074 | 1 | 13074 | 0x3312 | int16 | 波动量 | 537 | 508 | 29 | 5.4%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 20-th Harmonic | 13075 | 1 | 13075 | 0x3313 | int16 | 波动量 | 487 | 429 | 58 | 11.9%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 21-th Harmonic | 13076 | 1 | 13076 | 0x3314 | int16 | 波动量 | 515 | 616 | -101 | 16.4%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 22-th Harmonic | 13077 | 1 | 13077 | 0x3315 | int16 | 波动量 | 298 | 460 | -162 | 35.2%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 23-th Harmonic | 13078 | 1 | 13078 | 0x3316 | int16 | 波动量 | 417 | 558 | -141 | 25.3%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 24-th Harmonic | 13079 | 1 | 13079 | 0x3317 | int16 | 波动量 | 393 | 457 | -64 | 14.0%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 25-th Harmonic | 13080 | 1 | 13080 | 0x3318 | int16 | 波动量 | 465 | 425 | 40 | 8.6%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 26-th Harmonic | 13081 | 1 | 13081 | 0x3319 | int16 | 波动量 | 411 | 535 | -124 | 23.2%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 27-th Harmonic | 13082 | 1 | 13082 | 0x331A | int16 | 波动量 | 725 | 809 | -84 | 10.4%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 28-th Harmonic | 13083 | 1 | 13083 | 0x331B | int16 | 波动量 | 487 | 496 | -9 | 1.8%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 29-th Harmonic | 13084 | 1 | 13084 | 0x331C | int16 | 波动量 | 812 | 773 | 39 | 4.8%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 30-th Harmonic | 13085 | 1 | 13085 | 0x331D | int16 | 波动量 | 411 | 583 | -172 | 29.5%
AcuRev2100 | Input Channel 1 Current 31-th Harmonic | 13086 | 1 | 13086 | 0x331E | int16 | 波动量 | 352 | 443 | -91 | 20.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current THD | 13087 | 1 | 13087 | 0x331F | int16 | 波动量 | 3076 | 3462 | -386 | 11.1%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 2-th Harmonic | 13088 | 1 | 13088 | 0x3320 | int16 | 波动量 | 561 | 654 | -93 | 14.2%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 3-th Harmonic | 13089 | 1 | 13089 | 0x3321 | int16 | 波动量 | 579 | 565 | 14 | 2.4%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 4-th Harmonic | 13090 | 1 | 13090 | 0x3322 | int16 | 波动量 | 504 | 428 | 76 | 15.1%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 5-th Harmonic | 13091 | 1 | 13091 | 0x3323 | int16 | 波动量 | 374 | 522 | -148 | 28.4%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 6-th Harmonic | 13092 | 1 | 13092 | 0x3324 | int16 | 波动量 | 389 | 568 | -179 | 31.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 7-th Harmonic | 13093 | 1 | 13093 | 0x3325 | int16 | 波动量 | 463 | 560 | -97 | 17.3%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 8-th Harmonic | 13094 | 1 | 13094 | 0x3326 | int16 | 波动量 | 1214 | 1424 | -210 | 14.7%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 9-th Harmonic | 13095 | 1 | 13095 | 0x3327 | int16 | 波动量 | 575 | 469 | 106 | 18.4%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 10-th Harmonic | 13096 | 1 | 13096 | 0x3328 | int16 | 波动量 | 437 | 678 | -241 | 35.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 12-th Harmonic | 13098 | 1 | 13098 | 0x332A | int16 | 波动量 | 544 | 534 | 10 | 1.8%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 13-th Harmonic | 13099 | 1 | 13099 | 0x332B | int16 | 波动量 | 648 | 724 | -76 | 10.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 14-th Harmonic | 13100 | 1 | 13100 | 0x332C | int16 | 波动量 | 577 | 661 | -84 | 12.7%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 15-th Harmonic | 13101 | 1 | 13101 | 0x332D | int16 | 波动量 | 515 | 613 | -98 | 16.0%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 16-th Harmonic | 13102 | 1 | 13102 | 0x332E | int16 | 波动量 | 426 | 531 | -105 | 19.8%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 17-th Harmonic | 13103 | 1 | 13103 | 0x332F | int16 | 波动量 | 504 | 613 | -109 | 17.8%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 18-th Harmonic | 13104 | 1 | 13104 | 0x3330 | int16 | 波动量 | 607 | 508 | 99 | 16.3%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 19-th Harmonic | 13105 | 1 | 13105 | 0x3331 | int16 | 波动量 | 511 | 433 | 78 | 15.3%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 20-th Harmonic | 13106 | 1 | 13106 | 0x3332 | int16 | 波动量 | 374 | 516 | -142 | 27.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 21-th Harmonic | 13107 | 1 | 13107 | 0x3333 | int16 | 波动量 | 557 | 615 | -58 | 9.4%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 22-th Harmonic | 13108 | 1 | 13108 | 0x3334 | int16 | 波动量 | 475 | 490 | -15 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 23-th Harmonic | 13109 | 1 | 13109 | 0x3335 | int16 | 波动量 | 361 | 451 | -90 | 20.0%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 24-th Harmonic | 13110 | 1 | 13110 | 0x3336 | int16 | 波动量 | 434 | 335 | 99 | 22.8%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 25-th Harmonic | 13111 | 1 | 13111 | 0x3337 | int16 | 波动量 | 579 | 395 | 184 | 31.8%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 26-th Harmonic | 13112 | 1 | 13112 | 0x3338 | int16 | 波动量 | 506 | 578 | -72 | 12.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 27-th Harmonic | 13113 | 1 | 13113 | 0x3339 | int16 | 波动量 | 688 | 702 | -14 | 2.0%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 28-th Harmonic | 13114 | 1 | 13114 | 0x333A | int16 | 波动量 | 475 | 492 | -17 | 3.5%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 29-th Harmonic | 13115 | 1 | 13115 | 0x333B | int16 | 波动量 | 653 | 763 | -110 | 14.4%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 30-th Harmonic | 13116 | 1 | 13116 | 0x333C | int16 | 波动量 | 546 | 564 | -18 | 3.2%
AcuRev2100 | Input Channel 2 Current 31-th Harmonic | 13117 | 1 | 13117 | 0x333D | int16 | 波动量 | 415 | 511 | -96 | 18.8%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current THD | 13118 | 1 | 13118 | 0x333E | int16 | 波动量 | 2938 | 2679 | 259 | 8.8%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 2-th Harmonic | 13119 | 1 | 13119 | 0x333F | int16 | 波动量 | 516 | 417 | 99 | 19.2%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 3-th Harmonic | 13120 | 1 | 13120 | 0x3340 | int16 | 波动量 | 621 | 491 | 130 | 20.9%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 4-th Harmonic | 13121 | 1 | 13121 | 0x3341 | int16 | 波动量 | 595 | 314 | 281 | 47.2%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 5-th Harmonic | 13122 | 1 | 13122 | 0x3342 | int16 | 波动量 | 573 | 517 | 56 | 9.8%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 6-th Harmonic | 13123 | 1 | 13123 | 0x3343 | int16 | 波动量 | 555 | 515 | 40 | 7.2%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 7-th Harmonic | 13124 | 1 | 13124 | 0x3344 | int16 | 波动量 | 585 | 639 | -54 | 8.5%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 8-th Harmonic | 13125 | 1 | 13125 | 0x3345 | int16 | 波动量 | 494 | 450 | 44 | 8.9%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 9-th Harmonic | 13126 | 1 | 13126 | 0x3346 | int16 | 波动量 | 592 | 574 | 18 | 3.0%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 10-th Harmonic | 13127 | 1 | 13127 | 0x3347 | int16 | 波动量 | 514 | 499 | 15 | 2.9%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 11-th Harmonic | 13128 | 1 | 13128 | 0x3348 | int16 | 波动量 | 523 | 618 | -95 | 15.4%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 12-th Harmonic | 13129 | 1 | 13129 | 0x3349 | int16 | 波动量 | 547 | 314 | 233 | 42.6%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 13-th Harmonic | 13130 | 1 | 13130 | 0x334A | int16 | 波动量 | 590 | 473 | 117 | 19.8%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 14-th Harmonic | 13131 | 1 | 13131 | 0x334B | int16 | 波动量 | 486 | 467 | 19 | 3.9%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 15-th Harmonic | 13132 | 1 | 13132 | 0x334C | int16 | 波动量 | 549 | 381 | 168 | 30.6%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 16-th Harmonic | 13133 | 1 | 13133 | 0x334D | int16 | 波动量 | 517 | 459 | 58 | 11.2%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 17-th Harmonic | 13134 | 1 | 13134 | 0x334E | int16 | 波动量 | 683 | 453 | 230 | 33.7%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 18-th Harmonic | 13135 | 1 | 13135 | 0x334F | int16 | 波动量 | 455 | 512 | -57 | 11.1%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 19-th Harmonic | 13136 | 1 | 13136 | 0x3350 | int16 | 波动量 | 739 | 751 | -12 | 1.6%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 20-th Harmonic | 13137 | 1 | 13137 | 0x3351 | int16 | 波动量 | 555 | 414 | 141 | 25.4%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 21-th Harmonic | 13138 | 1 | 13138 | 0x3352 | int16 | 波动量 | 623 | 499 | 124 | 19.9%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 22-th Harmonic | 13139 | 1 | 13139 | 0x3353 | int16 | 波动量 | 542 | 432 | 110 | 20.3%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 23-th Harmonic | 13140 | 1 | 13140 | 0x3354 | int16 | 波动量 | 445 | 534 | -89 | 16.7%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 24-th Harmonic | 13141 | 1 | 13141 | 0x3355 | int16 | 波动量 | 534 | 515 | 19 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 25-th Harmonic | 13142 | 1 | 13142 | 0x3356 | int16 | 波动量 | 500 | 560 | -60 | 10.7%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 26-th Harmonic | 13143 | 1 | 13143 | 0x3357 | int16 | 波动量 | 689 | 388 | 301 | 43.7%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 27-th Harmonic | 13144 | 1 | 13144 | 0x3358 | int16 | 波动量 | 707 | 539 | 168 | 23.8%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 28-th Harmonic | 13145 | 1 | 13145 | 0x3359 | int16 | 波动量 | 597 | 364 | 233 | 39.0%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 29-th Harmonic | 13146 | 1 | 13146 | 0x335A | int16 | 波动量 | 523 | 464 | 59 | 11.3%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 30-th Harmonic | 13147 | 1 | 13147 | 0x335B | int16 | 波动量 | 528 | 342 | 186 | 35.2%
AcuRev2100 | Input Channel 3 Current 31-th Harmonic | 13148 | 1 | 13148 | 0x335C | int16 | 波动量 | 668 | 502 | 166 | 24.9%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current THD | 13149 | 1 | 13149 | 0x335D | int16 | 波动量 | 2237 | 2278 | -41 | 1.8%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 2-th Harmonic | 13150 | 1 | 13150 | 0x335E | int16 | 波动量 | 400 | 443 | -43 | 9.7%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 3-th Harmonic | 13151 | 1 | 13151 | 0x335F | int16 | 波动量 | 407 | 550 | -143 | 26.0%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 4-th Harmonic | 13152 | 1 | 13152 | 0x3360 | int16 | 波动量 | 214 | 349 | -135 | 38.7%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 5-th Harmonic | 13153 | 1 | 13153 | 0x3361 | int16 | 波动量 | 293 | 415 | -122 | 29.4%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 6-th Harmonic | 13154 | 1 | 13154 | 0x3362 | int16 | 波动量 | 396 | 313 | 83 | 21.0%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 7-th Harmonic | 13155 | 1 | 13155 | 0x3363 | int16 | 波动量 | 404 | 395 | 9 | 2.2%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 8-th Harmonic | 13156 | 1 | 13156 | 0x3364 | int16 | 波动量 | 378 | 334 | 44 | 11.6%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 9-th Harmonic | 13157 | 1 | 13157 | 0x3365 | int16 | 波动量 | 293 | 349 | -56 | 16.0%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 10-th Harmonic | 13158 | 1 | 13158 | 0x3366 | int16 | 波动量 | 460 | 475 | -15 | 3.2%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 11-th Harmonic | 13159 | 1 | 13159 | 0x3367 | int16 | 波动量 | 393 | 520 | -127 | 24.4%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 12-th Harmonic | 13160 | 1 | 13160 | 0x3368 | int16 | 波动量 | 307 | 449 | -142 | 31.6%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 13-th Harmonic | 13161 | 1 | 13161 | 0x3369 | int16 | 波动量 | 441 | 431 | 10 | 2.3%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 14-th Harmonic | 13162 | 1 | 13162 | 0x336A | int16 | 波动量 | 431 | 477 | -46 | 9.6%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 15-th Harmonic | 13163 | 1 | 13163 | 0x336B | int16 | 波动量 | 359 | 402 | -43 | 10.7%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 16-th Harmonic | 13164 | 1 | 13164 | 0x336C | int16 | 波动量 | 466 | 475 | -9 | 1.9%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 17-th Harmonic | 13165 | 1 | 13165 | 0x336D | int16 | 波动量 | 424 | 440 | -16 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 18-th Harmonic | 13166 | 1 | 13166 | 0x336E | int16 | 波动量 | 475 | 399 | 76 | 16.0%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 19-th Harmonic | 13167 | 1 | 13167 | 0x336F | int16 | 波动量 | 521 | 409 | 112 | 21.5%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 20-th Harmonic | 13168 | 1 | 13168 | 0x3370 | int16 | 波动量 | 595 | 349 | 246 | 41.3%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 21-th Harmonic | 13169 | 1 | 13169 | 0x3371 | int16 | 波动量 | 411 | 538 | -127 | 23.6%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 22-th Harmonic | 13170 | 1 | 13170 | 0x3372 | int16 | 波动量 | 382 | 300 | 82 | 21.5%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 23-th Harmonic | 13171 | 1 | 13171 | 0x3373 | int16 | 波动量 | 428 | 364 | 64 | 15.0%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 24-th Harmonic | 13172 | 1 | 13172 | 0x3374 | int16 | 波动量 | 355 | 341 | 14 | 3.9%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 25-th Harmonic | 13173 | 1 | 13173 | 0x3375 | int16 | 波动量 | 400 | 367 | 33 | 8.2%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 26-th Harmonic | 13174 | 1 | 13174 | 0x3376 | int16 | 波动量 | 382 | 455 | -73 | 16.0%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 27-th Harmonic | 13175 | 1 | 13175 | 0x3377 | int16 | 波动量 | 366 | 475 | -109 | 22.9%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 28-th Harmonic | 13176 | 1 | 13176 | 0x3378 | int16 | 波动量 | 316 | 321 | -5 | 1.6%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 30-th Harmonic | 13178 | 1 | 13178 | 0x337A | int16 | 波动量 | 421 | 375 | 46 | 10.9%
AcuRev2100 | Input Channel 4 Current 31-th Harmonic | 13179 | 1 | 13179 | 0x337B | int16 | 波动量 | 454 | 313 | 141 | 31.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current THD | 13180 | 1 | 13180 | 0x337C | int16 | 波动量 | 2815 | 2585 | 230 | 8.2%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 2-th Harmonic | 13181 | 1 | 13181 | 0x337D | int16 | 波动量 | 637 | 596 | 41 | 6.4%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 3-th Harmonic | 13182 | 1 | 13182 | 0x337E | int16 | 波动量 | 540 | 461 | 79 | 14.6%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 4-th Harmonic | 13183 | 1 | 13183 | 0x337F | int16 | 波动量 | 532 | 292 | 240 | 45.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 5-th Harmonic | 13184 | 1 | 13184 | 0x3380 | int16 | 波动量 | 516 | 474 | 42 | 8.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 6-th Harmonic | 13185 | 1 | 13185 | 0x3381 | int16 | 波动量 | 588 | 283 | 305 | 51.9%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 7-th Harmonic | 13186 | 1 | 13186 | 0x3382 | int16 | 波动量 | 429 | 356 | 73 | 17.0%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 8-th Harmonic | 13187 | 1 | 13187 | 0x3383 | int16 | 波动量 | 422 | 449 | -27 | 6.0%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 9-th Harmonic | 13188 | 1 | 13188 | 0x3384 | int16 | 波动量 | 361 | 524 | -163 | 31.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 10-th Harmonic | 13189 | 1 | 13189 | 0x3385 | int16 | 波动量 | 391 | 416 | -25 | 6.0%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 11-th Harmonic | 13190 | 1 | 13190 | 0x3386 | int16 | 波动量 | 499 | 466 | 33 | 6.6%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 12-th Harmonic | 13191 | 1 | 13191 | 0x3387 | int16 | 波动量 | 422 | 367 | 55 | 13.0%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 13-th Harmonic | 13192 | 1 | 13192 | 0x3388 | int16 | 波动量 | 508 | 483 | 25 | 4.9%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 14-th Harmonic | 13193 | 1 | 13193 | 0x3389 | int16 | 波动量 | 479 | 521 | -42 | 8.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 15-th Harmonic | 13194 | 1 | 13194 | 0x338A | int16 | 波动量 | 461 | 377 | 84 | 18.2%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 16-th Harmonic | 13195 | 1 | 13195 | 0x338B | int16 | 波动量 | 455 | 426 | 29 | 6.4%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 17-th Harmonic | 13196 | 1 | 13196 | 0x338C | int16 | 波动量 | 464 | 511 | -47 | 9.2%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 18-th Harmonic | 13197 | 1 | 13197 | 0x338D | int16 | 波动量 | 530 | 580 | -50 | 8.6%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 19-th Harmonic | 13198 | 1 | 13198 | 0x338E | int16 | 波动量 | 761 | 656 | 105 | 13.8%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 20-th Harmonic | 13199 | 1 | 13199 | 0x338F | int16 | 波动量 | 538 | 425 | 113 | 21.0%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 21-th Harmonic | 13200 | 1 | 13200 | 0x3390 | int16 | 波动量 | 512 | 407 | 105 | 20.5%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 22-th Harmonic | 13201 | 1 | 13201 | 0x3391 | int16 | 波动量 | 430 | 329 | 101 | 23.5%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 23-th Harmonic | 13202 | 1 | 13202 | 0x3392 | int16 | 波动量 | 470 | 526 | -56 | 10.6%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 24-th Harmonic | 13203 | 1 | 13203 | 0x3393 | int16 | 波动量 | 390 | 564 | -174 | 30.9%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 25-th Harmonic | 13204 | 1 | 13204 | 0x3394 | int16 | 波动量 | 579 | 455 | 124 | 21.4%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 26-th Harmonic | 13205 | 1 | 13205 | 0x3395 | int16 | 波动量 | 605 | 519 | 86 | 14.2%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 27-th Harmonic | 13206 | 1 | 13206 | 0x3396 | int16 | 波动量 | 658 | 526 | 132 | 20.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 28-th Harmonic | 13207 | 1 | 13207 | 0x3397 | int16 | 波动量 | 505 | 536 | -31 | 5.8%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 29-th Harmonic | 13208 | 1 | 13208 | 0x3398 | int16 | 波动量 | 456 | 466 | -10 | 2.1%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 30-th Harmonic | 13209 | 1 | 13209 | 0x3399 | int16 | 波动量 | 403 | 356 | 47 | 11.7%
AcuRev2100 | Input Channel 5 Current 31-th Harmonic | 13210 | 1 | 13210 | 0x339A | int16 | 波动量 | 344 | 546 | -202 | 37.0%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current THD | 13211 | 1 | 13211 | 0x339B | int16 | 波动量 | 2904 | 2619 | 285 | 9.8%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 2-th Harmonic | 13212 | 1 | 13212 | 0x339C | int16 | 波动量 | 550 | 529 | 21 | 3.8%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 4-th Harmonic | 13214 | 1 | 13214 | 0x339E | int16 | 波动量 | 594 | 623 | -29 | 4.7%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 5-th Harmonic | 13215 | 1 | 13215 | 0x339F | int16 | 波动量 | 641 | 511 | 130 | 20.3%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 6-th Harmonic | 13216 | 1 | 13216 | 0x33A0 | int16 | 波动量 | 533 | 390 | 143 | 26.8%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 7-th Harmonic | 13217 | 1 | 13217 | 0x33A1 | int16 | 波动量 | 467 | 508 | -41 | 8.1%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 8-th Harmonic | 13218 | 1 | 13218 | 0x33A2 | int16 | 波动量 | 520 | 393 | 127 | 24.4%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 9-th Harmonic | 13219 | 1 | 13219 | 0x33A3 | int16 | 波动量 | 464 | 594 | -130 | 21.9%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 10-th Harmonic | 13220 | 1 | 13220 | 0x33A4 | int16 | 波动量 | 476 | 448 | 28 | 5.9%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 11-th Harmonic | 13221 | 1 | 13221 | 0x33A5 | int16 | 波动量 | 645 | 546 | 99 | 15.3%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 12-th Harmonic | 13222 | 1 | 13222 | 0x33A6 | int16 | 波动量 | 598 | 454 | 144 | 24.1%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 13-th Harmonic | 13223 | 1 | 13223 | 0x33A7 | int16 | 波动量 | 622 | 426 | 196 | 31.5%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 14-th Harmonic | 13224 | 1 | 13224 | 0x33A8 | int16 | 波动量 | 578 | 321 | 257 | 44.5%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 15-th Harmonic | 13225 | 1 | 13225 | 0x33A9 | int16 | 波动量 | 530 | 489 | 41 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 16-th Harmonic | 13226 | 1 | 13226 | 0x33AA | int16 | 波动量 | 513 | 460 | 53 | 10.3%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 17-th Harmonic | 13227 | 1 | 13227 | 0x33AB | int16 | 波动量 | 550 | 492 | 58 | 10.5%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 18-th Harmonic | 13228 | 1 | 13228 | 0x33AC | int16 | 波动量 | 559 | 489 | 70 | 12.5%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 19-th Harmonic | 13229 | 1 | 13229 | 0x33AD | int16 | 波动量 | 647 | 614 | 33 | 5.1%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 20-th Harmonic | 13230 | 1 | 13230 | 0x33AE | int16 | 波动量 | 510 | 410 | 100 | 19.6%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 21-th Harmonic | 13231 | 1 | 13231 | 0x33AF | int16 | 波动量 | 564 | 544 | 20 | 3.5%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 22-th Harmonic | 13232 | 1 | 13232 | 0x33B0 | int16 | 波动量 | 578 | 489 | 89 | 15.4%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 23-th Harmonic | 13233 | 1 | 13233 | 0x33B1 | int16 | 波动量 | 423 | 379 | 44 | 10.4%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 24-th Harmonic | 13234 | 1 | 13234 | 0x33B2 | int16 | 波动量 | 473 | 426 | 47 | 9.9%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 25-th Harmonic | 13235 | 1 | 13235 | 0x33B3 | int16 | 波动量 | 518 | 472 | 46 | 8.9%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 26-th Harmonic | 13236 | 1 | 13236 | 0x33B4 | int16 | 波动量 | 417 | 460 | -43 | 9.3%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 27-th Harmonic | 13237 | 1 | 13237 | 0x33B5 | int16 | 波动量 | 580 | 383 | 197 | 34.0%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 28-th Harmonic | 13238 | 1 | 13238 | 0x33B6 | int16 | 波动量 | 417 | 357 | 60 | 14.4%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 29-th Harmonic | 13239 | 1 | 13239 | 0x33B7 | int16 | 波动量 | 400 | 489 | -89 | 18.2%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 30-th Harmonic | 13240 | 1 | 13240 | 0x33B8 | int16 | 波动量 | 417 | 404 | 13 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 6 Current 31-th Harmonic | 13241 | 1 | 13241 | 0x33B9 | int16 | 波动量 | 489 | 580 | -91 | 15.7%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current THD | 13242 | 1 | 13242 | 0x33BA | int16 | 波动量 | 6646 | 6439 | 207 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 2-th Harmonic | 13243 | 1 | 13243 | 0x33BB | int16 | 波动量 | 1021 | 880 | 141 | 13.8%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 3-th Harmonic | 13244 | 1 | 13244 | 0x33BC | int16 | 波动量 | 1139 | 1027 | 112 | 9.8%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 4-th Harmonic | 13245 | 1 | 13245 | 0x33BD | int16 | 波动量 | 1157 | 1115 | 42 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 5-th Harmonic | 13246 | 1 | 13246 | 0x33BE | int16 | 波动量 | 1084 | 1045 | 39 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 6-th Harmonic | 13247 | 1 | 13247 | 0x33BF | int16 | 波动量 | 1164 | 955 | 209 | 18.0%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 7-th Harmonic | 13248 | 1 | 13248 | 0x33C0 | int16 | 波动量 | 1192 | 1126 | 66 | 5.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 8-th Harmonic | 13249 | 1 | 13249 | 0x33C1 | int16 | 波动量 | 1868 | 1916 | -48 | 2.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 9-th Harmonic | 13250 | 1 | 13250 | 0x33C2 | int16 | 波动量 | 1170 | 1138 | 32 | 2.7%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 10-th Harmonic | 13251 | 1 | 13251 | 0x33C3 | int16 | 波动量 | 1261 | 1045 | 216 | 17.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 11-th Harmonic | 13252 | 1 | 13252 | 0x33C4 | int16 | 波动量 | 1212 | 1435 | -223 | 15.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 12-th Harmonic | 13253 | 1 | 13253 | 0x33C5 | int16 | 波动量 | 1316 | 1233 | 83 | 6.3%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 13-th Harmonic | 13254 | 1 | 13254 | 0x33C6 | int16 | 波动量 | 1198 | 1153 | 45 | 3.8%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 14-th Harmonic | 13255 | 1 | 13255 | 0x33C7 | int16 | 波动量 | 926 | 1276 | -350 | 27.4%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 15-th Harmonic | 13256 | 1 | 13256 | 0x33C8 | int16 | 波动量 | 1230 | 1127 | 103 | 8.4%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 16-th Harmonic | 13257 | 1 | 13257 | 0x33C9 | int16 | 波动量 | 1180 | 1120 | 60 | 5.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 17-th Harmonic | 13258 | 1 | 13258 | 0x33CA | int16 | 波动量 | 1088 | 1152 | -64 | 5.6%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 18-th Harmonic | 13259 | 1 | 13259 | 0x33CB | int16 | 波动量 | 1295 | 1216 | 79 | 6.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 19-th Harmonic | 13260 | 1 | 13260 | 0x33CC | int16 | 波动量 | 1190 | 1221 | -31 | 2.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 20-th Harmonic | 13261 | 1 | 13261 | 0x33CD | int16 | 波动量 | 1180 | 1092 | 88 | 7.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 21-th Harmonic | 13262 | 1 | 13262 | 0x33CE | int16 | 波动量 | 1115 | 1132 | -17 | 1.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 22-th Harmonic | 13263 | 1 | 13263 | 0x33CF | int16 | 波动量 | 1033 | 1133 | -100 | 8.8%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 23-th Harmonic | 13264 | 1 | 13264 | 0x33D0 | int16 | 波动量 | 1180 | 1144 | 36 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 24-th Harmonic | 13265 | 1 | 13265 | 0x33D1 | int16 | 波动量 | 1191 | 1098 | 93 | 7.8%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 25-th Harmonic | 13266 | 1 | 13266 | 0x33D2 | int16 | 波动量 | 1205 | 1156 | 49 | 4.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 26-th Harmonic | 13267 | 1 | 13267 | 0x33D3 | int16 | 波动量 | 1209 | 1195 | 14 | 1.2%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 27-th Harmonic | 13268 | 1 | 13268 | 0x33D4 | int16 | 波动量 | 1448 | 1359 | 89 | 6.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 28-th Harmonic | 13269 | 1 | 13269 | 0x33D5 | int16 | 波动量 | 1246 | 1053 | 193 | 15.5%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 29-th Harmonic | 13270 | 1 | 13270 | 0x33D6 | int16 | 波动量 | 1144 | 1086 | 58 | 5.1%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 30-th Harmonic | 13271 | 1 | 13271 | 0x33D7 | int16 | 波动量 | 1246 | 1100 | 146 | 11.7%
AcuRev2100 | Input Channel 7 Current 31-th Harmonic | 13272 | 1 | 13272 | 0x33D8 | int16 | 波动量 | 1209 | 1144 | 65 | 5.4%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 2-th Harmonic | 13274 | 1 | 13274 | 0x33DA | int16 | 波动量 | 1964 | 1758 | 206 | 10.5%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 3-th Harmonic | 13275 | 1 | 13275 | 0x33DB | int16 | 波动量 | 1752 | 1962 | -210 | 10.7%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 4-th Harmonic | 13276 | 1 | 13276 | 0x33DC | int16 | 波动量 | 1830 | 1892 | -62 | 3.3%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 5-th Harmonic | 13277 | 1 | 13277 | 0x33DD | int16 | 波动量 | 1819 | 1947 | -128 | 6.6%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 6-th Harmonic | 13278 | 1 | 13278 | 0x33DE | int16 | 波动量 | 1841 | 2071 | -230 | 11.1%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 7-th Harmonic | 13279 | 1 | 13279 | 0x33DF | int16 | 波动量 | 1787 | 2058 | -271 | 13.2%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 8-th Harmonic | 13280 | 1 | 13280 | 0x33E0 | int16 | 波动量 | 1812 | 1952 | -140 | 7.2%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 9-th Harmonic | 13281 | 1 | 13281 | 0x33E1 | int16 | 波动量 | 1867 | 2021 | -154 | 7.6%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 10-th Harmonic | 13282 | 1 | 13282 | 0x33E2 | int16 | 波动量 | 1778 | 1930 | -152 | 7.9%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 11-th Harmonic | 13283 | 1 | 13283 | 0x33E3 | int16 | 波动量 | 1843 | 1903 | -60 | 3.2%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 12-th Harmonic | 13284 | 1 | 13284 | 0x33E4 | int16 | 波动量 | 1912 | 1876 | 36 | 1.9%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 13-th Harmonic | 13285 | 1 | 13285 | 0x33E5 | int16 | 波动量 | 1777 | 1691 | 86 | 4.8%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 15-th Harmonic | 13287 | 1 | 13287 | 0x33E7 | int16 | 波动量 | 2025 | 1952 | 73 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 16-th Harmonic | 13288 | 1 | 13288 | 0x33E8 | int16 | 波动量 | 1815 | 1973 | -158 | 8.0%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 17-th Harmonic | 13289 | 1 | 13289 | 0x33E9 | int16 | 波动量 | 1658 | 1997 | -339 | 17.0%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 18-th Harmonic | 13290 | 1 | 13290 | 0x33EA | int16 | 波动量 | 1760 | 1814 | -54 | 3.0%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 19-th Harmonic | 13291 | 1 | 13291 | 0x33EB | int16 | 波动量 | 1857 | 1774 | 83 | 4.5%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 20-th Harmonic | 13292 | 1 | 13292 | 0x33EC | int16 | 波动量 | 1714 | 1980 | -266 | 13.4%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 21-th Harmonic | 13293 | 1 | 13293 | 0x33ED | int16 | 波动量 | 2043 | 1970 | 73 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 22-th Harmonic | 13294 | 1 | 13294 | 0x33EE | int16 | 波动量 | 1706 | 1995 | -289 | 14.5%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 23-th Harmonic | 13295 | 1 | 13295 | 0x33EF | int16 | 波动量 | 2094 | 2136 | -42 | 2.0%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 24-th Harmonic | 13296 | 1 | 13296 | 0x33F0 | int16 | 波动量 | 2026 | 2117 | -91 | 4.3%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 25-th Harmonic | 13297 | 1 | 13297 | 0x33F1 | int16 | 波动量 | 1664 | 1885 | -221 | 11.7%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 26-th Harmonic | 13298 | 1 | 13298 | 0x33F2 | int16 | 波动量 | 1642 | 1974 | -332 | 16.8%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 27-th Harmonic | 13299 | 1 | 13299 | 0x33F3 | int16 | 波动量 | 2031 | 1885 | 146 | 7.2%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 28-th Harmonic | 13300 | 1 | 13300 | 0x33F4 | int16 | 波动量 | 1976 | 1770 | 206 | 10.4%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 29-th Harmonic | 13301 | 1 | 13301 | 0x33F5 | int16 | 波动量 | 1818 | 1716 | 102 | 5.6%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 30-th Harmonic | 13302 | 1 | 13302 | 0x33F6 | int16 | 波动量 | 1852 | 1920 | -68 | 3.5%
AcuRev2100 | Input Channel 8 Current 31-th Harmonic | 13303 | 1 | 13303 | 0x33F7 | int16 | 波动量 | 1912 | 1653 | 259 | 13.5%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current THD | 13304 | 1 | 13304 | 0x33F8 | int16 | 波动量 | 2395 | 2277 | 118 | 4.9%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 2-th Harmonic | 13305 | 1 | 13305 | 0x33F9 | int16 | 波动量 | 331 | 414 | -83 | 20.0%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 3-th Harmonic | 13306 | 1 | 13306 | 0x33FA | int16 | 波动量 | 429 | 510 | -81 | 15.9%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 4-th Harmonic | 13307 | 1 | 13307 | 0x33FB | int16 | 波动量 | 231 | 405 | -174 | 43.0%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 5-th Harmonic | 13308 | 1 | 13308 | 0x33FC | int16 | 波动量 | 417 | 481 | -64 | 13.3%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 6-th Harmonic | 13309 | 1 | 13309 | 0x33FD | int16 | 波动量 | 354 | 388 | -34 | 8.8%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 7-th Harmonic | 13310 | 1 | 13310 | 0x33FE | int16 | 波动量 | 444 | 392 | 52 | 11.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 8-th Harmonic | 13311 | 1 | 13311 | 0x33FF | int16 | 波动量 | 449 | 364 | 85 | 18.9%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 9-th Harmonic | 13312 | 1 | 13312 | 0x3400 | int16 | 波动量 | 320 | 364 | -44 | 12.1%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 10-th Harmonic | 13313 | 1 | 13313 | 0x3401 | int16 | 波动量 | 552 | 436 | 116 | 21.0%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 11-th Harmonic | 13314 | 1 | 13314 | 0x3402 | int16 | 波动量 | 361 | 489 | -128 | 26.2%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 12-th Harmonic | 13315 | 1 | 13315 | 0x3403 | int16 | 波动量 | 471 | 430 | 41 | 8.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 13-th Harmonic | 13316 | 1 | 13316 | 0x3404 | int16 | 波动量 | 480 | 395 | 85 | 17.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 14-th Harmonic | 13317 | 1 | 13317 | 0x3405 | int16 | 波动量 | 518 | 378 | 140 | 27.0%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 15-th Harmonic | 13318 | 1 | 13318 | 0x3406 | int16 | 波动量 | 482 | 411 | 71 | 14.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 16-th Harmonic | 13319 | 1 | 13319 | 0x3407 | int16 | 波动量 | 426 | 554 | -128 | 23.1%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 17-th Harmonic | 13320 | 1 | 13320 | 0x3408 | int16 | 波动量 | 458 | 427 | 31 | 6.8%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 18-th Harmonic | 13321 | 1 | 13321 | 0x3409 | int16 | 波动量 | 482 | 405 | 77 | 16.0%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 19-th Harmonic | 13322 | 1 | 13322 | 0x340A | int16 | 波动量 | 678 | 368 | 310 | 45.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 20-th Harmonic | 13323 | 1 | 13323 | 0x340B | int16 | 波动量 | 388 | 408 | -20 | 4.9%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 21-th Harmonic | 13324 | 1 | 13324 | 0x340C | int16 | 波动量 | 398 | 489 | -91 | 18.6%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 22-th Harmonic | 13325 | 1 | 13325 | 0x340D | int16 | 波动量 | 446 | 297 | 149 | 33.4%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 23-th Harmonic | 13326 | 1 | 13326 | 0x340E | int16 | 波动量 | 392 | 495 | -103 | 20.8%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 24-th Harmonic | 13327 | 1 | 13327 | 0x340F | int16 | 波动量 | 401 | 378 | 23 | 5.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 25-th Harmonic | 13328 | 1 | 13328 | 0x3410 | int16 | 波动量 | 516 | 275 | 241 | 46.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 27-th Harmonic | 13330 | 1 | 13330 | 0x3412 | int16 | 波动量 | 506 | 375 | 131 | 25.9%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 28-th Harmonic | 13331 | 1 | 13331 | 0x3413 | int16 | 波动量 | 404 | 338 | 66 | 16.3%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 29-th Harmonic | 13332 | 1 | 13332 | 0x3414 | int16 | 波动量 | 388 | 439 | -51 | 11.6%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 30-th Harmonic | 13333 | 1 | 13333 | 0x3415 | int16 | 波动量 | 346 | 492 | -146 | 29.7%
AcuRev2100 | Input Channel 9 Current 31-th Harmonic | 13334 | 1 | 13334 | 0x3416 | int16 | 波动量 | 463 | 378 | 85 | 18.4%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current THD | 13335 | 1 | 13335 | 0x3417 | int16 | 波动量 | 5877 | 6103 | -226 | 3.7%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 2-th Harmonic | 13336 | 1 | 13336 | 0x3418 | int16 | 波动量 | 1017 | 1066 | -49 | 4.6%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 3-th Harmonic | 13337 | 1 | 13337 | 0x3419 | int16 | 波动量 | 910 | 1108 | -198 | 17.9%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 4-th Harmonic | 13338 | 1 | 13338 | 0x341A | int16 | 波动量 | 817 | 1019 | -202 | 19.8%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 5-th Harmonic | 13339 | 1 | 13339 | 0x341B | int16 | 波动量 | 1041 | 928 | 113 | 10.9%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 6-th Harmonic | 13340 | 1 | 13340 | 0x341C | int16 | 波动量 | 893 | 967 | -74 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 7-th Harmonic | 13341 | 1 | 13341 | 0x341D | int16 | 波动量 | 1051 | 1094 | -43 | 3.9%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 9-th Harmonic | 13343 | 1 | 13343 | 0x341F | int16 | 波动量 | 914 | 1282 | -368 | 28.7%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 10-th Harmonic | 13344 | 1 | 13344 | 0x3420 | int16 | 波动量 | 987 | 1030 | -43 | 4.2%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 11-th Harmonic | 13345 | 1 | 13345 | 0x3421 | int16 | 波动量 | 995 | 1146 | -151 | 13.2%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 12-th Harmonic | 13346 | 1 | 13346 | 0x3422 | int16 | 波动量 | 928 | 1146 | -218 | 19.0%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 13-th Harmonic | 13347 | 1 | 13347 | 0x3423 | int16 | 波动量 | 1121 | 1090 | 31 | 2.8%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 14-th Harmonic | 13348 | 1 | 13348 | 0x3424 | int16 | 波动量 | 1061 | 1000 | 61 | 5.7%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 15-th Harmonic | 13349 | 1 | 13349 | 0x3425 | int16 | 波动量 | 960 | 894 | 66 | 6.9%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 16-th Harmonic | 13350 | 1 | 13350 | 0x3426 | int16 | 波动量 | 1056 | 970 | 86 | 8.1%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 17-th Harmonic | 13351 | 1 | 13351 | 0x3427 | int16 | 波动量 | 845 | 817 | 28 | 3.3%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 18-th Harmonic | 13352 | 1 | 13352 | 0x3428 | int16 | 波动量 | 1068 | 1157 | -89 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 19-th Harmonic | 13353 | 1 | 13353 | 0x3429 | int16 | 波动量 | 1190 | 1344 | -154 | 11.5%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 20-th Harmonic | 13354 | 1 | 13354 | 0x342A | int16 | 波动量 | 1132 | 946 | 186 | 16.4%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 21-th Harmonic | 13355 | 1 | 13355 | 0x342B | int16 | 波动量 | 990 | 1023 | -33 | 3.2%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 22-th Harmonic | 13356 | 1 | 13356 | 0x342C | int16 | 波动量 | 1088 | 848 | 240 | 22.1%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 23-th Harmonic | 13357 | 1 | 13357 | 0x342D | int16 | 波动量 | 1017 | 1079 | -62 | 5.7%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 24-th Harmonic | 13358 | 1 | 13358 | 0x342E | int16 | 波动量 | 1192 | 1073 | 119 | 10.0%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 25-th Harmonic | 13359 | 1 | 13359 | 0x342F | int16 | 波动量 | 1198 | 995 | 203 | 16.9%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 26-th Harmonic | 13360 | 1 | 13360 | 0x3430 | int16 | 波动量 | 1145 | 1073 | 72 | 6.3%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 27-th Harmonic | 13361 | 1 | 13361 | 0x3431 | int16 | 波动量 | 1235 | 1391 | -156 | 11.2%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 28-th Harmonic | 13362 | 1 | 13362 | 0x3432 | int16 | 波动量 | 1137 | 1040 | 97 | 8.5%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 29-th Harmonic | 13363 | 1 | 13363 | 0x3433 | int16 | 波动量 | 1505 | 1280 | 225 | 15.0%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 30-th Harmonic | 13364 | 1 | 13364 | 0x3434 | int16 | 波动量 | 1182 | 1154 | 28 | 2.4%
AcuRev2100 | Input Channel 10 Current 31-th Harmonic | 13365 | 1 | 13365 | 0x3435 | int16 | 波动量 | 1044 | 1096 | -52 | 4.7%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 2-th Harmonic | 13367 | 1 | 13367 | 0x3437 | int16 | 波动量 | 1993 | 2045 | -52 | 2.5%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 3-th Harmonic | 13368 | 1 | 13368 | 0x3438 | int16 | 波动量 | 1754 | 1865 | -111 | 6.0%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 4-th Harmonic | 13369 | 1 | 13369 | 0x3439 | int16 | 波动量 | 1626 | 1851 | -225 | 12.2%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 5-th Harmonic | 13370 | 1 | 13370 | 0x343A | int16 | 波动量 | 2029 | 2064 | -35 | 1.7%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 6-th Harmonic | 13371 | 1 | 13371 | 0x343B | int16 | 波动量 | 1940 | 1769 | 171 | 8.8%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 7-th Harmonic | 13372 | 1 | 13372 | 0x343C | int16 | 波动量 | 1739 | 1898 | -159 | 8.4%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 8-th Harmonic | 13373 | 1 | 13373 | 0x343D | int16 | 波动量 | 2425 | 2157 | 268 | 11.1%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 9-th Harmonic | 13374 | 1 | 13374 | 0x343E | int16 | 波动量 | 1902 | 1764 | 138 | 7.3%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 11-th Harmonic | 13376 | 1 | 13376 | 0x3440 | int16 | 波动量 | 1814 | 1901 | -87 | 4.6%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 12-th Harmonic | 13377 | 1 | 13377 | 0x3441 | int16 | 波动量 | 1676 | 1966 | -290 | 14.8%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 13-th Harmonic | 13378 | 1 | 13378 | 0x3442 | int16 | 波动量 | 1676 | 1876 | -200 | 10.7%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 14-th Harmonic | 13379 | 1 | 13379 | 0x3443 | int16 | 波动量 | 1875 | 1983 | -108 | 5.4%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 15-th Harmonic | 13380 | 1 | 13380 | 0x3444 | int16 | 波动量 | 1884 | 1940 | -56 | 2.9%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 16-th Harmonic | 13381 | 1 | 13381 | 0x3445 | int16 | 波动量 | 1847 | 1872 | -25 | 1.3%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 17-th Harmonic | 13382 | 1 | 13382 | 0x3446 | int16 | 波动量 | 2091 | 1779 | 312 | 14.9%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 18-th Harmonic | 13383 | 1 | 13383 | 0x3447 | int16 | 波动量 | 2010 | 1930 | 80 | 4.0%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 19-th Harmonic | 13384 | 1 | 13384 | 0x3448 | int16 | 波动量 | 1781 | 1702 | 79 | 4.4%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 20-th Harmonic | 13385 | 1 | 13385 | 0x3449 | int16 | 波动量 | 1848 | 1980 | -132 | 6.7%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 21-th Harmonic | 13386 | 1 | 13386 | 0x344A | int16 | 波动量 | 1894 | 2052 | -158 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 22-th Harmonic | 13387 | 1 | 13387 | 0x344B | int16 | 波动量 | 1818 | 1656 | 162 | 8.9%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 23-th Harmonic | 13388 | 1 | 13388 | 0x344C | int16 | 波动量 | 1823 | 2013 | -190 | 9.4%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 24-th Harmonic | 13389 | 1 | 13389 | 0x344D | int16 | 波动量 | 1825 | 1966 | -141 | 7.2%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 25-th Harmonic | 13390 | 1 | 13390 | 0x344E | int16 | 波动量 | 2048 | 1970 | 78 | 3.8%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 26-th Harmonic | 13391 | 1 | 13391 | 0x344F | int16 | 波动量 | 2040 | 2088 | -48 | 2.3%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 27-th Harmonic | 13392 | 1 | 13392 | 0x3450 | int16 | 波动量 | 1981 | 2220 | -239 | 10.8%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 28-th Harmonic | 13393 | 1 | 13393 | 0x3451 | int16 | 波动量 | 1703 | 2146 | -443 | 20.6%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 29-th Harmonic | 13394 | 1 | 13394 | 0x3452 | int16 | 波动量 | 1821 | 2020 | -199 | 9.9%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 30-th Harmonic | 13395 | 1 | 13395 | 0x3453 | int16 | 波动量 | 1880 | 1725 | 155 | 8.2%
AcuRev2100 | Input Channel 11 Current 31-th Harmonic | 13396 | 1 | 13396 | 0x3454 | int16 | 波动量 | 1842 | 2065 | -223 | 10.8%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 2-th Harmonic | 13398 | 1 | 13398 | 0x3456 | int16 | 波动量 | 1161 | 1495 | -334 | 22.3%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 3-th Harmonic | 13399 | 1 | 13399 | 0x3457 | int16 | 波动量 | 1140 | 1434 | -294 | 20.5%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 4-th Harmonic | 13400 | 1 | 13400 | 0x3458 | int16 | 波动量 | 1438 | 1307 | 131 | 9.1%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 6-th Harmonic | 13402 | 1 | 13402 | 0x345A | int16 | 波动量 | 1217 | 1169 | 48 | 3.9%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 7-th Harmonic | 13403 | 1 | 13403 | 0x345B | int16 | 波动量 | 1286 | 1394 | -108 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 8-th Harmonic | 13404 | 1 | 13404 | 0x345C | int16 | 波动量 | 1233 | 1173 | 60 | 4.9%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 9-th Harmonic | 13405 | 1 | 13405 | 0x345D | int16 | 波动量 | 1247 | 1318 | -71 | 5.4%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 10-th Harmonic | 13406 | 1 | 13406 | 0x345E | int16 | 波动量 | 1190 | 1115 | 75 | 6.3%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 11-th Harmonic | 13407 | 1 | 13407 | 0x345F | int16 | 波动量 | 1285 | 1264 | 21 | 1.6%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 12-th Harmonic | 13408 | 1 | 13408 | 0x3460 | int16 | 波动量 | 1085 | 1204 | -119 | 9.9%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 13-th Harmonic | 13409 | 1 | 13409 | 0x3461 | int16 | 波动量 | 1263 | 1153 | 110 | 8.7%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 14-th Harmonic | 13410 | 1 | 13410 | 0x3462 | int16 | 波动量 | 1333 | 1301 | 32 | 2.4%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 15-th Harmonic | 13411 | 1 | 13411 | 0x3463 | int16 | 波动量 | 1322 | 1277 | 45 | 3.4%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 16-th Harmonic | 13412 | 1 | 13412 | 0x3464 | int16 | 波动量 | 1293 | 1370 | -77 | 5.6%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 17-th Harmonic | 13413 | 1 | 13413 | 0x3465 | int16 | 波动量 | 1282 | 1061 | 221 | 17.2%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 18-th Harmonic | 13414 | 1 | 13414 | 0x3466 | int16 | 波动量 | 1245 | 1282 | -37 | 2.9%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 19-th Harmonic | 13415 | 1 | 13415 | 0x3467 | int16 | 波动量 | 1405 | 1364 | 41 | 2.9%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 20-th Harmonic | 13416 | 1 | 13416 | 0x3468 | int16 | 波动量 | 1194 | 1150 | 44 | 3.7%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 22-th Harmonic | 13418 | 1 | 13418 | 0x346A | int16 | 波动量 | 1370 | 1247 | 123 | 9.0%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 23-th Harmonic | 13419 | 1 | 13419 | 0x346B | int16 | 波动量 | 1159 | 1127 | 32 | 2.8%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 24-th Harmonic | 13420 | 1 | 13420 | 0x346C | int16 | 波动量 | 1311 | 1186 | 125 | 9.5%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 25-th Harmonic | 13421 | 1 | 13421 | 0x346D | int16 | 波动量 | 1267 | 1321 | -54 | 4.1%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 26-th Harmonic | 13422 | 1 | 13422 | 0x346E | int16 | 波动量 | 1423 | 1258 | 165 | 11.6%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 27-th Harmonic | 13423 | 1 | 13423 | 0x346F | int16 | 波动量 | 1262 | 1113 | 149 | 11.8%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 28-th Harmonic | 13424 | 1 | 13424 | 0x3470 | int16 | 波动量 | 1067 | 1289 | -222 | 17.2%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 29-th Harmonic | 13425 | 1 | 13425 | 0x3471 | int16 | 波动量 | 1189 | 1288 | -99 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 30-th Harmonic | 13426 | 1 | 13426 | 0x3472 | int16 | 波动量 | 1458 | 1383 | 75 | 5.1%
AcuRev2100 | Input Channel 12 Current 31-th Harmonic | 13427 | 1 | 13427 | 0x3473 | int16 | 波动量 | 1203 | 1264 | -61 | 4.8%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current THD | 13428 | 1 | 13428 | 0x3474 | int16 | 波动量 | 3168 | 2691 | 477 | 15.1%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 2-th Harmonic | 13429 | 1 | 13429 | 0x3475 | int16 | 波动量 | 716 | 508 | 208 | 29.1%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 3-th Harmonic | 13430 | 1 | 13430 | 0x3476 | int16 | 波动量 | 354 | 441 | -87 | 19.7%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 4-th Harmonic | 13431 | 1 | 13431 | 0x3477 | int16 | 波动量 | 632 | 493 | 139 | 22.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 5-th Harmonic | 13432 | 1 | 13432 | 0x3478 | int16 | 波动量 | 374 | 527 | -153 | 29.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 7-th Harmonic | 13434 | 1 | 13434 | 0x347A | int16 | 波动量 | 446 | 563 | -117 | 20.8%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 8-th Harmonic | 13435 | 1 | 13435 | 0x347B | int16 | 波动量 | 562 | 573 | -11 | 1.9%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 9-th Harmonic | 13436 | 1 | 13436 | 0x347C | int16 | 波动量 | 472 | 582 | -110 | 18.9%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 10-th Harmonic | 13437 | 1 | 13437 | 0x347D | int16 | 波动量 | 548 | 453 | 95 | 17.3%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 11-th Harmonic | 13438 | 1 | 13438 | 0x347E | int16 | 波动量 | 516 | 563 | -47 | 8.3%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 12-th Harmonic | 13439 | 1 | 13439 | 0x347F | int16 | 波动量 | 593 | 358 | 235 | 39.6%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 13-th Harmonic | 13440 | 1 | 13440 | 0x3480 | int16 | 波动量 | 483 | 575 | -92 | 16.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 14-th Harmonic | 13441 | 1 | 13441 | 0x3481 | int16 | 波动量 | 472 | 432 | 40 | 8.5%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 15-th Harmonic | 13442 | 1 | 13442 | 0x3482 | int16 | 波动量 | 576 | 609 | -33 | 5.4%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 16-th Harmonic | 13443 | 1 | 13443 | 0x3483 | int16 | 波动量 | 477 | 501 | -24 | 4.8%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 17-th Harmonic | 13444 | 1 | 13444 | 0x3484 | int16 | 波动量 | 435 | 376 | 59 | 13.6%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 18-th Harmonic | 13445 | 1 | 13445 | 0x3485 | int16 | 波动量 | 536 | 400 | 136 | 25.4%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 20-th Harmonic | 13447 | 1 | 13447 | 0x3487 | int16 | 波动量 | 480 | 506 | -26 | 5.1%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 21-th Harmonic | 13448 | 1 | 13448 | 0x3488 | int16 | 波动量 | 576 | 529 | 47 | 8.2%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 22-th Harmonic | 13449 | 1 | 13449 | 0x3489 | int16 | 波动量 | 483 | 318 | 165 | 34.2%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 24-th Harmonic | 13451 | 1 | 13451 | 0x348B | int16 | 波动量 | 564 | 468 | 96 | 17.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 25-th Harmonic | 13452 | 1 | 13452 | 0x348C | int16 | 波动量 | 432 | 386 | 46 | 10.6%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 26-th Harmonic | 13453 | 1 | 13453 | 0x348D | int16 | 波动量 | 524 | 493 | 31 | 5.9%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 28-th Harmonic | 13455 | 1 | 13455 | 0x348F | int16 | 波动量 | 576 | 432 | 144 | 25.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 29-th Harmonic | 13456 | 1 | 13456 | 0x3490 | int16 | 波动量 | 446 | 501 | -55 | 11.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 30-th Harmonic | 13457 | 1 | 13457 | 0x3491 | int16 | 波动量 | 498 | 566 | -68 | 12.0%
AcuRev2100 | Input Channel 13 Current 31-th Harmonic | 13458 | 1 | 13458 | 0x3492 | int16 | 波动量 | 384 | 444 | -60 | 13.5%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current THD | 13459 | 1 | 13459 | 0x3493 | int16 | 波动量 | 3584 | 3312 | 272 | 7.6%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 2-th Harmonic | 13460 | 1 | 13460 | 0x3494 | int16 | 波动量 | 829 | 599 | 230 | 27.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 3-th Harmonic | 13461 | 1 | 13461 | 0x3495 | int16 | 波动量 | 788 | 672 | 116 | 14.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 4-th Harmonic | 13462 | 1 | 13462 | 0x3496 | int16 | 波动量 | 560 | 597 | -37 | 6.2%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 5-th Harmonic | 13463 | 1 | 13463 | 0x3497 | int16 | 波动量 | 556 | 493 | 63 | 11.3%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 6-th Harmonic | 13464 | 1 | 13464 | 0x3498 | int16 | 波动量 | 526 | 538 | -12 | 2.2%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 7-th Harmonic | 13465 | 1 | 13465 | 0x3499 | int16 | 波动量 | 634 | 703 | -69 | 9.8%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 8-th Harmonic | 13466 | 1 | 13466 | 0x349A | int16 | 波动量 | 593 | 506 | 87 | 14.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 9-th Harmonic | 13467 | 1 | 13467 | 0x349B | int16 | 波动量 | 741 | 543 | 198 | 26.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 10-th Harmonic | 13468 | 1 | 13468 | 0x349C | int16 | 波动量 | 565 | 670 | -105 | 15.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 11-th Harmonic | 13469 | 1 | 13469 | 0x349D | int16 | 波动量 | 728 | 577 | 151 | 20.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 12-th Harmonic | 13470 | 1 | 13470 | 0x349E | int16 | 波动量 | 753 | 524 | 229 | 30.4%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 13-th Harmonic | 13471 | 1 | 13471 | 0x349F | int16 | 波动量 | 702 | 677 | 25 | 3.6%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 15-th Harmonic | 13473 | 1 | 13473 | 0x34A1 | int16 | 波动量 | 647 | 545 | 102 | 15.8%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 16-th Harmonic | 13474 | 1 | 13474 | 0x34A2 | int16 | 波动量 | 653 | 674 | -21 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 17-th Harmonic | 13475 | 1 | 13475 | 0x34A3 | int16 | 波动量 | 653 | 584 | 69 | 10.6%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 18-th Harmonic | 13476 | 1 | 13476 | 0x34A4 | int16 | 波动量 | 772 | 531 | 241 | 31.2%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 19-th Harmonic | 13477 | 1 | 13477 | 0x34A5 | int16 | 波动量 | 733 | 794 | -61 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 20-th Harmonic | 13478 | 1 | 13478 | 0x34A6 | int16 | 波动量 | 679 | 435 | 244 | 35.9%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 21-th Harmonic | 13479 | 1 | 13479 | 0x34A7 | int16 | 波动量 | 608 | 467 | 141 | 23.2%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 22-th Harmonic | 13480 | 1 | 13480 | 0x34A8 | int16 | 波动量 | 659 | 610 | 49 | 7.4%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 23-th Harmonic | 13481 | 1 | 13481 | 0x34A9 | int16 | 波动量 | 556 | 610 | -54 | 8.9%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 24-th Harmonic | 13482 | 1 | 13482 | 0x34AA | int16 | 波动量 | 548 | 577 | -29 | 5.0%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 25-th Harmonic | 13483 | 1 | 13483 | 0x34AB | int16 | 波动量 | 722 | 676 | 46 | 6.4%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 26-th Harmonic | 13484 | 1 | 13484 | 0x34AC | int16 | 波动量 | 628 | 595 | 33 | 5.3%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 28-th Harmonic | 13486 | 1 | 13486 | 0x34AE | int16 | 波动量 | 582 | 588 | -6 | 1.0%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 29-th Harmonic | 13487 | 1 | 13487 | 0x34AF | int16 | 波动量 | 773 | 608 | 165 | 21.3%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 30-th Harmonic | 13488 | 1 | 13488 | 0x34B0 | int16 | 波动量 | 653 | 601 | 52 | 8.0%
AcuRev2100 | Input Channel 14 Current 31-th Harmonic | 13489 | 1 | 13489 | 0x34B1 | int16 | 波动量 | 658 | 577 | 81 | 12.3%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current THD | 13490 | 1 | 13490 | 0x34B2 | int16 | 波动量 | 5846 | 6304 | -458 | 7.3%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 2-th Harmonic | 13491 | 1 | 13491 | 0x34B3 | int16 | 波动量 | 1052 | 1282 | -230 | 17.9%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 3-th Harmonic | 13492 | 1 | 13492 | 0x34B4 | int16 | 波动量 | 1022 | 1136 | -114 | 10.0%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 4-th Harmonic | 13493 | 1 | 13493 | 0x34B5 | int16 | 波动量 | 1042 | 1129 | -87 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 5-th Harmonic | 13494 | 1 | 13494 | 0x34B6 | int16 | 波动量 | 1054 | 1121 | -67 | 6.0%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 7-th Harmonic | 13496 | 1 | 13496 | 0x34B8 | int16 | 波动量 | 1111 | 1059 | 52 | 4.7%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 8-th Harmonic | 13497 | 1 | 13497 | 0x34B9 | int16 | 波动量 | 1071 | 1059 | 12 | 1.1%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 9-th Harmonic | 13498 | 1 | 13498 | 0x34BA | int16 | 波动量 | 1177 | 1088 | 89 | 7.6%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 10-th Harmonic | 13499 | 1 | 13499 | 0x34BB | int16 | 波动量 | 941 | 1185 | -244 | 20.6%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 11-th Harmonic | 13500 | 1 | 13500 | 0x34BC | int16 | 波动量 | 1042 | 1304 | -262 | 20.1%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 12-th Harmonic | 13501 | 1 | 13501 | 0x34BD | int16 | 波动量 | 1195 | 1112 | 83 | 6.9%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 13-th Harmonic | 13502 | 1 | 13502 | 0x34BE | int16 | 波动量 | 1092 | 953 | 139 | 12.7%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 14-th Harmonic | 13503 | 1 | 13503 | 0x34BF | int16 | 波动量 | 967 | 1103 | -136 | 12.3%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 15-th Harmonic | 13504 | 1 | 13504 | 0x34C0 | int16 | 波动量 | 1116 | 1206 | -90 | 7.5%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 16-th Harmonic | 13505 | 1 | 13505 | 0x34C1 | int16 | 波动量 | 1016 | 1099 | -83 | 7.6%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 17-th Harmonic | 13506 | 1 | 13506 | 0x34C2 | int16 | 波动量 | 1143 | 1179 | -36 | 3.1%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 18-th Harmonic | 13507 | 1 | 13507 | 0x34C3 | int16 | 波动量 | 1020 | 1194 | -174 | 14.6%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 19-th Harmonic | 13508 | 1 | 13508 | 0x34C4 | int16 | 波动量 | 1048 | 1304 | -256 | 19.6%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 20-th Harmonic | 13509 | 1 | 13509 | 0x34C5 | int16 | 波动量 | 907 | 1361 | -454 | 33.4%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 21-th Harmonic | 13510 | 1 | 13510 | 0x34C6 | int16 | 波动量 | 1175 | 1226 | -51 | 4.2%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 22-th Harmonic | 13511 | 1 | 13511 | 0x34C7 | int16 | 波动量 | 1014 | 1158 | -144 | 12.4%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 23-th Harmonic | 13512 | 1 | 13512 | 0x34C8 | int16 | 波动量 | 886 | 1133 | -247 | 21.8%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 24-th Harmonic | 13513 | 1 | 13513 | 0x34C9 | int16 | 波动量 | 1292 | 1151 | 141 | 10.9%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 25-th Harmonic | 13514 | 1 | 13514 | 0x34CA | int16 | 波动量 | 1203 | 1082 | 121 | 10.1%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 26-th Harmonic | 13515 | 1 | 13515 | 0x34CB | int16 | 波动量 | 1139 | 959 | 180 | 15.8%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 27-th Harmonic | 13516 | 1 | 13516 | 0x34CC | int16 | 波动量 | 907 | 982 | -75 | 7.6%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 28-th Harmonic | 13517 | 1 | 13517 | 0x34CD | int16 | 波动量 | 983 | 1153 | -170 | 14.7%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 29-th Harmonic | 13518 | 1 | 13518 | 0x34CE | int16 | 波动量 | 1038 | 1246 | -208 | 16.7%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 30-th Harmonic | 13519 | 1 | 13519 | 0x34CF | int16 | 波动量 | 1203 | 1098 | 105 | 8.7%
AcuRev2100 | Input Channel 15 Current 31-th Harmonic | 13520 | 1 | 13520 | 0x34D0 | int16 | 波动量 | 974 | 1289 | -315 | 24.4%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 2-th Harmonic | 13522 | 1 | 13522 | 0x34D2 | int16 | 波动量 | 830 | 636 | 194 | 23.4%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 3-th Harmonic | 13523 | 1 | 13523 | 0x34D3 | int16 | 波动量 | 607 | 710 | -103 | 14.5%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 5-th Harmonic | 13525 | 1 | 13525 | 0x34D5 | int16 | 波动量 | 853 | 874 | -21 | 2.4%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 6-th Harmonic | 13526 | 1 | 13526 | 0x34D6 | int16 | 波动量 | 690 | 757 | -67 | 8.9%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 7-th Harmonic | 13527 | 1 | 13527 | 0x34D7 | int16 | 波动量 | 635 | 674 | -39 | 5.8%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 8-th Harmonic | 13528 | 1 | 13528 | 0x34D8 | int16 | 波动量 | 1395 | 1605 | -210 | 13.1%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 9-th Harmonic | 13529 | 1 | 13529 | 0x34D9 | int16 | 波动量 | 697 | 674 | 23 | 3.3%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 10-th Harmonic | 13530 | 1 | 13530 | 0x34DA | int16 | 波动量 | 706 | 670 | 36 | 5.1%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 11-th Harmonic | 13531 | 1 | 13531 | 0x34DB | int16 | 波动量 | 646 | 767 | -121 | 15.8%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 12-th Harmonic | 13532 | 1 | 13532 | 0x34DC | int16 | 波动量 | 687 | 606 | 81 | 11.8%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 13-th Harmonic | 13533 | 1 | 13533 | 0x34DD | int16 | 波动量 | 948 | 782 | 166 | 17.5%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 14-th Harmonic | 13534 | 1 | 13534 | 0x34DE | int16 | 波动量 | 781 | 678 | 103 | 13.2%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 15-th Harmonic | 13535 | 1 | 13535 | 0x34DF | int16 | 波动量 | 648 | 636 | 12 | 1.9%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 16-th Harmonic | 13536 | 1 | 13536 | 0x34E0 | int16 | 波动量 | 754 | 771 | -17 | 2.2%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 17-th Harmonic | 13537 | 1 | 13537 | 0x34E1 | int16 | 波动量 | 669 | 602 | 67 | 10.0%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 18-th Harmonic | 13538 | 1 | 13538 | 0x34E2 | int16 | 波动量 | 745 | 823 | -78 | 9.5%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 19-th Harmonic | 13539 | 1 | 13539 | 0x34E3 | int16 | 波动量 | 1020 | 938 | 82 | 8.0%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 20-th Harmonic | 13540 | 1 | 13540 | 0x34E4 | int16 | 波动量 | 738 | 771 | -33 | 4.3%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 21-th Harmonic | 13541 | 1 | 13541 | 0x34E5 | int16 | 波动量 | 546 | 885 | -339 | 38.3%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 22-th Harmonic | 13542 | 1 | 13542 | 0x34E6 | int16 | 波动量 | 888 | 686 | 202 | 22.7%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 23-th Harmonic | 13543 | 1 | 13543 | 0x34E7 | int16 | 波动量 | 774 | 499 | 275 | 35.5%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 24-th Harmonic | 13544 | 1 | 13544 | 0x34E8 | int16 | 波动量 | 637 | 804 | -167 | 20.8%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 25-th Harmonic | 13545 | 1 | 13545 | 0x34E9 | int16 | 波动量 | 866 | 697 | 169 | 19.5%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 26-th Harmonic | 13546 | 1 | 13546 | 0x34EA | int16 | 波动量 | 761 | 719 | 42 | 5.5%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 27-th Harmonic | 13547 | 1 | 13547 | 0x34EB | int16 | 波动量 | 934 | 944 | -10 | 1.1%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 28-th Harmonic | 13548 | 1 | 13548 | 0x34EC | int16 | 波动量 | 694 | 732 | -38 | 5.2%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 29-th Harmonic | 13549 | 1 | 13549 | 0x34ED | int16 | 波动量 | 881 | 937 | -56 | 6.0%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 30-th Harmonic | 13550 | 1 | 13550 | 0x34EE | int16 | 波动量 | 874 | 913 | -39 | 4.3%
AcuRev2100 | Input Channel 16 Current 31-th Harmonic | 13551 | 1 | 13551 | 0x34EF | int16 | 波动量 | 688 | 640 | 48 | 7.0%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current THD | 13552 | 1 | 13552 | 0x34F0 | int16 | 波动量 | 9233 | 9999 | -766 | 7.7%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 2-th Harmonic | 13553 | 1 | 13553 | 0x34F1 | int16 | 波动量 | 1785 | 2324 | -539 | 23.2%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 3-th Harmonic | 13554 | 1 | 13554 | 0x34F2 | int16 | 波动量 | 1712 | 2450 | -738 | 30.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 4-th Harmonic | 13555 | 1 | 13555 | 0x34F3 | int16 | 波动量 | 1572 | 2443 | -871 | 35.7%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 5-th Harmonic | 13556 | 1 | 13556 | 0x34F4 | int16 | 波动量 | 1648 | 2315 | -667 | 28.8%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 6-th Harmonic | 13557 | 1 | 13557 | 0x34F5 | int16 | 波动量 | 1522 | 2388 | -866 | 36.3%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 7-th Harmonic | 13558 | 1 | 13558 | 0x34F6 | int16 | 波动量 | 1672 | 2427 | -755 | 31.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 8-th Harmonic | 13559 | 1 | 13559 | 0x34F7 | int16 | 波动量 | 1666 | 2239 | -573 | 25.6%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 9-th Harmonic | 13560 | 1 | 13560 | 0x34F8 | int16 | 波动量 | 1616 | 2269 | -653 | 28.8%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 10-th Harmonic | 13561 | 1 | 13561 | 0x34F9 | int16 | 波动量 | 1721 | 2353 | -632 | 26.9%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 11-th Harmonic | 13562 | 1 | 13562 | 0x34FA | int16 | 波动量 | 1769 | 2253 | -484 | 21.5%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 12-th Harmonic | 13563 | 1 | 13563 | 0x34FB | int16 | 波动量 | 1704 | 2217 | -513 | 23.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 13-th Harmonic | 13564 | 1 | 13564 | 0x34FC | int16 | 波动量 | 2457 | 1913 | 544 | 22.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 14-th Harmonic | 13565 | 1 | 13565 | 0x34FD | int16 | 波动量 | 2062 | 2292 | -230 | 10.0%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 15-th Harmonic | 13566 | 1 | 13566 | 0x34FE | int16 | 波动量 | 2183 | 2321 | -138 | 5.9%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 17-th Harmonic | 13568 | 1 | 13568 | 0x3500 | int16 | 波动量 | 2291 | 2001 | 290 | 12.7%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 18-th Harmonic | 13569 | 1 | 13569 | 0x3501 | int16 | 波动量 | 2309 | 2463 | -154 | 6.3%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 19-th Harmonic | 13570 | 1 | 13570 | 0x3502 | int16 | 波动量 | 2240 | 2631 | -391 | 14.9%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 20-th Harmonic | 13571 | 1 | 13571 | 0x3503 | int16 | 波动量 | 2150 | 2239 | -89 | 4.0%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 21-th Harmonic | 13572 | 1 | 13572 | 0x3504 | int16 | 波动量 | 2064 | 2538 | -474 | 18.7%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 22-th Harmonic | 13573 | 1 | 13573 | 0x3505 | int16 | 波动量 | 2140 | 2384 | -244 | 10.2%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 23-th Harmonic | 13574 | 1 | 13574 | 0x3506 | int16 | 波动量 | 2054 | 2188 | -134 | 6.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 24-th Harmonic | 13575 | 1 | 13575 | 0x3507 | int16 | 波动量 | 2160 | 2404 | -244 | 10.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 25-th Harmonic | 13576 | 1 | 13576 | 0x3508 | int16 | 波动量 | 1862 | 2183 | -321 | 14.7%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 27-th Harmonic | 13578 | 1 | 13578 | 0x350A | int16 | 波动量 | 2070 | 2215 | -145 | 6.5%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 28-th Harmonic | 13579 | 1 | 13579 | 0x350B | int16 | 波动量 | 2122 | 2342 | -220 | 9.4%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 29-th Harmonic | 13580 | 1 | 13580 | 0x350C | int16 | 波动量 | 2049 | 2330 | -281 | 12.1%
AcuRev2100 | Input Channel 17 Current 30-th Harmonic | 13581 | 1 | 13581 | 0x350D | int16 | 波动量 | 1891 | 2323 | -432 | 18.6%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current THD | 13583 | 1 | 13583 | 0x350F | int16 | 波动量 | 7108 | 8212 | -1104 | 13.4%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 2-th Harmonic | 13584 | 1 | 13584 | 0x3510 | int16 | 波动量 | 1290 | 1548 | -258 | 16.7%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 3-th Harmonic | 13585 | 1 | 13585 | 0x3511 | int16 | 波动量 | 1210 | 1525 | -315 | 20.7%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 4-th Harmonic | 13586 | 1 | 13586 | 0x3512 | int16 | 波动量 | 1135 | 1439 | -304 | 21.1%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 5-th Harmonic | 13587 | 1 | 13587 | 0x3513 | int16 | 波动量 | 1308 | 1597 | -289 | 18.1%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 6-th Harmonic | 13588 | 1 | 13588 | 0x3514 | int16 | 波动量 | 1157 | 1698 | -541 | 31.9%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 7-th Harmonic | 13589 | 1 | 13589 | 0x3515 | int16 | 波动量 | 1273 | 1471 | -198 | 13.5%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 8-th Harmonic | 13590 | 1 | 13590 | 0x3516 | int16 | 波动量 | 1249 | 1305 | -56 | 4.3%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 9-th Harmonic | 13591 | 1 | 13591 | 0x3517 | int16 | 波动量 | 1201 | 1544 | -343 | 22.2%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 10-th Harmonic | 13592 | 1 | 13592 | 0x3518 | int16 | 波动量 | 1355 | 1373 | -18 | 1.3%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 11-th Harmonic | 13593 | 1 | 13593 | 0x3519 | int16 | 波动量 | 1168 | 1352 | -184 | 13.6%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 12-th Harmonic | 13594 | 1 | 13594 | 0x351A | int16 | 波动量 | 1229 | 1495 | -266 | 17.8%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 13-th Harmonic | 13595 | 1 | 13595 | 0x351B | int16 | 波动量 | 1122 | 1463 | -341 | 23.3%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 14-th Harmonic | 13596 | 1 | 13596 | 0x351C | int16 | 波动量 | 1414 | 1572 | -158 | 10.1%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 15-th Harmonic | 13597 | 1 | 13597 | 0x351D | int16 | 波动量 | 1264 | 1495 | -231 | 15.5%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 16-th Harmonic | 13598 | 1 | 13598 | 0x351E | int16 | 波动量 | 1445 | 1606 | -161 | 10.0%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 17-th Harmonic | 13599 | 1 | 13599 | 0x351F | int16 | 波动量 | 1250 | 1578 | -328 | 20.8%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 18-th Harmonic | 13600 | 1 | 13600 | 0x3520 | int16 | 波动量 | 1229 | 1515 | -286 | 18.9%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 19-th Harmonic | 13601 | 1 | 13601 | 0x3521 | int16 | 波动量 | 1482 | 1520 | -38 | 2.5%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 20-th Harmonic | 13602 | 1 | 13602 | 0x3522 | int16 | 波动量 | 1232 | 1461 | -229 | 15.7%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 21-th Harmonic | 13603 | 1 | 13603 | 0x3523 | int16 | 波动量 | 1419 | 1483 | -64 | 4.3%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 22-th Harmonic | 13604 | 1 | 13604 | 0x3524 | int16 | 波动量 | 1249 | 1601 | -352 | 22.0%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 23-th Harmonic | 13605 | 1 | 13605 | 0x3525 | int16 | 波动量 | 1258 | 1476 | -218 | 14.8%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 24-th Harmonic | 13606 | 1 | 13606 | 0x3526 | int16 | 波动量 | 1257 | 1414 | -157 | 11.1%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 25-th Harmonic | 13607 | 1 | 13607 | 0x3527 | int16 | 波动量 | 1480 | 1346 | 134 | 9.1%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 26-th Harmonic | 13608 | 1 | 13608 | 0x3528 | int16 | 波动量 | 1313 | 1408 | -95 | 6.7%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 27-th Harmonic | 13609 | 1 | 13609 | 0x3529 | int16 | 波动量 | 1448 | 1608 | -160 | 10.0%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 28-th Harmonic | 13610 | 1 | 13610 | 0x352A | int16 | 波动量 | 1314 | 1561 | -247 | 15.8%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 29-th Harmonic | 13611 | 1 | 13611 | 0x352B | int16 | 波动量 | 1324 | 1487 | -163 | 11.0%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 30-th Harmonic | 13612 | 1 | 13612 | 0x352C | int16 | 波动量 | 1351 | 1480 | -129 | 8.7%
AcuRev2100 | Input Channel 18 Current 31-th Harmonic | 13613 | 1 | 13613 | 0x352D | int16 | 波动量 | 1388 | 1476 | -88 | 6.0%
AcuRev2100 | User Channel 6 Current Unbalance Factor | 13619 | 1 | 13619 | 0x3533 | int16 | 波动量 | 60 | 61 | -1 | 1.6%
AcuRev2100 | User Channel 9 Current Unbalance Factor | 13622 | 1 | 13622 | 0x3536 | int16 | 波动量 | 948 | 962 | -14 | 1.5%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 1 Current to V1 | 13826 | 1 | 13826 | 0x3602 | int16 | 波动量 | 1200 | 447 | 753 | 62.7%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 2 Current to V2 | 13827 | 1 | 13827 | 0x3603 | int16 | 波动量 | 3186 | 459 | 2727 | 85.6%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 3 Current to V3 | 13828 | 1 | 13828 | 0x3604 | int16 | 波动量 | 3226 | 508 | 2718 | 84.3%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 4 Current to V4 | 13829 | 1 | 13829 | 0x3605 | int16 | 波动量 | 1238 | 503 | 735 | 59.4%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 5 Current to V5 | 13830 | 1 | 13830 | 0x3606 | int16 | 波动量 | 2679 | 484 | 2195 | 81.9%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 6 Current to V6 | 13831 | 1 | 13831 | 0x3607 | int16 | 波动量 | 3064 | 482 | 2582 | 84.3%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 7 Current to V7 | 13832 | 1 | 13832 | 0x3608 | int16 | 波动量 | 2928 | 40 | 2888 | 98.6%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 8 Current to V8 | 13833 | 1 | 13833 | 0x3609 | int16 | 波动量 | 1102 | 3446 | -2344 | 68.0%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 9 Current to V9 | 13834 | 1 | 13834 | 0x360A | int16 | 波动量 | 2480 | 85 | 2395 | 96.6%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 10 Current to V10 | 13835 | 1 | 13835 | 0x360B | int16 | 波动量 | 495 | 92 | 403 | 81.4%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 11 Current to V11 | 13836 | 1 | 13836 | 0x360C | int16 | 波动量 | 864 | 2805 | -1941 | 69.2%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 12 Current to V12 | 13837 | 1 | 13837 | 0x360D | int16 | 波动量 | 620 | 52 | 568 | 91.6%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 13 Current to V13 | 13838 | 1 | 13838 | 0x360E | int16 | 波动量 | 582 | 101 | 481 | 82.6%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 14 Current to V14 | 13839 | 1 | 13839 | 0x360F | int16 | 波动量 | 2939 | 190 | 2749 | 93.5%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 15 Current to V15 | 13840 | 1 | 13840 | 0x3610 | int16 | 波动量 | 2955 | 65 | 2890 | 97.8%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 16 Current to V16 | 13841 | 1 | 13841 | 0x3611 | int16 | 波动量 | 192 | 169 | 23 | 12.0%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 17 Current to V17 | 13842 | 1 | 13842 | 0x3612 | int16 | 波动量 | 742 | 2403 | -1661 | 69.1%
AcuRev2100 | Phase Angle of Load 18 Current to V18 | 13843 | 1 | 13843 | 0x3613 | int16 | 波动量 | 2680 | 77 | 2603 | 97.1%
Acurev4100 | Second | 4138 | 1 | 4138 | 0x102A | uint16 | 其他 | 0 | 43 | -43 | 100.0%
Acurev4100 | Voltage Negative Sequence Angle | 9738 | 2 | 9738~9739 | 0x260A~0x260B | float32 | 波动量 | 0.0434 | 359.9967 | -359.9533 | 100.0%
Acuvim3 | Phase N Current Crest-Factor | 8664 | 2 | 8664~8665 | 0x21D8~0x21D9 | float32 | 波动量 | 4.9123 | 4.8404 | 0.0719 | 1.5%
AcuvimIIW | Minute | 4164 | 1 | 4164 | 0x1044 | uint16 | 其他 | 2 | 4 | -2 | 50.0%
AcuvimIIW | Phase A Reactive Power | 16420 | 2 | 16420~16421 | 0x4024~0x4025 | float32 | 波动量 | 213918.6875 | 157998.5469 | 55920.1406 | 26.1%
AcuvimIIW | System Reactive Power | 16426 | 2 | 16426~16427 | 0x402A~0x402B | float32 | 波动量 | 213920.5938 | 157998.5469 | 55922.0469 | 26.1%
AcuvimIIW | Phase A Power Factor | 16436 | 2 | 16436~16437 | 0x4034~0x4035 | float32 | 波动量 | -1 | 0.9997 | -1.9997 | 200.0%
AcuvimIIW | System Power Factor | 16442 | 2 | 16442~16443 | 0x403A~0x403B | float32 | 波动量 | -1 | 0.9994 | -1.9994 | 199.9%
AcuvimIIW | System Reactive Power Demand | 16452 | 2 | 16452~16453 | 0x4044~0x4045 | float32 | 波动量 | 82722.6953 | 84583.6641 | -1860.9688 | 2.2%
AcuvimIIW | Phase A Voltage THD | 16474 | 1 | 16474 | 0x405A | int16 | 波动量 | 0 | 1 | -1 | 100.0%
AcuvimIIW | Phase A Voltage Even THD | 16513 | 1 | 16513 | 0x4081 | int16 | 波动量 | 0 | 1 | -1 | 100.0%
AcuvimIIW | Phase A Voltage Telephone Harmonic Form Factor | 16515 | 1 | 16515 | 0x4083 | int16 | 波动量 | 1 | 2 | -1 | 50.0%
AcuvimIIW | Phase A Current 5-th Harmonic | 16587 | 1 | 16587 | 0x40CB | int16 | 波动量 | 0 | 1 | -1 | 100.0%
AcuvimIIW | Phase C Export Reactive Energy | 17974 | 2 | 17974~17975 | 0x4636~0x4637 | uint32 | 稳定量 | 0 | 3141 | -3141 | 100.0%